## 告警模板(全部)
告警模板基本信息 | [14 empty] | 规则信息 | [10 empty] | 排障指引 | 通知配置 | [5 empty] | 开单配置
模板ID | 编号 | 模板名称 | 标签 | 描述 | 模式 | 等级 | 专业 | 主体类别 | 主体类型 | 前置条件 | 复数扩展 | 关联属性 | 来源 | 业务分类 | 规则ID | 规则名称 | 规则描述 | 特殊规则 | 规则优先级 | 规则详情ID | 适用范围 | 触发规则 | 触发延迟(s) | 恢复规则 | 恢复延迟(s) |  | 是否通报 | 自动通报 | 通报等级 | 动力影响 | 冗余情况 | 业务影响 | 是否开单 | 自动开单 | 事件单等级 | 等级补充
3039 | EVENT_PCLNG_FLOW_RATE_ABNORMAL | 待机冷源冷却侧流量异常 | GDS标准 | 冷却泵: 冷却水泵停止状态and流量计流量大于30就报警 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3096 | 待机冷源冷却侧流量异常 |  | 否 | 1 | 2575 | 全国 | ATTR_PCLNG_WORKING_STATE ==0 &&ATTR_PCLNG_FLOW>30 | 300 | ATTR_PCLNG_WORKING_STATE ==1 ¦¦ ATTR_PCLNG_FLOW<30 | 300 |  | 否 | [5 empty] | 否
3002 | EVENT_CHLW_CH_FLOW_RATE_ABNORMAL | 待机冷源冷冻侧流量异常 | GDS标准 | 一次冷冻泵: 冷冻水泵停止状态and流量计流量大于50就报警 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 一次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3059 | 冷冻侧管路水流异常报警 |  | 否 | 1 | 2503 | 全国 | ATTR_PCHLDP_WORKING_STATE==0&&ATTR_PCHLDP_FLOW>30 | 300 | ATTR_PCHLDP_WORKING_STATE==1¦¦ATTR_PCHLDP_FLOW<30 | 300 | 1. 现场查看冷冻水流量是否异常； | 否 | [5 empty] | 否
3038 | EVENT_CHLW_CONVERTER_TEMP_DELTA_LARGE | 冷机变频器温差偏大 | GDS标准 | 适用 约克 品牌水冷冷水机组 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3095 | 冷机变频器温差偏大 |  | 否 | 1 | 2573 | 全国 | (ATTR_CHLW_LOAD > 25)&&(ATTR_CHLW_VFD_RADIATOR_TEMP-ATTR_CHLW_VFD_INTER_ENV_TEMP >5) | 300 | (ATTR_CHLW_LOAD < 25)¦¦((ATTR_CHLW_LOAD > 25)&&(ATTR_CHLW_VFD_RADIATOR_TEMP-ATTR_CHLW_VFD_INTER_ENV_TEMP <=2)) | 60 |  | 否 | [5 empty] | 否
3038 | EVENT_CHLW_CONVERTER_TEMP_DELTA_LARGE | 冷机变频器温差偏大 | GDS标准 | 适用 约克 品牌水冷冷水机组 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3095 | 冷机变频器温差偏大 |  | 否 | 1 | 2574 | 昆山三号,上海二号,上海十八号,上海九号,上海十一号,上海十二号,上海四号,常熟二号,上海十九号,昆山一号,上海十七号,上海七号,昆山二号,上海十六号,上海八号 | (ATTR_CHLW_LOAD > 25)&&(ATTR_CHLW_VFD_RADIATOR_TEMP-ATTR_CHLW_VFD_INTER_ENV_TEMP >5) | 300 | (ATTR_CHLW_LOAD < 25)¦¦((ATTR_CHLW_LOAD > 25)&&(ATTR_CHLW_VFD_RADIATOR_TEMP-ATTR_CHLW_VFD_INTER_ENV_TEMP <=2)) | 60 |  | 否 | [5 empty] | 否
3037 | EVENT_FWP_DOWNTIME_TOO_LONG | 补水泵停机时间过长 | GDS标准 | 适用 补水泵需手动轮值 的情况. 如不适用不要应用 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 补水泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3094 | 补水泵停机时间过长 |  | 否 | 1 | 2572 | 全国 | ATTR_FWP_WORKING_STATE == 0 | 2592000 | ATTR_FWP_WORKING_STATE == 1 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3035 | EVENT_BATLA_CELL_VOLTAGE_OVERCHARGE | 铅酸阀控蓄电池单压过充 | GDS标准 | 复数点位 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 3093 | 铅酸阀控蓄电池单压过充 |  | 否 | 1 | 2571 | 全国 | ATTR_BATLA_CELL_VOLTAGE_OVERCHARGE == 1 | 0 | ATTR_BATLA_CELL_VOLTAGE_OVERCHARGE == 0 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3036 | EVENT_BATLA_CELL_VOLTAGE_OVER_DISCHARGE | 铅酸阀控蓄电池单压过放 | GDS标准 | 复数点位 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 3092 | 铅酸阀控蓄电池单压过放 |  | 否 | 1 | 2570 | 全国 | ATTR_BATLA_CELL_VOLTAGE_OVER_DISCHARGE == 1 | 0 | ATTR_BATLA_CELL_VOLTAGE_OVER_DISCHARGE == 0 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3034 | EVENT_BATLA_BAT_OPEN_CIRCUIT | 铅酸阀控蓄电池电池开路 | GDS标准 | 复数点位 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 3091 | 铅酸阀控蓄电池电池开路 |  | 否 | 1 | 2569 | 全国 | ATTR_BATLA_BAT_OPEN_CIRCUIT == 1 | 0 | ATTR_BATLA_BAT_OPEN_CIRCUIT == 0 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3033 | EVENT_BATLA_FLOAT_VOLTAGE_LOW | 铅酸阀控蓄电池浮充电压低 | GDS标准 | 复数点位 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 3090 | 铅酸阀控蓄电池浮充电压低 |  | 否 | 1 | 2568 | 全国 | ATTR_BATLA_FLOAT_VOLTAGE_LOW == 1 | 0 | ATTR_BATLA_FLOAT_VOLTAGE_LOW == 0 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3032 | EVENT_BATLA_FLOAT_VOLTAGE_HIGH | 铅酸阀控蓄电池浮充电压高 | GDS标准 | 复数点位 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 3089 | 铅酸阀控蓄电池浮充电压高 |  | 否 | 1 | 2567 | 全国 | ATTR_BATLA_FLOAT_VOLTAGE_HIGH == 1 | 0 | ATTR_BATLA_FLOAT_VOLTAGE_HIGH == 0 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3031 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_IMBALANCE | 铅酸阀控蓄电池单体电压不均 | GDS标准 | 复数点位 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 3088 | 铅酸阀控蓄电池单体电压不均 |  | 否 | 1 | 2566 | 全国 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_IMBALANCE == 1 | 0 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_IMBALANCE == 0 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
8 | EVENT_CABINET_SUSPECTED_ONE_POWER_LOSS | 机柜单路疑似掉电 | GDS标准 | 机柜单路疑似掉电 | 异常模式 | 严重 | 强电 | 机柜 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 8 | 机柜单路疑似掉电 | 机柜电路疑似掉电, 比如疑似A路单路失电规则: A路_支路开关状态 = 合闸 &&(A路_支路电流<0.1*B路_支路电流) && B路_支路电流>0.2 ; B路反之亦然. | 是 | 1 | [7 empty] | 是 | 是 | 数据中心级 | 列头柜支路开关跳闸 | N | 无影响 | 是 | 否 | 三级 | 无
2018 | EVENT_LVGEN_COOLANT_TEMP_HIGH | 低压柴油发电机冷却液温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2014 | 低压柴油发电机冷却液温度过高告警 | 柴发处于运行状态，冷却液温度过高（阈值50） | 否 | 1 | 11 | 全国 | ATTR_LVGEN_WORKING_STATE==1&&ATTR_LVGEN_COOLANT_TEMP>50 | 10 | ATTR_LVGEN_WORKING_STATE==0¦¦ATTR_LVGEN_COOLANT_TEMP<=50 | 10 | 1.检查面板冷却液温度，是否超过了报警阈值。 2.检查柴发是否处于冷却液温度高停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.待机组停机后检查冷却液液位高度以及管路是否存在泄漏。 4.上报工程师侧进行故障维修。 | 是 | 是 | 数据中心级 | 柴发冗余下降 | >N+1 | 无影响 | 否
2019 | EVENT_HVGEN_COOLANT_TEMP_HIGH | 高压柴油发电机冷却液温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2073 | 高压柴油发电机冷却液温度过高 | 柴发处于运行状态，冷却液温度过高 | 否 | 1 | 62 | 全国 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==1 &&ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP>50 | 0 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==0 ¦¦ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP<=50 | 0 | 1.检查面板冷却液温度，是否超过了报警阈值。 2.检查柴发是否处于冷却液温度高停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.待机组停机后检查冷却液液位高度以及管路是否存在泄漏。 4.上报工程师侧进行故障维修。 | 是 | 是 | 数据中心级 | 柴发冗余下降 | >N+1 | 无影响 | 否
2019 | EVENT_HVGEN_COOLANT_TEMP_HIGH | 高压柴油发电机冷却液温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2073 | 高压柴油发电机冷却液温度过高 | 柴发处于运行状态，冷却液温度过高 | 否 | 1 | 579 | 廊坊一号园区,北京七号,廊坊八号,北京十六号,北京六号 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==1 &&ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP>98 | 0 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==0 ¦¦ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP<=95 | 0 | 1.检查面板冷却液温度，是否超过了报警阈值。 2.检查柴发是否处于冷却液温度高停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.待机组停机后检查冷却液液位高度以及管路是否存在泄漏。 4.上报工程师侧进行故障维修。 | 是 | 是 | 数据中心级 | 柴发冗余下降 | >N+1 | 无影响 | 否
2019 | EVENT_HVGEN_COOLANT_TEMP_HIGH | 高压柴油发电机冷却液温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2073 | 高压柴油发电机冷却液温度过高 | 柴发处于运行状态，冷却液温度过高 | 否 | 1 | 695 | 廊坊九号 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==1 &&ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP>100 | 0 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==0 ¦¦ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP<=97 | 0 | 1.检查面板冷却液温度，是否超过了报警阈值。 2.检查柴发是否处于冷却液温度高停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.待机组停机后检查冷却液液位高度以及管路是否存在泄漏。 4.上报工程师侧进行故障维修。 | 是 | 是 | 数据中心级 | 柴发冗余下降 | >N+1 | 无影响 | 否
2019 | EVENT_HVGEN_COOLANT_TEMP_HIGH | 高压柴油发电机冷却液温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2073 | 高压柴油发电机冷却液温度过高 | 柴发处于运行状态，冷却液温度过高 | 否 | 1 | 749 | 廊坊七号 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==1 &&ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP>90 | 0 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==0 ¦¦ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP<90 | 0 | 1.检查面板冷却液温度，是否超过了报警阈值。 2.检查柴发是否处于冷却液温度高停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.待机组停机后检查冷却液液位高度以及管路是否存在泄漏。 4.上报工程师侧进行故障维修。 | 是 | 是 | 数据中心级 | 柴发冗余下降 | >N+1 | 无影响 | 否
2019 | EVENT_HVGEN_COOLANT_TEMP_HIGH | 高压柴油发电机冷却液温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2073 | 高压柴油发电机冷却液温度过高 | 柴发处于运行状态，冷却液温度过高 | 否 | 1 | 771 | 廊坊三号 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==1 &&ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP>99 | 0 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==0 ¦¦ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP<94 | 0 | 1.检查面板冷却液温度，是否超过了报警阈值。 2.检查柴发是否处于冷却液温度高停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.待机组停机后检查冷却液液位高度以及管路是否存在泄漏。 4.上报工程师侧进行故障维修。 | 是 | 是 | 数据中心级 | 柴发冗余下降 | >N+1 | 无影响 | 否
2019 | EVENT_HVGEN_COOLANT_TEMP_HIGH | 高压柴油发电机冷却液温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2073 | 高压柴油发电机冷却液温度过高 | 柴发处于运行状态，冷却液温度过高 | 否 | 1 | 820 | 廊坊四号,北京二十号园区,乌兰察布园区 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==1 &&ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP>101 | 0 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==0 ¦¦ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP<99 | 0 | 1.检查面板冷却液温度，是否超过了报警阈值。 2.检查柴发是否处于冷却液温度高停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.待机组停机后检查冷却液液位高度以及管路是否存在泄漏。 4.上报工程师侧进行故障维修。 | 是 | 是 | 数据中心级 | 柴发冗余下降 | >N+1 | 无影响 | 否
2019 | EVENT_HVGEN_COOLANT_TEMP_HIGH | 高压柴油发电机冷却液温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2073 | 高压柴油发电机冷却液温度过高 | 柴发处于运行状态，冷却液温度过高 | 否 | 1 | 851 | JV怀来一号,廊坊六号,廊坊五号 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==1 &&ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP>98 | 0 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==0 ¦¦ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP<94 | 0 | 1.检查面板冷却液温度，是否超过了报警阈值。 2.检查柴发是否处于冷却液温度高停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.待机组停机后检查冷却液液位高度以及管路是否存在泄漏。 4.上报工程师侧进行故障维修。 | 是 | 是 | 数据中心级 | 柴发冗余下降 | >N+1 | 无影响 | 否
2019 | EVENT_HVGEN_COOLANT_TEMP_HIGH | 高压柴油发电机冷却液温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2073 | 高压柴油发电机冷却液温度过高 | 柴发处于运行状态，冷却液温度过高 | 否 | 1 | 1274 | 北京十四号,廊坊十五号,廊坊十三号 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==1 &&ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP>105 | 10 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==0 ¦¦ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP<103 | 10 | 1.检查面板冷却液温度，是否超过了报警阈值。 2.检查柴发是否处于冷却液温度高停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.待机组停机后检查冷却液液位高度以及管路是否存在泄漏。 4.上报工程师侧进行故障维修。 | 是 | 是 | 数据中心级 | 柴发冗余下降 | >N+1 | 无影响 | 否
2019 | EVENT_HVGEN_COOLANT_TEMP_HIGH | 高压柴油发电机冷却液温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2073 | 高压柴油发电机冷却液温度过高 | 柴发处于运行状态，冷却液温度过高 | 否 | 1 | 1318 | 张北四号 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==1 &&ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP>92 | 0 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==0 ¦¦ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP<90 | 0 | 1.检查面板冷却液温度，是否超过了报警阈值。 2.检查柴发是否处于冷却液温度高停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.待机组停机后检查冷却液液位高度以及管路是否存在泄漏。 4.上报工程师侧进行故障维修。 | 是 | 是 | 数据中心级 | 柴发冗余下降 | >N+1 | 无影响 | 否
2019 | EVENT_HVGEN_COOLANT_TEMP_HIGH | 高压柴油发电机冷却液温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2073 | 高压柴油发电机冷却液温度过高 | 柴发处于运行状态，冷却液温度过高 | 否 | 1 | 1703 | 北京十三号 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==1 &&ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP>104 | 0 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==0 ¦¦ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP<100 | 0 | 1.检查面板冷却液温度，是否超过了报警阈值。 2.检查柴发是否处于冷却液温度高停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.待机组停机后检查冷却液液位高度以及管路是否存在泄漏。 4.上报工程师侧进行故障维修。 | 是 | 是 | 数据中心级 | 柴发冗余下降 | >N+1 | 无影响 | 否
2705 | EVENT_PIPE_CDU_LVBOX_OUTPUT_OFF | CDU液冷STS输出开关跳闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 管道 |  | 是 | 配电箱数量 | BMS | 告警监控 | 2736 | CDU液冷STS输出开关跳闸 |  | 否 | 1 | 1170 | 全国 | ATTR_PIPE_LVBOX_OUTPUT_SWITCH ==0 | 0 | ATTR_PIPE_LVBOX_OUTPUT_SWITCH==1 | 0 |  | 是 | 是 | 区域级 | 影响系统正常供冷 | <N | 有影响 | 否
2238 | EVENT_CHPIPE_WATER_SUPPLY_TEMP_HIGH | 冷冻总管供水温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2247 | 冷冻总管供水温度过高 |  | 否 | 1 | 249 | 全国 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_OUT>16 | 10 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_OUT<15 | 10 | 1、确认传感器是否异常，如有异常及时更换 2、确认冷源出水温度及负载过高，加开冷源运行 3、复核蓄冷充冷温度传感器数值，确认是否触发充冷模式 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 有影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2238 | EVENT_CHPIPE_WATER_SUPPLY_TEMP_HIGH | 冷冻总管供水温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2247 | 冷冻总管供水温度过高 |  | 否 | 1 | 555 | 北京六号,北京七号,北京二十号园区 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_OUT>17 | 10 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_OUT<16.5 | 10 | 1、确认传感器是否异常，如有异常及时更换 2、确认冷源出水温度及负载过高，加开冷源运行 3、复核蓄冷充冷温度传感器数值，确认是否触发充冷模式 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 有影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2238 | EVENT_CHPIPE_WATER_SUPPLY_TEMP_HIGH | 冷冻总管供水温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2247 | 冷冻总管供水温度过高 |  | 否 | 1 | 626 | 廊坊八号 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_OUT>17.5 | 10 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_OUT<17 | 10 | 1、确认传感器是否异常，如有异常及时更换 2、确认冷源出水温度及负载过高，加开冷源运行 3、复核蓄冷充冷温度传感器数值，确认是否触发充冷模式 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 有影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2238 | EVENT_CHPIPE_WATER_SUPPLY_TEMP_HIGH | 冷冻总管供水温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2247 | 冷冻总管供水温度过高 |  | 否 | 1 | 650 | 上海十六号,廊坊六号,廊坊三号 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_OUT>18 | 10 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_OUT<17 | 10 | 1、确认传感器是否异常，如有异常及时更换 2、确认冷源出水温度及负载过高，加开冷源运行 3、复核蓄冷充冷温度传感器数值，确认是否触发充冷模式 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 有影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2238 | EVENT_CHPIPE_WATER_SUPPLY_TEMP_HIGH | 冷冻总管供水温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2247 | 冷冻总管供水温度过高 |  | 否 | 1 | 713 | 廊坊九号 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_OUT>21 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_OUT<20 | 0 | 1、确认传感器是否异常，如有异常及时更换 2、确认冷源出水温度及负载过高，加开冷源运行 3、复核蓄冷充冷温度传感器数值，确认是否触发充冷模式 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 有影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2238 | EVENT_CHPIPE_WATER_SUPPLY_TEMP_HIGH | 冷冻总管供水温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2247 | 冷冻总管供水温度过高 |  | 否 | 1 | 763 | 廊坊七号 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_OUT>18 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_OUT<17.8 | 0 | 1、确认传感器是否异常，如有异常及时更换 2、确认冷源出水温度及负载过高，加开冷源运行 3、复核蓄冷充冷温度传感器数值，确认是否触发充冷模式 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 有影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2238 | EVENT_CHPIPE_WATER_SUPPLY_TEMP_HIGH | 冷冻总管供水温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2247 | 冷冻总管供水温度过高 |  | 否 | 1 | 837 | 廊坊四号,廊坊十三号 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_OUT>18 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_OUT<=17.5 | 0 | 1、确认传感器是否异常，如有异常及时更换 2、确认冷源出水温度及负载过高，加开冷源运行 3、复核蓄冷充冷温度传感器数值，确认是否触发充冷模式 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 有影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2238 | EVENT_CHPIPE_WATER_SUPPLY_TEMP_HIGH | 冷冻总管供水温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2247 | 冷冻总管供水温度过高 |  | 否 | 1 | 1056 | 乌兰察布园区,南通一号园区 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_OUT>20 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_OUT<19.5 | 0 | 1、确认传感器是否异常，如有异常及时更换 2、确认冷源出水温度及负载过高，加开冷源运行 3、复核蓄冷充冷温度传感器数值，确认是否触发充冷模式 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 有影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2238 | EVENT_CHPIPE_WATER_SUPPLY_TEMP_HIGH | 冷冻总管供水温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2247 | 冷冻总管供水温度过高 |  | 否 | 1 | 1293 | 张北园区 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_OUT>21 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_OUT<20.5 | 0 | 1、确认传感器是否异常，如有异常及时更换 2、确认冷源出水温度及负载过高，加开冷源运行 3、复核蓄冷充冷温度传感器数值，确认是否触发充冷模式 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 有影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2238 | EVENT_CHPIPE_WATER_SUPPLY_TEMP_HIGH | 冷冻总管供水温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2247 | 冷冻总管供水温度过高 |  | 否 | 1 | 1351 | 北京五号 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_OUT>16.5 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_OUT<16 | 0 | 1、确认传感器是否异常，如有异常及时更换 2、确认冷源出水温度及负载过高，加开冷源运行 3、复核蓄冷充冷温度传感器数值，确认是否触发充冷模式 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 有影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2238 | EVENT_CHPIPE_WATER_SUPPLY_TEMP_HIGH | 冷冻总管供水温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2247 | 冷冻总管供水温度过高 |  | 否 | 1 | 1593 | 北京十六号 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_OUT>19 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_OUT<18.5 | 0 | 1、确认传感器是否异常，如有异常及时更换 2、确认冷源出水温度及负载过高，加开冷源运行 3、复核蓄冷充冷温度传感器数值，确认是否触发充冷模式 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 有影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2238 | EVENT_CHPIPE_WATER_SUPPLY_TEMP_HIGH | 冷冻总管供水温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2247 | 冷冻总管供水温度过高 |  | 否 | 1 | 1718 | 北京十三号 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_OUT>16 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_OUT<=15.9 | 0 | 1、确认传感器是否异常，如有异常及时更换 2、确认冷源出水温度及负载过高，加开冷源运行 3、复核蓄冷充冷温度传感器数值，确认是否触发充冷模式 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 有影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2238 | EVENT_CHPIPE_WATER_SUPPLY_TEMP_HIGH | 冷冻总管供水温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2247 | 冷冻总管供水温度过高 |  | 否 | 1 | 2265 | 廊坊十五号 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_OUT>16.5 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_OUT<16.3 | 0 | 1、确认传感器是否异常，如有异常及时更换 2、确认冷源出水温度及负载过高，加开冷源运行 3、复核蓄冷充冷温度传感器数值，确认是否触发充冷模式 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 有影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2238 | EVENT_CHPIPE_WATER_SUPPLY_TEMP_HIGH | 冷冻总管供水温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2247 | 冷冻总管供水温度过高 |  | 否 | 1 | 2362 | 北京一号 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_OUT>16.8 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_OUT<16.3 | 0 | 1、确认传感器是否异常，如有异常及时更换 2、确认冷源出水温度及负载过高，加开冷源运行 3、复核蓄冷充冷温度传感器数值，确认是否触发充冷模式 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 有影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
11 | EVENT_AGENT_CONN_STATE | BMS-GDS北向接口通讯中断 | GDS标准 | BMS-GDS北向接口通讯中断 | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | CUSTOM | 告警监控 | 11 | BMS-GDS北向接口通讯中断 | 判断BMS推送到园区通信状态与园区调用BMS接口的通信状态，其中一个通信异常则发生BMS-GDS通讯异常告警 | 是 | 1 | [7 empty] | 否 | [5 empty] | 否
2702 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS_LOW | 市政水压力过低预警 | GDS标准 | 市政水压力过低单点普通报警, 无延时 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2761 | 市政水压力过低预警 |  | 否 | 1 | 1321 | 全国 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS<1.2 | 0 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS>1.5 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2702 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS_LOW | 市政水压力过低预警 | GDS标准 | 市政水压力过低单点普通报警, 无延时 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2761 | 市政水压力过低预警 |  | 否 | 1 | 1728 | 北京十三号 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS<1 | 0 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS>=1.2 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2702 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS_LOW | 市政水压力过低预警 | GDS标准 | 市政水压力过低单点普通报警, 无延时 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2733 | 市政水压力过低 | 市政水压力过低单点普通报警 | 否 | 1 | 1164 | 全国 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS<=0.1 | 0 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS>0.3 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2702 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS_LOW | 市政水压力过低预警 | GDS标准 | 市政水压力过低单点普通报警, 无延时 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2733 | 市政水压力过低 | 市政水压力过低单点普通报警 | 否 | 1 | 1165 | 乌兰察布园区,廊坊一号园区 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS<0.5 | 0 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS>0.5 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2702 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS_LOW | 市政水压力过低预警 | GDS标准 | 市政水压力过低单点普通报警, 无延时 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2733 | 市政水压力过低 | 市政水压力过低单点普通报警 | 否 | 1 | 1215 | 廊坊十三号 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS<0.5 | 0 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS>0.7 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2702 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS_LOW | 市政水压力过低预警 | GDS标准 | 市政水压力过低单点普通报警, 无延时 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2733 | 市政水压力过低 | 市政水压力过低单点普通报警 | 否 | 1 | 1302 | 张北园区 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS<2 | 0 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS>2.2 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2702 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS_LOW | 市政水压力过低预警 | GDS标准 | 市政水压力过低单点普通报警, 无延时 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2733 | 市政水压力过低 | 市政水压力过低单点普通报警 | 否 | 1 | 1320 | 北京五号 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS<0.8 | 0 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS>1 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2702 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS_LOW | 市政水压力过低预警 | GDS标准 | 市政水压力过低单点普通报警, 无延时 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2733 | 市政水压力过低 | 市政水压力过低单点普通报警 | 否 | 1 | 1363 | 北京四号 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS<2.1 | 0 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS>2.3 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2702 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS_LOW | 市政水压力过低预警 | GDS标准 | 市政水压力过低单点普通报警, 无延时 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2733 | 市政水压力过低 | 市政水压力过低单点普通报警 | 否 | 1 | 1364 | 廊坊五号 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS<0.5 | 0 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS>0.6 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2702 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS_LOW | 市政水压力过低预警 | GDS标准 | 市政水压力过低单点普通报警, 无延时 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2733 | 市政水压力过低 | 市政水压力过低单点普通报警 | 否 | 1 | 1446 | 北京二十号园区 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS<1.5 | 0 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS>=2 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2702 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS_LOW | 市政水压力过低预警 | GDS标准 | 市政水压力过低单点普通报警, 无延时 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2733 | 市政水压力过低 | 市政水压力过低单点普通报警 | 否 | 1 | 1528 | 北京七号 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS<1.5 | 0 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS>1.8 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2702 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS_LOW | 市政水压力过低预警 | GDS标准 | 市政水压力过低单点普通报警, 无延时 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2733 | 市政水压力过低 | 市政水压力过低单点普通报警 | 否 | 1 | 1606 | 北京十六号 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS<0.5 | 0 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS>0.8 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2702 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS_LOW | 市政水压力过低预警 | GDS标准 | 市政水压力过低单点普通报警, 无延时 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2733 | 市政水压力过低 | 市政水压力过低单点普通报警 | 否 | 1 | 1727 | 北京十三号 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS<0.7 | 0 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS>=1 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3025 | EVENT_UNITLGC_CH_CHILL_TEMP_SET_MIN_ABNORMAL | 冷机冷冻出水温度下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3087 | 冷机冷冻出水温度下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2563 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CH_CHILL_TEMP_SET_MIN != 12 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_CHILL_TEMP_SET_MIN == 12 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3024 | EVENT_UNITLGC_CH_CHILL_TEMP_SET_MAX_ABNORMAL | 冷机冷冻出水温度上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3086 | 冷机冷冻出水温度上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2562 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CH_CHILL_TEMP_SET_MAX != 16 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_CHILL_TEMP_SET_MAX ==16 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3023 | EVENT_UNITLGC_CH_CHILL_OUT_TEMP_DELTA_SUB_ABNORMAL | 冷机冷冻出水温度偏差减设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3085 | 冷机冷冻出水温度偏差减设定值异常 |  | 否 | 1 | 2561 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CH_CHILL_OUT_TEMP_DELTA_SUB != 0.5 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_CHILL_OUT_TEMP_DELTA_SUB == 0.5 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3022 | EVENT_UNITLGC_CH_CHILL_OUT_TEMP_DELTA_ADD_ABNORMAL | 冷机冷冻出水温度偏差加设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3084 | 冷机冷冻出水温度偏差加设定值异常 |  | 否 | 1 | 2560 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CH_CHILL_OUT_TEMP_DELTA_ADD !=0.5 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_CHILL_OUT_TEMP_DELTA_ADD ==0.5 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3021 | EVENT_UNITLGC_PRE_CWP_COOL_TEMP_DELTA_SET_ABNORMAL | 预冷模式冷却水进出水温差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3083 | 预冷模式冷却水进出水温差设定值异常 |  | 否 | 1 | 2559 | 全国 | ATTR_UNITLGC_PRE_CWP_COOL_TEMP_DELTA_SET != 8 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_CWP_COOL_TEMP_DELTA_SET ==8 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3020 | EVENT_UNITLGC_SWITCH_FRE_CT_OUT_TEMP_SET_ABNORMAL | 预冷切换免费下塔温度下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3082 | 预冷切换免费下塔温度下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2558 | 全国 | ATTR_UNITLGC_SWITCH_FRE_CT_OUT_TEMP_SET != 25 | 5 | ATTR_UNITLGC_SWITCH_FRE_CT_OUT_TEMP_SET ==25 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3019 | EVENT_UNITLGC_SWITCH_CRE_CT_OUT_TEMP_SET_ABNORMAL | 预冷切换制冷下塔温度上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3081 | 预冷切换制冷下塔温度上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2557 | 全国 | ATTR_UNITLGC_SWITCH_CRE_CT_OUT_TEMP_SET != 20 | 5 | ATTR_UNITLGC_SWITCH_CRE_CT_OUT_TEMP_SET ==20 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3018 | EVENT_UNITLGC_SWITCH_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_ABNORMAL | 制冷切换预冷下塔温度下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3080 | 制冷切换预冷下塔温度下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2556 | 全国 | ATTR_UNITLGC_SWITCH_PRE_CT_OUT_TEMP_SET != 20 | 5 | ATTR_UNITLGC_SWITCH_PRE_CT_OUT_TEMP_SET == 20 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3017 | EVENT_UNITLGC_CH_CURRENT_RATIO_SET_MIN_ABNORMAL | 冷机电流百分比下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3079 | 冷机电流百分比下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2555 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CH_CURRENT_RATIO_SET_MIN != 27 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_CURRENT_RATIO_SET_MIN ==27 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3016 | EVENT_UNITLGC_CH_CURRENT_RATIO_SET_MAX_ABNORMAL | 冷机电流百分比上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3078 | 冷机电流百分比上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2554 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CH_CURRENT_RATIO_SET_MAX != 32 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_CURRENT_RATIO_SET_MAX ==32 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3015 | EVENT_UNITLGC_CH_COOL_BYPASS_VALVE_SET_MIN_ABNORMAL | 冷机冷却旁通阀最小开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3077 | 冷机冷却旁通阀最小开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2553 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_BYPASS_VALVE_SET_MIN != 0 | 0 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_BYPASS_VALVE_SET_MIN == 0 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3014 | EVENT_UNITLGC_CH_COOL_BYPASS_VALVE_SET_MAX_ABNORMAL | 冷机冷却旁通阀最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3076 | 冷机冷却旁通阀最大开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2552 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_BYPASS_VALVE_SET_MAX != 25 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_BYPASS_VALVE_SET_MAX == 25 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3027 | EVENT_TESLGC_MICRO_CHILL_FRE_SET_RESULT_ABNORMAL | 蓄冷罐微充频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3075 | 蓄冷罐微充频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2551 | 全国 | ATTR_TESLGC_MICRO_CHILL_FRE_SET_RESULT != 48 | 5 | ATTR_TESLGC_MICRO_CHILL_FRE_SET_RESULT ==48 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3026 | EVENT_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TEMP_OUT_SET_ABNORMAL | 蓄冷罐小负荷放冷温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3074 | 蓄冷罐小负荷放冷温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2550 | 全国 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TEMP_OUT_SET != 13 | 5 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TEMP_OUT_SET == 13 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3028 | EVENT_TESLGC_TES_FILL_VALVE_OFF_SET_ABNORMAL | 蓄冷罐补水阀关设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3073 | 蓄冷罐补水阀关设定值异常 |  | 否 | 1 | 2549 | 全国 | ATTR_TESLGC_TES_FILL_VALVE_OFF_SET != 28.6 | 5 | ATTR_TESLGC_TES_FILL_VALVE_OFF_SET ==28.6 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3029 | EVENT_TESLGC_TES_FILL_VALVE_ON_SET_ABNORMAL | 蓄冷罐补水阀开设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3072 | 蓄冷罐补水阀开设定值异常 |  | 否 | 1 | 2548 | 全国 | ATTR_TESLGC_TES_FILL_VALVE_ON_SET != 26.6 | 5 | ATTR_TESLGC_TES_FILL_VALVE_ON_SET == 26.6 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3030 | EVENT_TESLGC_CHILL_FLOW_SET_RESULT_ABNORMAL | 蓄冷罐充冷流量设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3071 | 蓄冷罐充冷流量设定值异常 |  | 否 | 1 | 2547 | 全国 | ATTR_TESLGC_CHILL_FLOW_SET_RESULT != 17 | 5 | ATTR_TESLGC_CHILL_FLOW_SET_RESULT == 17 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3012 | EVENT_GROUPC_CT_COUNT_SET_RESULT_MIN_ABNORMAL | 冷却塔最小允许台数设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3070 | 冷却塔最小允许台数设定值异常 |  | 否 | 1 | 2546 | 全国 | ATTR_GROUPC_CT_COUNT_SET_RESULT_MIN != 2 | 5 | ATTR_GROUPC_CT_COUNT_SET_RESULT_MIN ==2 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3010 | EVENT_GROUPC_DISASTER_STATUS_ABNORMAL | 灾备模式设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3069 | 灾备模式设定值异常 |  | 否 | 1 | 2545 | 全国 | ATTR_GROUPC_DISASTER_STATUS != 1 | 5 | ATTR_GROUPC_DISASTER_STATUS == 1 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3011 | EVENT_GROUPC_CT_COUNT_SET_RESULT_MAX_ABNORMAL | 冷却塔最大允许台数设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3068 | 冷却塔最大允许台数设定值异常 |  | 否 | 1 | 2544 | 全国 | ATTR_GROUPC_CT_COUNT_SET_RESULT_MAX != 5 | 5 | ATTR_GROUPC_CT_COUNT_SET_RESULT_MAX == 5 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3013 | EVENT_GROUPC_CT_EXCHANGE_WEEK_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷却塔轮值日设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3067 | 冷却塔轮值日设定值异常 |  | 否 | 1 | 2543 | 全国 | ATTR_GROUPC_CT_EXCHANGE_WEEK_SET_RESULT != 4 | 5 | ATTR_GROUPC_CT_EXCHANGE_WEEK_SET_RESULT ==4 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2025 | EVENT_WTANK_WATER_LEVEL_LOW | (零报)冷却水补水池液位过低 | 零报 | 水池(箱) (属性: 水池水箱类型 = 补水水箱) 液位过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水池（箱） | PROP_WTANK_TYPE==1 | 是 | 液位测点数量 | BMS | 告警监控 | 2022 | 冷却水补水池液位过低（水池/箱）告警 |  | 否 | 1 | 17 | 全国 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL<1.5 | 0 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL>=1.5 | 0 | 远程复核 1、水箱液位如液位2N配置，检查是否全部液位低，如其他一组液位正常，则判断液位传感器故障，若两组液位低，查看趋势，若瞬间变低，则可能通讯中断 2、检查市政压力是否正常，压力正常，则市政补水无异常 现场复核： 1、现场检查水箱液位是否真实液位低 2、若液位真实低，参考补水EOP执行应急 | 是 | 是 | 区域级 | 机组有停机风险 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2025 | EVENT_WTANK_WATER_LEVEL_LOW | (零报)冷却水补水池液位过低 | 零报 | 水池(箱) (属性: 水池水箱类型 = 补水水箱) 液位过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水池（箱） | PROP_WTANK_TYPE==1 | 是 | 液位测点数量 | BMS | 告警监控 | 2022 | 冷却水补水池液位过低（水池/箱）告警 |  | 否 | 1 | 561 | 北京四号,北京六号 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL<3 | 0 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL>3.1 | 0 | 远程复核 1、水箱液位如液位2N配置，检查是否全部液位低，如其他一组液位正常，则判断液位传感器故障，若两组液位低，查看趋势，若瞬间变低，则可能通讯中断 2、检查市政压力是否正常，压力正常，则市政补水无异常 现场复核： 1、现场检查水箱液位是否真实液位低 2、若液位真实低，参考补水EOP执行应急 | 是 | 是 | 区域级 | 机组有停机风险 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2025 | EVENT_WTANK_WATER_LEVEL_LOW | (零报)冷却水补水池液位过低 | 零报 | 水池(箱) (属性: 水池水箱类型 = 补水水箱) 液位过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水池（箱） | PROP_WTANK_TYPE==1 | 是 | 液位测点数量 | BMS | 告警监控 | 2022 | 冷却水补水池液位过低（水池/箱）告警 |  | 否 | 1 | 628 | 廊坊八号 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL<3.9 | 0 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL>4 | 0 | 远程复核 1、水箱液位如液位2N配置，检查是否全部液位低，如其他一组液位正常，则判断液位传感器故障，若两组液位低，查看趋势，若瞬间变低，则可能通讯中断 2、检查市政压力是否正常，压力正常，则市政补水无异常 现场复核： 1、现场检查水箱液位是否真实液位低 2、若液位真实低，参考补水EOP执行应急 | 是 | 是 | 区域级 | 机组有停机风险 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2025 | EVENT_WTANK_WATER_LEVEL_LOW | (零报)冷却水补水池液位过低 | 零报 | 水池(箱) (属性: 水池水箱类型 = 补水水箱) 液位过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水池（箱） | PROP_WTANK_TYPE==1 | 是 | 液位测点数量 | BMS | 告警监控 | 2022 | 冷却水补水池液位过低（水池/箱）告警 |  | 否 | 1 | 693 | 廊坊九号 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL<3.5 | 0 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL>3.6 | 0 | 远程复核 1、水箱液位如液位2N配置，检查是否全部液位低，如其他一组液位正常，则判断液位传感器故障，若两组液位低，查看趋势，若瞬间变低，则可能通讯中断 2、检查市政压力是否正常，压力正常，则市政补水无异常 现场复核： 1、现场检查水箱液位是否真实液位低 2、若液位真实低，参考补水EOP执行应急 | 是 | 是 | 区域级 | 机组有停机风险 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2025 | EVENT_WTANK_WATER_LEVEL_LOW | (零报)冷却水补水池液位过低 | 零报 | 水池(箱) (属性: 水池水箱类型 = 补水水箱) 液位过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水池（箱） | PROP_WTANK_TYPE==1 | 是 | 液位测点数量 | BMS | 告警监控 | 2022 | 冷却水补水池液位过低（水池/箱）告警 |  | 否 | 1 | 757 | 廊坊七号 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL<2.9 | 0 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL>3 | 0 | 远程复核 1、水箱液位如液位2N配置，检查是否全部液位低，如其他一组液位正常，则判断液位传感器故障，若两组液位低，查看趋势，若瞬间变低，则可能通讯中断 2、检查市政压力是否正常，压力正常，则市政补水无异常 现场复核： 1、现场检查水箱液位是否真实液位低 2、若液位真实低，参考补水EOP执行应急 | 是 | 是 | 区域级 | 机组有停机风险 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2025 | EVENT_WTANK_WATER_LEVEL_LOW | (零报)冷却水补水池液位过低 | 零报 | 水池(箱) (属性: 水池水箱类型 = 补水水箱) 液位过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水池（箱） | PROP_WTANK_TYPE==1 | 是 | 液位测点数量 | BMS | 告警监控 | 2022 | 冷却水补水池液位过低（水池/箱）告警 |  | 否 | 1 | 777 | 廊坊三号 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL<3.2 | 0 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL>3.5 | 0 | 远程复核 1、水箱液位如液位2N配置，检查是否全部液位低，如其他一组液位正常，则判断液位传感器故障，若两组液位低，查看趋势，若瞬间变低，则可能通讯中断 2、检查市政压力是否正常，压力正常，则市政补水无异常 现场复核： 1、现场检查水箱液位是否真实液位低 2、若液位真实低，参考补水EOP执行应急 | 是 | 是 | 区域级 | 机组有停机风险 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2025 | EVENT_WTANK_WATER_LEVEL_LOW | (零报)冷却水补水池液位过低 | 零报 | 水池(箱) (属性: 水池水箱类型 = 补水水箱) 液位过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水池（箱） | PROP_WTANK_TYPE==1 | 是 | 液位测点数量 | BMS | 告警监控 | 2022 | 冷却水补水池液位过低（水池/箱）告警 |  | 否 | 1 | 826 | 廊坊四号 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL<2.1 | 0 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL>=2.2 | 0 | 远程复核 1、水箱液位如液位2N配置，检查是否全部液位低，如其他一组液位正常，则判断液位传感器故障，若两组液位低，查看趋势，若瞬间变低，则可能通讯中断 2、检查市政压力是否正常，压力正常，则市政补水无异常 现场复核： 1、现场检查水箱液位是否真实液位低 2、若液位真实低，参考补水EOP执行应急 | 是 | 是 | 区域级 | 机组有停机风险 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2025 | EVENT_WTANK_WATER_LEVEL_LOW | (零报)冷却水补水池液位过低 | 零报 | 水池(箱) (属性: 水池水箱类型 = 补水水箱) 液位过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水池（箱） | PROP_WTANK_TYPE==1 | 是 | 液位测点数量 | BMS | 告警监控 | 2022 | 冷却水补水池液位过低（水池/箱）告警 |  | 否 | 1 | 861 | 廊坊六号 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL<3.3 | 0 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL>3.4 | 0 | 远程复核 1、水箱液位如液位2N配置，检查是否全部液位低，如其他一组液位正常，则判断液位传感器故障，若两组液位低，查看趋势，若瞬间变低，则可能通讯中断 2、检查市政压力是否正常，压力正常，则市政补水无异常 现场复核： 1、现场检查水箱液位是否真实液位低 2、若液位真实低，参考补水EOP执行应急 | 是 | 是 | 区域级 | 机组有停机风险 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2025 | EVENT_WTANK_WATER_LEVEL_LOW | (零报)冷却水补水池液位过低 | 零报 | 水池(箱) (属性: 水池水箱类型 = 补水水箱) 液位过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水池（箱） | PROP_WTANK_TYPE==1 | 是 | 液位测点数量 | BMS | 告警监控 | 2022 | 冷却水补水池液位过低（水池/箱）告警 |  | 否 | 1 | 1074 | 北京一号,JV怀来一号,北京十三号 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL<2 | 0 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL>2.1 | 0 | 远程复核 1、水箱液位如液位2N配置，检查是否全部液位低，如其他一组液位正常，则判断液位传感器故障，若两组液位低，查看趋势，若瞬间变低，则可能通讯中断 2、检查市政压力是否正常，压力正常，则市政补水无异常 现场复核： 1、现场检查水箱液位是否真实液位低 2、若液位真实低，参考补水EOP执行应急 | 是 | 是 | 区域级 | 机组有停机风险 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2025 | EVENT_WTANK_WATER_LEVEL_LOW | (零报)冷却水补水池液位过低 | 零报 | 水池(箱) (属性: 水池水箱类型 = 补水水箱) 液位过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水池（箱） | PROP_WTANK_TYPE==1 | 是 | 液位测点数量 | BMS | 告警监控 | 2022 | 冷却水补水池液位过低（水池/箱）告警 |  | 否 | 1 | 1123 | 廊坊一号 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL<2.4 | 30 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL>=2.45 | 30 | 远程复核 1、水箱液位如液位2N配置，检查是否全部液位低，如其他一组液位正常，则判断液位传感器故障，若两组液位低，查看趋势，若瞬间变低，则可能通讯中断 2、检查市政压力是否正常，压力正常，则市政补水无异常 现场复核： 1、现场检查水箱液位是否真实液位低 2、若液位真实低，参考补水EOP执行应急 | 是 | 是 | 区域级 | 机组有停机风险 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2025 | EVENT_WTANK_WATER_LEVEL_LOW | (零报)冷却水补水池液位过低 | 零报 | 水池(箱) (属性: 水池水箱类型 = 补水水箱) 液位过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水池（箱） | PROP_WTANK_TYPE==1 | 是 | 液位测点数量 | BMS | 告警监控 | 2022 | 冷却水补水池液位过低（水池/箱）告警 |  | 否 | 1 | 1186 | 廊坊二号,乌兰察布园区 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL<1.8 | 30 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL>1.85 | 30 | 远程复核 1、水箱液位如液位2N配置，检查是否全部液位低，如其他一组液位正常，则判断液位传感器故障，若两组液位低，查看趋势，若瞬间变低，则可能通讯中断 2、检查市政压力是否正常，压力正常，则市政补水无异常 现场复核： 1、现场检查水箱液位是否真实液位低 2、若液位真实低，参考补水EOP执行应急 | 是 | 是 | 区域级 | 机组有停机风险 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2025 | EVENT_WTANK_WATER_LEVEL_LOW | (零报)冷却水补水池液位过低 | 零报 | 水池(箱) (属性: 水池水箱类型 = 补水水箱) 液位过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水池（箱） | PROP_WTANK_TYPE==1 | 是 | 液位测点数量 | BMS | 告警监控 | 2022 | 冷却水补水池液位过低（水池/箱）告警 |  | 否 | 1 | 1245 | 北京十四号,廊坊十三号 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL<2.6 | 30 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL>2.9 | 0 | 远程复核 1、水箱液位如液位2N配置，检查是否全部液位低，如其他一组液位正常，则判断液位传感器故障，若两组液位低，查看趋势，若瞬间变低，则可能通讯中断 2、检查市政压力是否正常，压力正常，则市政补水无异常 现场复核： 1、现场检查水箱液位是否真实液位低 2、若液位真实低，参考补水EOP执行应急 | 是 | 是 | 区域级 | 机组有停机风险 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2025 | EVENT_WTANK_WATER_LEVEL_LOW | (零报)冷却水补水池液位过低 | 零报 | 水池(箱) (属性: 水池水箱类型 = 补水水箱) 液位过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水池（箱） | PROP_WTANK_TYPE==1 | 是 | 液位测点数量 | BMS | 告警监控 | 2022 | 冷却水补水池液位过低（水池/箱）告警 |  | 否 | 1 | 1334 | 北京五号 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL<2 | 0 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL>2.5 | 0 | 远程复核 1、水箱液位如液位2N配置，检查是否全部液位低，如其他一组液位正常，则判断液位传感器故障，若两组液位低，查看趋势，若瞬间变低，则可能通讯中断 2、检查市政压力是否正常，压力正常，则市政补水无异常 现场复核： 1、现场检查水箱液位是否真实液位低 2、若液位真实低，参考补水EOP执行应急 | 是 | 是 | 区域级 | 机组有停机风险 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2025 | EVENT_WTANK_WATER_LEVEL_LOW | (零报)冷却水补水池液位过低 | 零报 | 水池(箱) (属性: 水池水箱类型 = 补水水箱) 液位过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水池（箱） | PROP_WTANK_TYPE==1 | 是 | 液位测点数量 | BMS | 告警监控 | 2022 | 冷却水补水池液位过低（水池/箱）告警 |  | 否 | 1 | 1393 | 廊坊五号 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL<1.5 | 0 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL>1.6 | 0 | 远程复核 1、水箱液位如液位2N配置，检查是否全部液位低，如其他一组液位正常，则判断液位传感器故障，若两组液位低，查看趋势，若瞬间变低，则可能通讯中断 2、检查市政压力是否正常，压力正常，则市政补水无异常 现场复核： 1、现场检查水箱液位是否真实液位低 2、若液位真实低，参考补水EOP执行应急 | 是 | 是 | 区域级 | 机组有停机风险 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2025 | EVENT_WTANK_WATER_LEVEL_LOW | (零报)冷却水补水池液位过低 | 零报 | 水池(箱) (属性: 水池水箱类型 = 补水水箱) 液位过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水池（箱） | PROP_WTANK_TYPE==1 | 是 | 液位测点数量 | BMS | 告警监控 | 2022 | 冷却水补水池液位过低（水池/箱）告警 |  | 否 | 1 | 1514 | 北京七号 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL<3.5 | 0 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL>3.7 | 0 | 远程复核 1、水箱液位如液位2N配置，检查是否全部液位低，如其他一组液位正常，则判断液位传感器故障，若两组液位低，查看趋势，若瞬间变低，则可能通讯中断 2、检查市政压力是否正常，压力正常，则市政补水无异常 现场复核： 1、现场检查水箱液位是否真实液位低 2、若液位真实低，参考补水EOP执行应急 | 是 | 是 | 区域级 | 机组有停机风险 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2025 | EVENT_WTANK_WATER_LEVEL_LOW | (零报)冷却水补水池液位过低 | 零报 | 水池(箱) (属性: 水池水箱类型 = 补水水箱) 液位过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水池（箱） | PROP_WTANK_TYPE==1 | 是 | 液位测点数量 | BMS | 告警监控 | 2022 | 冷却水补水池液位过低（水池/箱）告警 |  | 否 | 1 | 1590 | 北京十六号 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL<1.5 | 0 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL>1.8 | 0 | 远程复核 1、水箱液位如液位2N配置，检查是否全部液位低，如其他一组液位正常，则判断液位传感器故障，若两组液位低，查看趋势，若瞬间变低，则可能通讯中断 2、检查市政压力是否正常，压力正常，则市政补水无异常 现场复核： 1、现场检查水箱液位是否真实液位低 2、若液位真实低，参考补水EOP执行应急 | 是 | 是 | 区域级 | 机组有停机风险 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2025 | EVENT_WTANK_WATER_LEVEL_LOW | (零报)冷却水补水池液位过低 | 零报 | 水池(箱) (属性: 水池水箱类型 = 补水水箱) 液位过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水池（箱） | PROP_WTANK_TYPE==1 | 是 | 液位测点数量 | BMS | 告警监控 | 2022 | 冷却水补水池液位过低（水池/箱）告警 |  | 否 | 1 | 2267 | 廊坊十五号 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL<1.5 | 0 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL>1.7 | 0 | 远程复核 1、水箱液位如液位2N配置，检查是否全部液位低，如其他一组液位正常，则判断液位传感器故障，若两组液位低，查看趋势，若瞬间变低，则可能通讯中断 2、检查市政压力是否正常，压力正常，则市政补水无异常 现场复核： 1、现场检查水箱液位是否真实液位低 2、若液位真实低，参考补水EOP执行应急 | 是 | 是 | 区域级 | 机组有停机风险 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2025 | EVENT_WTANK_WATER_LEVEL_LOW | (零报)冷却水补水池液位过低 | 零报 | 水池(箱) (属性: 水池水箱类型 = 补水水箱) 液位过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水池（箱） | PROP_WTANK_TYPE==1 | 是 | 液位测点数量 | BMS | 告警监控 | 2022 | 冷却水补水池液位过低（水池/箱）告警 |  | 否 | 1 | 2453 | 北京九号 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL<2.7 | 0 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL>3 | 0 | 远程复核 1、水箱液位如液位2N配置，检查是否全部液位低，如其他一组液位正常，则判断液位传感器故障，若两组液位低，查看趋势，若瞬间变低，则可能通讯中断 2、检查市政压力是否正常，压力正常，则市政补水无异常 现场复核： 1、现场检查水箱液位是否真实液位低 2、若液位真实低，参考补水EOP执行应急 | 是 | 是 | 区域级 | 机组有停机风险 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2025 | EVENT_WTANK_WATER_LEVEL_LOW | (零报)冷却水补水池液位过低 | 零报 | 水池(箱) (属性: 水池水箱类型 = 补水水箱) 液位过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水池（箱） | PROP_WTANK_TYPE==1 | 是 | 液位测点数量 | BMS | 告警监控 | 2022 | 冷却水补水池液位过低（水池/箱）告警 |  | 否 | 1 | 2457 | 宝山 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL<1.6 | 30 | ATTR_WTANK_WATER_LEVEL>1.8 | 0 | 远程复核 1、水箱液位如液位2N配置，检查是否全部液位低，如其他一组液位正常，则判断液位传感器故障，若两组液位低，查看趋势，若瞬间变低，则可能通讯中断 2、检查市政压力是否正常，压力正常，则市政补水无异常 现场复核： 1、现场检查水箱液位是否真实液位低 2、若液位真实低，参考补水EOP执行应急 | 是 | 是 | 区域级 | 机组有停机风险 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
3009 | EVENT_BATLA_CELL_TEMP_HIGH | 铅酸电池单体温度过高 | GDS标准 | 有最高温度/最低温度监控的无需启用此模版 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 3066 | 铅酸电池单体温度过高 | 有最高温度/最低温度监控的无需启用此模版 | 否 | 1 | 2539 | 全国 | ATTR_BATLA_TEMP > 35 | 0 | ATTR_BATLA_TEMP < 32 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3008 | EVENT_BATLA_CELL_TEMP_LOW | 铅酸电池单体温度过低 | GDS标准 | 有最高温度/最低温度监控的无需启用此模版 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 3065 | 铅酸电池单体温度过低 | 有最高温度/最低温度监控的无需启用此模版 | 否 | 1 | 2538 | 全国 | ATTR_BATLA_TEMP < 10 | 0 | ATTR_BATLA_TEMP > 12 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2070 | EVENT_BATLA_TEMP_HIGH | 铅酸阀控蓄电池最高温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2046 | 电池最高温度过高 |  | 否 | 1 | 38 | 全国 | ATTR_BATLA_TEMP_MAX>35 | 30 | ATTR_BATLA_TEMP_MAX<32 | 30 | （1）使用热成像仪测量相关蓄电池的实际温度，确认是否是误报； （2）如果实际高温，则同时确认电池间温度是否正常、并测量相关电池的电压和内阻； （3）通报值班主管、专业工程师； | 否 | [5 empty] | 否
2070 | EVENT_BATLA_TEMP_HIGH | 铅酸阀控蓄电池最高温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2046 | 电池最高温度过高 |  | 否 | 1 | 679 | 北京一号,廊坊九号,北京五号,北京七号,廊坊六号 | ATTR_BATLA_TEMP_MAX>35 | 0 | ATTR_BATLA_TEMP_MAX<34.5 | 0 | （1）使用热成像仪测量相关蓄电池的实际温度，确认是否是误报； （2）如果实际高温，则同时确认电池间温度是否正常、并测量相关电池的电压和内阻； （3）通报值班主管、专业工程师； | 否 | [5 empty] | 否
2070 | EVENT_BATLA_TEMP_HIGH | 铅酸阀控蓄电池最高温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2046 | 电池最高温度过高 |  | 否 | 1 | 911 | JV怀来一号 | ATTR_BATLA_TEMP_MAX>34 | 0 | ATTR_BATLA_TEMP_MAX<28 | 0 | （1）使用热成像仪测量相关蓄电池的实际温度，确认是否是误报； （2）如果实际高温，则同时确认电池间温度是否正常、并测量相关电池的电压和内阻； （3）通报值班主管、专业工程师； | 否 | [5 empty] | 否
2070 | EVENT_BATLA_TEMP_HIGH | 铅酸阀控蓄电池最高温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2046 | 电池最高温度过高 |  | 否 | 1 | 1106 | 廊坊一号园区 | ATTR_BATLA_TEMP_MAX>=35 | 15 | ATTR_BATLA_TEMP_MAX<=30 | 15 | （1）使用热成像仪测量相关蓄电池的实际温度，确认是否是误报； （2）如果实际高温，则同时确认电池间温度是否正常、并测量相关电池的电压和内阻； （3）通报值班主管、专业工程师； | 否 | [5 empty] | 否
2070 | EVENT_BATLA_TEMP_HIGH | 铅酸阀控蓄电池最高温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2046 | 电池最高温度过高 |  | 否 | 1 | 1418 | 北京二十号园区 | ATTR_BATLA_TEMP_MAX>35 | 0 | ATTR_BATLA_TEMP_MAX<33 | 0 | （1）使用热成像仪测量相关蓄电池的实际温度，确认是否是误报； （2）如果实际高温，则同时确认电池间温度是否正常、并测量相关电池的电压和内阻； （3）通报值班主管、专业工程师； | 否 | [5 empty] | 否
2070 | EVENT_BATLA_TEMP_HIGH | 铅酸阀控蓄电池最高温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2046 | 电池最高温度过高 |  | 否 | 1 | 1708 | 北京十三号 | ATTR_BATLA_TEMP_MAX>28 | 0 | ATTR_BATLA_TEMP_MAX<27 | 0 | （1）使用热成像仪测量相关蓄电池的实际温度，确认是否是误报； （2）如果实际高温，则同时确认电池间温度是否正常、并测量相关电池的电压和内阻； （3）通报值班主管、专业工程师； | 否 | [5 empty] | 否
2071 | EVENT_BATLA_TEMP_LOW | 铅酸阀控蓄电池最低温度过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2045 | 电池温度过低 |  | 否 | 1 | 37 | 全国 | ATTR_BATLA_TEMP_MIN<10 | 30 | ATTR_BATLA_TEMP_MIN>12 | 30 | 1、检查相关电池的实际温度和相关电池间的环境温度； 2、通报值班主管、专业工程师； | 否 | [5 empty] | 否
2071 | EVENT_BATLA_TEMP_LOW | 铅酸阀控蓄电池最低温度过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2045 | 电池温度过低 |  | 否 | 1 | 691 | 廊坊九号 | ATTR_BATLA_TEMP_MIN<8 | 0 | ATTR_BATLA_TEMP_MIN>8.5 | 0 | 1、检查相关电池的实际温度和相关电池间的环境温度； 2、通报值班主管、专业工程师； | 否 | [5 empty] | 否
2071 | EVENT_BATLA_TEMP_LOW | 铅酸阀控蓄电池最低温度过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2045 | 电池温度过低 |  | 否 | 1 | 854 | 廊坊六号 | ATTR_BATLA_TEMP_MIN<10 | 0 | ATTR_BATLA_TEMP_MIN>10.5 | 0 | 1、检查相关电池的实际温度和相关电池间的环境温度； 2、通报值班主管、专业工程师； | 否 | [5 empty] | 否
2071 | EVENT_BATLA_TEMP_LOW | 铅酸阀控蓄电池最低温度过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2045 | 电池温度过低 |  | 否 | 1 | 1199 | 乌兰察布园区,北京十三号 | ATTR_BATLA_TEMP_MIN<15 | 0 | ATTR_BATLA_TEMP_MIN>16 | 0 | 1、检查相关电池的实际温度和相关电池间的环境温度； 2、通报值班主管、专业工程师； | 否 | [5 empty] | 否
2550 | EVENT_BATLA_RESISTANCE_LOW | 铅酸阀控蓄电池单体电池内阻过低 | GDS标准 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2585 | 单体电池内阻过低 |  | 否 | 1 | 930 | 全国 | ATTR_BATLA_RESISTANCE<0.5 | 0 | ATTR_BATLA_RESISTANCE>0.6 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2550 | EVENT_BATLA_RESISTANCE_LOW | 铅酸阀控蓄电池单体电池内阻过低 | GDS标准 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2585 | 单体电池内阻过低 |  | 否 | 1 | 1304 | 张北园区 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MIN<1800 | 0 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MIN>2000 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2550 | EVENT_BATLA_RESISTANCE_LOW | 铅酸阀控蓄电池单体电池内阻过低 | GDS标准 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2585 | 单体电池内阻过低 |  | 否 | 1 | 2537 | 北京九号 | ATTR_BATLA_RESISTANCE<1.0 | 0 | ATTR_BATLA_RESISTANCE>1.3 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2549 | EVENT_BATLA_EVENT_BATLA_RESISTANCE_HIGH | 铅酸阀控蓄电池单体电池内阻过高 | GDS标准 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2584 | 单体电池内阻过高 |  | 否 | 1 | 929 | 全国 | ATTR_BATLA_RESISTANCE>6 | 0 | ATTR_BATLA_RESISTANCE<5.5 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2549 | EVENT_BATLA_EVENT_BATLA_RESISTANCE_HIGH | 铅酸阀控蓄电池单体电池内阻过高 | GDS标准 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2584 | 单体电池内阻过高 |  | 否 | 1 | 1039 | JV怀来一号 | ATTR_BATLA_RESISTANCE>3.3 | 0 | ATTR_BATLA_RESISTANCE<3.1 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2549 | EVENT_BATLA_EVENT_BATLA_RESISTANCE_HIGH | 铅酸阀控蓄电池单体电池内阻过高 | GDS标准 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2584 | 单体电池内阻过高 |  | 否 | 1 | 1065 | JV乌兰察布四号 | ATTR_BATLA_RESISTANCE>470 | 0 | ATTR_BATLA_RESISTANCE<450 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2549 | EVENT_BATLA_EVENT_BATLA_RESISTANCE_HIGH | 铅酸阀控蓄电池单体电池内阻过高 | GDS标准 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2584 | 单体电池内阻过高 |  | 否 | 1 | 1142 | 上海五号 | ATTR_BATLA_RESISTANCE>3500 | 0 | ATTR_BATLA_RESISTANCE<3400 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2549 | EVENT_BATLA_EVENT_BATLA_RESISTANCE_HIGH | 铅酸阀控蓄电池单体电池内阻过高 | GDS标准 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2584 | 单体电池内阻过高 |  | 否 | 1 | 1305 | 张北园区 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MAX>3900 | 0 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MAX<3000 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2549 | EVENT_BATLA_EVENT_BATLA_RESISTANCE_HIGH | 铅酸阀控蓄电池单体电池内阻过高 | GDS标准 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2584 | 单体电池内阻过高 |  | 否 | 1 | 1408 | 华东 | ATTR_BATLA_RESISTANCE>4500 | 0 | ATTR_BATLA_RESISTANCE<4400 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2549 | EVENT_BATLA_EVENT_BATLA_RESISTANCE_HIGH | 铅酸阀控蓄电池单体电池内阻过高 | GDS标准 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2584 | 单体电池内阻过高 |  | 否 | 1 | 2451 | 上海十九号 | ATTR_BATLA_RESISTANCE>2.4 | 0 | ATTR_BATLA_RESISTANCE<2.3 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2549 | EVENT_BATLA_EVENT_BATLA_RESISTANCE_HIGH | 铅酸阀控蓄电池单体电池内阻过高 | GDS标准 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2584 | 单体电池内阻过高 |  | 否 | 1 | 2536 | 北京九号 | ATTR_BATLA_RESISTANCE>4.5 | 0 | ATTR_BATLA_RESISTANCE<3.9 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2453 | EVENT_BATLA__MULTIPLE_TEMP_HIGH | 铅酸阀控蓄电池多节蓄电池温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2477 | 多节蓄电池温度过高 | 同一组电池中>=3节电池温度>=45℃触发，所有节电池<45℃恢复 | 否 | 1 | 1132 | 全国 | SUM(@ARRAY("IF(ATTR_BATLA_TEMP>45,1,0)",","))>3 | 0 | @ARRAY("ATTR_BATLA_TEMP<45","&&") | 0 | （1）使用热成像仪测量相关蓄电池的实际温度，确认是否是误报； （2）如果实际高温，则同时确认电池间温度是否正常、并测量相关电池的电压和内阻； （3）通报值班主管、专业工程师； | 否 | [5 empty] | 否
2492 | EVENT_CHWLP_LIQUID_COOL_TEMP_OUT_HIGH | (零报)液冷一次侧环网供液温度过高 | 零报 | 冷冻环管(属性: 液冷一次侧)供液温度过高 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==1 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2517 | 液冷一次侧环网供液温度过高 | 冷冻环管(属性: 液冷一次侧)供液温度过高 | 否 | 1 | 591 | 全国 | ATTR_CHWLP_WATER_TEMP_OUT>38 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_TEMP_OUT<36 | 0 | 1、确认传感器是否异常，如有异常及时更换 2、确认是否负载增加导致，加开一次侧单元运行 3、确认是否冷塔温度设定有误，及时调整参数 4、确认冷塔下塔控制温度是否有异常，下塔温度≤湿球温度+3，手动强制锁定冷塔频率 5、确认一次侧压差旁通阀或者冷却水旁通是否有异常导致短流，手动关闭旁通阀 | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2492 | EVENT_CHWLP_LIQUID_COOL_TEMP_OUT_HIGH | (零报)液冷一次侧环网供液温度过高 | 零报 | 冷冻环管(属性: 液冷一次侧)供液温度过高 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==1 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2517 | 液冷一次侧环网供液温度过高 | 冷冻环管(属性: 液冷一次侧)供液温度过高 | 否 | 1 | 1128 | 廊坊一号园区 | ATTR_CHWLP_WATER_TEMP_OUT>34.5 | 30 | ATTR_CHWLP_WATER_TEMP_OUT<34 | 0 | 1、确认传感器是否异常，如有异常及时更换 2、确认是否负载增加导致，加开一次侧单元运行 3、确认是否冷塔温度设定有误，及时调整参数 4、确认冷塔下塔控制温度是否有异常，下塔温度≤湿球温度+3，手动强制锁定冷塔频率 5、确认一次侧压差旁通阀或者冷却水旁通是否有异常导致短流，手动关闭旁通阀 | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2704 | EVENT_PIPE_CDU_FLOW_LOW | (零报)CDU液冷末端供水支路流量过低 | 零报 | 管道 流量过低 | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 是 | 流量测点数量 | BMS | 告警监控 | 2735 | CDU液冷末端供水支路流量过低 |  | 否 | 1 | 1169 | 全国 | ATTR_PIPE_FLOW_RATE<38 | 5 | ATTR_PIPE_FLOW_RATE>45 | 0 |  | 是 | 是 | 区域级 | 影响系统正常供冷 | <N | 有影响 | 否
2482 | EVENT_DVAL_CLOOINGRINGPIPE_BYPASSVALVE_DEGREE_LARGE | (零报)冷却侧环网旁通阀开度过大 | 零报 | 比例阀门 水阀位置 属性 = 冷却环管旁通 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 比例阀门 | PROP_DVAL_POSITION==13 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2506 | 冷却侧环网旁通阀开度过大 |  | 否 | 1 | 532 | 全国 | ATTR_DVAL_VALVE_DEGREE>5 | 0 | ATTR_DVAL_VALVE_DEGREE==0 | 0 | （1）检查冷却水供水温度是否过低，适量降低冷塔风机频率，或减开冷塔，通报值班主管、专业工程师. （2）检查冷却水下塔温度如正常（高于湿球4度上下），判断为旁通阀开启设定值错误，或发生调节卡死。 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2482 | EVENT_DVAL_CLOOINGRINGPIPE_BYPASSVALVE_DEGREE_LARGE | (零报)冷却侧环网旁通阀开度过大 | 零报 | 比例阀门 水阀位置 属性 = 冷却环管旁通 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 比例阀门 | PROP_DVAL_POSITION==13 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2506 | 冷却侧环网旁通阀开度过大 |  | 否 | 1 | 546 | 北京六号,廊坊七号,北京二十号园区 | ATTR_DVAL_VALVE_DEGREE>25 | 0 | ATTR_DVAL_VALVE_DEGREE<20 | 0 | （1）检查冷却水供水温度是否过低，适量降低冷塔风机频率，或减开冷塔，通报值班主管、专业工程师. （2）检查冷却水下塔温度如正常（高于湿球4度上下），判断为旁通阀开启设定值错误，或发生调节卡死。 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2482 | EVENT_DVAL_CLOOINGRINGPIPE_BYPASSVALVE_DEGREE_LARGE | (零报)冷却侧环网旁通阀开度过大 | 零报 | 比例阀门 水阀位置 属性 = 冷却环管旁通 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 比例阀门 | PROP_DVAL_POSITION==13 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2506 | 冷却侧环网旁通阀开度过大 |  | 否 | 1 | 585 | 常熟一号园区 | ATTR_DVAL_VALVE_DEGREE>50 | 0 | ATTR_DVAL_VALVE_DEGREE<45 | 0 | （1）检查冷却水供水温度是否过低，适量降低冷塔风机频率，或减开冷塔，通报值班主管、专业工程师. （2）检查冷却水下塔温度如正常（高于湿球4度上下），判断为旁通阀开启设定值错误，或发生调节卡死。 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2482 | EVENT_DVAL_CLOOINGRINGPIPE_BYPASSVALVE_DEGREE_LARGE | (零报)冷却侧环网旁通阀开度过大 | 零报 | 比例阀门 水阀位置 属性 = 冷却环管旁通 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 比例阀门 | PROP_DVAL_POSITION==13 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2506 | 冷却侧环网旁通阀开度过大 |  | 否 | 1 | 618 | 廊坊八号 | ATTR_DVAL_VALVE_DEGREE>40 | 0 | ATTR_DVAL_VALVE_DEGREE<35 | 0 | （1）检查冷却水供水温度是否过低，适量降低冷塔风机频率，或减开冷塔，通报值班主管、专业工程师. （2）检查冷却水下塔温度如正常（高于湿球4度上下），判断为旁通阀开启设定值错误，或发生调节卡死。 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2482 | EVENT_DVAL_CLOOINGRINGPIPE_BYPASSVALVE_DEGREE_LARGE | (零报)冷却侧环网旁通阀开度过大 | 零报 | 比例阀门 水阀位置 属性 = 冷却环管旁通 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 比例阀门 | PROP_DVAL_POSITION==13 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2506 | 冷却侧环网旁通阀开度过大 |  | 否 | 1 | 869 | 北京九号,廊坊六号 | ATTR_DVAL_VALVE_DEGREE>20 | 0 | ATTR_DVAL_VALVE_DEGREE<5 | 0 | （1）检查冷却水供水温度是否过低，适量降低冷塔风机频率，或减开冷塔，通报值班主管、专业工程师. （2）检查冷却水下塔温度如正常（高于湿球4度上下），判断为旁通阀开启设定值错误，或发生调节卡死。 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2482 | EVENT_DVAL_CLOOINGRINGPIPE_BYPASSVALVE_DEGREE_LARGE | (零报)冷却侧环网旁通阀开度过大 | 零报 | 比例阀门 水阀位置 属性 = 冷却环管旁通 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 比例阀门 | PROP_DVAL_POSITION==13 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2506 | 冷却侧环网旁通阀开度过大 |  | 否 | 1 | 1397 | 廊坊五号 | ATTR_DVAL_VALVE_DEGREE>55 | 0 | ATTR_DVAL_VALVE_DEGREE<50 | 0 | （1）检查冷却水供水温度是否过低，适量降低冷塔风机频率，或减开冷塔，通报值班主管、专业工程师. （2）检查冷却水下塔温度如正常（高于湿球4度上下），判断为旁通阀开启设定值错误，或发生调节卡死。 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
3007 | EVENT_UNITLGC_VALVE_DELTA_SET_RESULT | 调节阀偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3064 | 调节阀偏差设定值异常 |  | 否 | 1 | 2522 | 全国 | ATTR_UNITLGC_VALVE_DELTA_SET_RESULT!=0.1 | 5 | ATTR_UNITLGC_VALVE_DELTA_SET_RESULT==0.1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2398 | EVENT_OILSS_INSVAL_MANUAL | 供油系统回油阀处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 供油系统 |  | 是 | 回油阀数量 | BMS | 告警监控 | 2403 | 供油系统回油阀处于手动 |  | 否 | 1 | 407 | 全国 | ATTR_OILSS_INSVAL_AUTO_STATE==0 | 0 | ATTR_OILSS_INSVAL_AUTO_STATE==1 | 0 | 1.检查是否正在进行手动回油或者PPM测试。 2.若非以上场景，核实回油阀体状态和液位变化，确认是否为误报警。 3.若为设备误动作则应停止，若为误报警则需报备至工程师侧进行故障维修。 | 否 | [5 empty] | 否
2397 | EVENT_OILSS_OUTSVAL_MANUAL | 供油系统供油阀处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 供油系统 |  | 是 | 供油阀数量 | BMS | 告警监控 | 2404 | 供油系统供油阀处于手动 |  | 否 | 1 | 408 | 全国 | ATTR_OILSS_OUTSVAL_AUTO_STATE==0 | 0 | ATTR_OILSS_OUTSVAL_AUTO_STATE==1 | 0 | 1.检查是否正在进行手动供油或者PPM测试。 2.若非以上场景，核实回油阀体状态和液位变化，确认是否为误报警。 3.若为设备误动作则应停止，若为误报警则需报备至工程师侧进行故障维修。 | 否 | [5 empty] | 否
3005 | EVENT_PDUAC_COMM_MODULE_ABNORMAL | 交流列头柜通讯模块状态异常 | GDS标准 | 交流列头柜通讯模块状态异常 | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 交流列头柜 |  | 是 | 通讯模块数量 | BMS | 告警监控 | 3062 | 交流列头柜通讯模块状态异常 |  | 否 | 1 | 2517 | 全国 | ATTR_PDUAC_COMMUNICATION_MODULES_STATUS ==1 | 0 | ATTR_PDUAC_COMMUNICATION_MODULES_STATUS ==0 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3006 | EVENT_PDUDC_COMM_MODULE_ABNORMAL | 高压直流列头柜通讯模块状态异常 | GDS标准 | 高压直流列头柜通讯模块状态异常 | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 高压直流列头柜 |  | 是 | 通讯模块数量 | BMS | 告警监控 | 3063 | 高压直流列头柜通讯模块状态异常 |  | 否 | 1 | 2518 | 全国 | ATTR_PDUDC_COMMUNICATION_MODULES_STATUS == 1 | 0 | ATTR_PDUDC_COMMUNICATION_MODULES_STATUS == 0 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2640 | EVENT_DC_BATTERY_CURRENT_UNEVENNESS | 电池组放电电流不均 | GDS标准 | 应用提示：腾讯定制模板，未涉及中心无需启用此模板 | 异常模式 | 重要 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2666 | 电池组放电电流不均 | N组电池放电电流平均值与单组电池放电电流对比 | 否 | 1 | 1015 | 全国 | ATTR_BATLA_CURRENT_TOTAL<-3&&ATTR_BATLA_CURRENT_TOTAL<-3&&(MAX(ABS(ATTR_BATLA_CURRENT_TOTAL/AVG(ATTR_BATLA_CURRENT_TOTAL,ATTR_BATLA_CURRENT_TOTAL)-1),(ABS(ATTR_BATLA_CURRENT_TOTAL/AVG(ATTR_BATLA_CURRENT_TOTAL,ATTR_BATLA_CURRENT_TOTAL)-1))>0.1)) | 30 | ATTR_BATLA_CURRENT_TOTAL>-3¦¦ATTR_BATLA_CURRENT_TOTAL>-3¦¦(MAX(ABS(ATTR_BATLA_CURRENT_TOTAL/AVG(ATTR_BATLA_CURRENT_TOTAL,ATTR_BATLA_CURRENT_TOTAL)-1),(ABS(ATTR_BATLA_CURRENT_TOTAL/AVG(ATTR_BATLA_CURRENT_TOTAL,ATTR_BATLA_CURRENT_TOTAL)-1))<0.1)) | 30 |  | 否 | [5 empty] | 否
3004 | EVENT_HYDSEN_HYS_CONCENTRATION_HIGH | 氢气传感器氢气浓度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 氢气传感器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3061 | 氢气传感器氢气浓度过高 |  | 否 | 1 | 2506 | 全国 | ATTR_HYS_CONCENTRATION>900 | 30 | ATTR_HYS_CONCENTRATION<880 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3004 | EVENT_HYDSEN_HYS_CONCENTRATION_HIGH | 氢气传感器氢气浓度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 氢气传感器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3061 | 氢气传感器氢气浓度过高 |  | 否 | 1 | 2530 | 北京五号 | ATTR_HYS_CONCENTRATION>3000 | 30 | ATTR_HYS_CONCENTRATION<2900 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3003 | EVENT_BATLA_RESISTANCE_DELTA_MIN_LOW | 铅酸阀控蓄电池最低内阻变化率过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3060 | 铅酸阀控蓄电池最低内阻变化率过低 |  | 否 | 1 | 2504 | 全国 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_DELTA_MIN<80 | 30 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_DELTA_MIN>85 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
3003 | EVENT_BATLA_RESISTANCE_DELTA_MIN_LOW | 铅酸阀控蓄电池最低内阻变化率过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3060 | 铅酸阀控蓄电池最低内阻变化率过低 |  | 否 | 1 | 2523 | 华北 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_DELTA_MIN<70 | 30 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_DELTA_MIN>75 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2556 | EVENT_MICRO_MODULE_TEMP_HIGH_TB | 微模块冷通道50%传感器温度过高（TB） | T-Block | 应用提示：腾讯定制模板，未涉及中心无需启用此模板 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 位置 | 微模块 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2592 | 微模块冷通道50%传感器温度超28℃ |  | 否 | 1 | 937 | 全国 | SUM(IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>28,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>28,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>28,1,0))>=72 | 0 | SUM(IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>28,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>28,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>28,1,0))<72 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2556 | EVENT_MICRO_MODULE_TEMP_HIGH_TB | 微模块冷通道50%传感器温度过高（TB） | T-Block | 应用提示：腾讯定制模板，未涉及中心无需启用此模板 | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 位置 | 微模块 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2591 | 微模块冷通道50%传感器温度超32℃ |  | 否 | 1 | 936 | 全国 | SUM(IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>32,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>32,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>32,1,0))>=72 | 0 | SUM(IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>32,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>32,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>32,1,0))<72 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2559 | EVENT_DC_MDC_ARRANGE_CURRENT_HIGH | 微模块单列机架相电流过高（TB） | T-Block | 应用提示：腾讯定制模板，未涉及中心无需启用此模板 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2594 | 微模块单列机架相电流过高（TB） |  | 否 | 1 | 939 | 全国 | (ATTR_LVDIST_CURRENT_A+ATTR_LVDIST_CURRENT_A>=280)¦¦(ATTR_LVDIST_CURRENT_B+ATTR_LVDIST_CURRENT_B>=280)¦¦(ATTR_LVDIST_CURRENT_C+ATTR_LVDIST_CURRENT_C>=280) | 30 | (ATTR_LVDIST_CURRENT_A+ATTR_LVDIST_CURRENT_A<260)&&(ATTR_LVDIST_CURRENT_B+ATTR_LVDIST_CURRENT_B<260)&&(ATTR_LVDIST_CURRENT_C+ATTR_LVDIST_CURRENT_C<260) | 30 |  | 否 | [5 empty] | 否
2560 | EVENT_DC_MCC_TWO_SWITCH_OFF | 综合配电柜双路开关分闸（TB） | T-Block | 应用提示：腾讯定制模板，未涉及中心无需启用此模板 | 异常模式 | 严重 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2595 | 综合配电柜双路开关分闸（TB） |  | 否 | 1 | 940 | 全国 | ATTR_LVDIST_SWITCH_STATE==0&&ATTR_LVDIST_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_LVDIST_SWITCH_STATE==1¦¦ATTR_LVDIST_SWITCH_STATE==1 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2561 | EVENT_DC_MCC_TWO_POWER_OFF | 综合配电柜双路供电中断（TB） | T-Block | 应用提示：腾讯定制模板，未涉及中心无需启用此模板 | 异常模式 | 严重 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2596 | 综合配电柜双路供电中断（TB） |  | 否 | 1 | 941 | 全国 | (ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A<120&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_B<120&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_C<120)&&(ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A<120&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_B<120&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_C<120) | 5 | (ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A>198&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_B>198&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_C>198)¦¦(ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A>198&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_B>198&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_C>198) | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2565 | EVENT_LVDIST_MCC_VOLTAGE_HIGH | 综合配电柜相电压异常（TB） | T-Block | 应用提示：腾讯定制模板，未涉及中心无需启用此模板 | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 低压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2598 | 综合配电柜相电压异常（TB） |  | 否 | 1 | 943 | 全国 | (ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A<198¦¦ATTR_LVDIST_VOLTAGE_B<198¦¦ATTR_LVDIST_VOLTAGE_C<198&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A>120&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_B>120&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_C>120)¦¦(ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A>255¦¦ATTR_LVDIST_VOLTAGE_B>255¦¦ATTR_LVDIST_VOLTAGE_C>255) | 5 | (ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A>203&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_B>203&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_C>203&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A<240&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_B<240&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_C<240) | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2565 | EVENT_LVDIST_MCC_VOLTAGE_HIGH | 综合配电柜相电压异常（TB） | T-Block | 应用提示：腾讯定制模板，未涉及中心无需启用此模板 | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 低压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2598 | 综合配电柜相电压异常（TB） |  | 否 | 1 | 1515 | 华东 | ATTR_LVDIST_SWITCH_STATE==1&&(ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A<198¦¦ATTR_LVDIST_VOLTAGE_B<198¦¦ATTR_LVDIST_VOLTAGE_C<198&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A>120&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_B>120&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_C>120)¦¦(ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A>240¦¦ATTR_LVDIST_VOLTAGE_B>240¦¦ATTR_LVDIST_VOLTAGE_C>240) | 0 | ATTR_LVDIST_SWITCH_STATE==0 ¦¦ (ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A>203&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_B>203&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_C>203&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A<235&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_B<235&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_C<235) | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2564 | EVENT_DC_MCC_ONE_POWER_OFF | 综合配电柜单路供电中断（TB） | T-Block | 应用提示：腾讯定制模板，未涉及中心无需启用此模板 | 异常模式 | 重要 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2599 | 综合配电柜单路供电中断（TB） |  | 否 | 1 | 944 | 全国 | (ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A<120&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_B<120&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_C<120)&&(ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A>198&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_B>198&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_C>198) | 5 | (ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A>198&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_B>198&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_C>198)&&(ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A>198&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_B>198&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_C>198) | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2659 | EVENT_LVDIST_MCC_SWITCH_OFF | 综合配电柜开关分闸（TB） | T-Block | 应用提示：腾讯定制模板，未涉及中心无需启用此模板 | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2689 | 综合配电柜开关分闸（TB） |  | 否 | 1 | 1076 | 全国 | ATTR_LVDIST_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_LVDIST_SWITCH_STATE==1 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2685 | EVENT_INVERTER_OUTPUT_VOLTAGE_ABNORMAL | 管控逆变器输出电压异常（TB） | T-Block | 应用提示：腾讯定制模板，未涉及中心无需启用此模板 | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 逆变器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2717 | 管控逆变器输出电压异常（TB） |  | 否 | 1 | 1145 | 全国 | ATTR_INVERTER_OUTPUT_VOLTAGE>240¦¦ATTR_INVERTER_OUTPUT_VOLTAGE<198 | 0 | ATTR_INVERTER_OUTPUT_VOLTAGE>203&&ATTR_INVERTER_OUTPUT_VOLTAGE<253 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2686 | EVENT_INVERTER_RADIATOR_TEMPERATURE_HIGH | 管控逆变器温度过高（TB） | T-Block | 应用提示：腾讯定制模板，未涉及中心无需启用此模板 | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 逆变器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2718 | 管控逆变器温度过高（TB） |  | 否 | 1 | 1146 | 全国 | ATTR_INVERTER_RADIATOR_TEMPERATURE>45 | 60 | ATTR_INVERTER_RADIATOR_TEMPERATURE<40 | 60 |  | 否 | [5 empty] | 否
2687 | EVENT_INVERTER_STATE_ABNORMAL | 管控逆变器状态异常（TB） | T-Block | 应用提示：腾讯定制模板，未涉及中心无需启用此模板 | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 逆变器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2719 | 管控逆变器状态异常（TB） |  | 否 | 1 | 1147 | 全国 | ATTR_INVERTER_ALARM_STATE==1 | 0 | ATTR_INVERTER_ALARM_STATE==0 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2684 | EVENT_INVERTER_OVERLOAD | 管控逆变器过载（TB） | T-Block | 应用提示：腾讯定制模板，未涉及中心无需启用此模板 | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 逆变器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2716 | 管控柜逆变器过载（TB） |  | 否 | 1 | 1144 | 全国 | ATTR_INVERTER_OVERLOAD==1 | 0 | ATTR_INVERTER_OVERLOAD==0 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2678 | EVENT_ATS_BACKUP_SWITCH_OFF | ATS备用开关状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2708 | ATS备用开关状态异常 |  | 否 | 1 | 1097 | 全国 | ATTR_ATS_BACKUP_SWITCH_STATE==1 | 5 | ATTR_ATS_BACKUP_SWITCH_STATE==0 | 5 |  | 否 | [5 empty] | 否
2677 | EVENT_ATS_MAIN_SWITCH_OFF | ATS常用开关状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2707 | ATS 常用开关状态异常 |  | 否 | 1 | 2498 | 全国 | ATTR_ATS_MAIN_SWITCH_STATE==0 | 5 | ATTR_ATS_MAIN_SWITCH_STATE==1 | 5 |  | 否 | [5 empty] | 否
3001 | EVENT_BATLA_RESISTANCE_DELTA_AVG_HIGH | 铅酸阀控蓄电池平均内阻变化率过高 | GDS标准 | 铅酸阀控蓄电池平均内阻变化率过高 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3057 | 铅酸阀控蓄电池平均内阻变化率过高 |  | 否 | 1 | 2494 | 全国 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_DELTA_AVG>130 | 30 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_DELTA_AVG<120 | 30 | 1、检查相关蓄电池的实际内阻，同时确认电池电压、温度； 2、通报值班主管、专业工程师； | 否 | [5 empty] | 否
2725 | EVENT_BATLA_MAX_RESISTANCE_HIGH | 铅酸阀控电池内阻最值过高 | GDS标准 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2762 | 铅酸阀控电池内阻最值过高 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 否 | 1 | 1359 | 全国 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MAX>6 | 0 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MAX<5.5 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2725 | EVENT_BATLA_MAX_RESISTANCE_HIGH | 铅酸阀控电池内阻最值过高 | GDS标准 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2762 | 铅酸阀控电池内阻最值过高 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 否 | 1 | 1362 | JV南通四号,张北园区 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MAX>570 | 0 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MAX<520 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2725 | EVENT_BATLA_MAX_RESISTANCE_HIGH | 铅酸阀控电池内阻最值过高 | GDS标准 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2762 | 铅酸阀控电池内阻最值过高 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 否 | 1 | 1412 | 北京二十号园区 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MAX>3450 | 0 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MAX<3350 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2725 | EVENT_BATLA_MAX_RESISTANCE_HIGH | 铅酸阀控电池内阻最值过高 | GDS标准 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2762 | 铅酸阀控电池内阻最值过高 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 否 | 1 | 1432 | 北京四号 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MAX>3.6 | 0 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MAX<3.5 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2725 | EVENT_BATLA_MAX_RESISTANCE_HIGH | 铅酸阀控电池内阻最值过高 | GDS标准 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2762 | 铅酸阀控电池内阻最值过高 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 否 | 1 | 1485 | D9园区,昆山二号,昆山三号,宝山 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MAX>4500 | 0 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MAX<4400 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2725 | EVENT_BATLA_MAX_RESISTANCE_HIGH | 铅酸阀控电池内阻最值过高 | GDS标准 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2762 | 铅酸阀控电池内阻最值过高 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 否 | 1 | 1535 | 北京七号 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MAX>6000 | 0 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MAX<5800 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2725 | EVENT_BATLA_MAX_RESISTANCE_HIGH | 铅酸阀控电池内阻最值过高 | GDS标准 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2762 | 铅酸阀控电池内阻最值过高 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 否 | 1 | 1568 | 北京十六号 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MAX>3 | 0 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MAX<2.8 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2725 | EVENT_BATLA_MAX_RESISTANCE_HIGH | 铅酸阀控电池内阻最值过高 | GDS标准 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2762 | 铅酸阀控电池内阻最值过高 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 否 | 1 | 1715 | 港源 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MAX>3600 | 0 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MAX<3500 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2725 | EVENT_BATLA_MAX_RESISTANCE_HIGH | 铅酸阀控电池内阻最值过高 | GDS标准 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2762 | 铅酸阀控电池内阻最值过高 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 否 | 1 | 2485 | 北京一号 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MAX>450 | 0 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MAX<430 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2725 | EVENT_BATLA_MAX_RESISTANCE_HIGH | 铅酸阀控电池内阻最值过高 | GDS标准 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2762 | 铅酸阀控电池内阻最值过高 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 否 | 1 | 2524 | 北京五号 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MAX>5.25 | 0 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MAX<5.2 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2724 | EVENT_BATLA_MIN_RESISTANCE_LOW | 铅酸阀控电池内阻最值过低 | GDS标准 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2763 | 铅酸阀控电池内阻最值过低 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 否 | 1 | 1360 | 全国 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MIN<0.5 | 0 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MIN>0.6 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2724 | EVENT_BATLA_MIN_RESISTANCE_LOW | 铅酸阀控电池内阻最值过低 | GDS标准 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2763 | 铅酸阀控电池内阻最值过低 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 否 | 1 | 1361 | 张北园区,北京二十号园区 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MIN<1800 | 0 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MIN>2000 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2724 | EVENT_BATLA_MIN_RESISTANCE_LOW | 铅酸阀控电池内阻最值过低 | GDS标准 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2763 | 铅酸阀控电池内阻最值过低 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 否 | 1 | 1431 | 北京四号 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MIN<1 | 0 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MIN>1.1 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2724 | EVENT_BATLA_MIN_RESISTANCE_LOW | 铅酸阀控电池内阻最值过低 | GDS标准 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2763 | 铅酸阀控电池内阻最值过低 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 否 | 1 | 1534 | 北京七号 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MIN<1000 | 0 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MIN>1200 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2724 | EVENT_BATLA_MIN_RESISTANCE_LOW | 铅酸阀控电池内阻最值过低 | GDS标准 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2763 | 铅酸阀控电池内阻最值过低 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 否 | 1 | 1567 | 北京十六号 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MIN<1.5 | 0 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_MIN>1.6 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2091 | EVENT_EPS_BACKUP_SWITCH_ON | EPS旁路输入开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | EPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2099 | EPS旁路输入开关分闸 |  | 否 | 1 | 88 | 全国 | ATTR_EPS_BACKUP_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_EPS_BACKUP_SWITCH_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（EPS） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | 否 | [5 empty] | 否
3000 | EVENT_OILTANKS_ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL_HIGH | 储油罐液位过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 储油罐 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3055 | 储油罐液位过高 |  | 否 | 1 | 2480 | 全国 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>2.5 | 0 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<2.4 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2999 | EVENT_OILTANKS_ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL_LOW | 储油罐液位过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 储油罐 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3054 | 储油罐液位过低预警 |  | 否 | 1 | 2479 | 全国 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<0.5 | 0 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>0.6 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2999 | EVENT_OILTANKS_ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL_LOW | 储油罐液位过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 储油罐 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3053 | 储油罐液位过低报警 |  | 否 | 1 | 2478 | 全国 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<0.3 | 0 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>0.4 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2998 | EVENT_SECPLGC_ATTR_SCHWPLGC_SYS_AVAIL | 二次泵系统可用状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3052 | 二次泵系统可用状态异常 |  | 否 | 1 | 2474 | 全国 | ATTR_SECPLGC_SYS_AVAIL!=0 | 5 | ATTR_SECPLGC_SYS_AVAIL==0 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2997 | EVENT_SECPLGC_ATTR_SCHWPLGC_END_PRESS_CTR_FREQU_SET | 末端压差控频率设定值异常(二次泵) | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3051 | 末端压差控频率设定值异常(二次泵) |  | 否 | 1 | 2473 | 全国 | ATTR_SECPLGC_END_PRESS_CTR_FREQU_SET!=0.8 | 5 | ATTR_SECPLGC_END_PRESS_CTR_FREQU_SET==0.8 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2016 | EVENT_DC_OILTANKS_OIL_LEVEL_LOW | (零报)储油罐燃油不足 | 零报 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2755 | 储油罐燃油不足(报警) |  | 否 | 1 | 1279 | 全国 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<0.3&&ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<0.3 | 0 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>0.4&&ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>0.4 | 0 |  | 是 | 是 | 区域级 | 柴发动力侧设备后备油量冗余不足 | N | 无影响 | 否
2016 | EVENT_DC_OILTANKS_OIL_LEVEL_LOW | (零报)储油罐燃油不足 | 零报 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2755 | 储油罐燃油不足(报警) |  | 否 | 1 | 1301 | 张北园区 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<0.8&&ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<0.8 | 0 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>1&&ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>1 | 0 |  | 是 | 是 | 区域级 | 柴发动力侧设备后备油量冗余不足 | N | 无影响 | 否
2016 | EVENT_DC_OILTANKS_OIL_LEVEL_LOW | (零报)储油罐燃油不足 | 零报 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2755 | 储油罐燃油不足(报警) |  | 否 | 1 | 1319 | 北京五号,北京七号 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<0.2&&ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<0.2 | 0 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>0.25&&ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>0.25 | 0 |  | 是 | 是 | 区域级 | 柴发动力侧设备后备油量冗余不足 | N | 无影响 | 否
2016 | EVENT_DC_OILTANKS_OIL_LEVEL_LOW | (零报)储油罐燃油不足 | 零报 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2755 | 储油罐燃油不足(报警) |  | 否 | 1 | 1367 | 廊坊五号 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<0.3&&ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<0.3 | 0 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>0.32&&ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>0.32 | 0 |  | 是 | 是 | 区域级 | 柴发动力侧设备后备油量冗余不足 | N | 无影响 | 否
2016 | EVENT_DC_OILTANKS_OIL_LEVEL_LOW | (零报)储油罐燃油不足 | 零报 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2755 | 储油罐燃油不足(报警) |  | 否 | 1 | 1442 | 北京四号 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<0.6&&ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<0.6 | 0 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>0.7&&ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>0.7 | 0 |  | 是 | 是 | 区域级 | 柴发动力侧设备后备油量冗余不足 | N | 无影响 | 否
2016 | EVENT_DC_OILTANKS_OIL_LEVEL_LOW | (零报)储油罐燃油不足 | 零报 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2755 | 储油罐燃油不足(报警) |  | 否 | 1 | 1475 | 北京二十三号 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<0.3&&ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<0.3&&ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<0.3 | 0 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>0.4&&ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>0.4&&ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>0.4 | 0 |  | 是 | 是 | 区域级 | 柴发动力侧设备后备油量冗余不足 | N | 无影响 | 否
2016 | EVENT_DC_OILTANKS_OIL_LEVEL_LOW | (零报)储油罐燃油不足 | 零报 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2755 | 储油罐燃油不足(报警) |  | 否 | 1 | 1605 | 北京十六号 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<0.2&&ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<0.2 | 0 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>0.5&&ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>0.5 | 0 |  | 是 | 是 | 区域级 | 柴发动力侧设备后备油量冗余不足 | N | 无影响 | 否
2996 | EVENT_DC_OILTANKS_OIL_LEVEL_LOW_WARN | 储油罐燃油不足预警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3050 | 储油罐燃油不足预警 | 数据中心所有储油罐油位小于0.8时告警，所有储油罐油位大于0.8恢复 | 否 | 1 | 2467 | 全国 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<0.8&&ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<0.8 | 30 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>0.8&&ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>0.8 | 30 |  | 否 | [5 empty] | 否
2996 | EVENT_DC_OILTANKS_OIL_LEVEL_LOW_WARN | 储油罐燃油不足预警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3050 | 储油罐燃油不足预警 | 数据中心所有储油罐油位小于0.8时告警，所有储油罐油位大于0.8恢复 | 否 | 1 | 2468 | 上海十六号 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<0.2&&ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<0.2 | 30 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>0.3&&ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>0.3 | 30 |  | 否 | [5 empty] | 否
2996 | EVENT_DC_OILTANKS_OIL_LEVEL_LOW_WARN | 储油罐燃油不足预警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3050 | 储油罐燃油不足预警 | 数据中心所有储油罐油位小于0.8时告警，所有储油罐油位大于0.8恢复 | 否 | 1 | 2469 | JV怀来一号 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<0.1&&ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<0.1 | 0 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>0.2&&ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>0.2 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2996 | EVENT_DC_OILTANKS_OIL_LEVEL_LOW_WARN | 储油罐燃油不足预警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3050 | 储油罐燃油不足预警 | 数据中心所有储油罐油位小于0.8时告警，所有储油罐油位大于0.8恢复 | 否 | 1 | 2470 | 乌兰察布园区 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<0.3&&ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<0.3 | 0 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>0.4&&ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>0.4 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2996 | EVENT_DC_OILTANKS_OIL_LEVEL_LOW_WARN | 储油罐燃油不足预警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3050 | 储油罐燃油不足预警 | 数据中心所有储油罐油位小于0.8时告警，所有储油罐油位大于0.8恢复 | 否 | 1 | 2471 | 廊坊十三号 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<0.5&&ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<0.5 | 0 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>0.6&&ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>0.6 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2996 | EVENT_DC_OILTANKS_OIL_LEVEL_LOW_WARN | 储油罐燃油不足预警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3050 | 储油罐燃油不足预警 | 数据中心所有储油罐油位小于0.8时告警，所有储油罐油位大于0.8恢复 | 否 | 1 | 2472 | 北京二十三号 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<0.6&&ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<0.6&&ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL<0.6 | 0 | ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>0.7&&ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>0.7&&ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL>0.7 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2229 | EVENT_FWP_FAULT | 补水泵故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 补水泵 |  | 否 | 水泵数量 | BMS | 告警监控 | 2234 | 补水泵故障 |  | 否 | 1 | 236 | 全国 | ATTR_FWP_FAULT==1 | 0 | ATTR_FWP_FAULT==0 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2995 | EVENT_MODULE_ROOM_HUMIDITY_HIGH | 机房最高湿度过高 | GDS标准 | 机房冷通道最大湿度超过告警阈值(目前只适用于SH6,SH7) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 位置 | 模块机房 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3049 | 机房最高湿度过高 |  | 否 | 1 | 2464 | 全国 | MAX(ATTR_THSEN_HUMIDITY,ATTR_THSEN_HUMIDITY,ATTR_THSEN_HUMIDITY)>60 | 300 | MAX(ATTR_THSEN_HUMIDITY,ATTR_THSEN_HUMIDITY,ATTR_THSEN_HUMIDITY)<59 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2995 | EVENT_MODULE_ROOM_HUMIDITY_HIGH | 机房最高湿度过高 | GDS标准 | 机房冷通道最大湿度超过告警阈值(目前只适用于SH6,SH7) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 位置 | 模块机房 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3049 | 机房最高湿度过高 |  | 否 | 1 | 2466 | 新发展 | MAX(ATTR_THSEN_HUMIDITY,ATTR_THSEN_HUMIDITY,ATTR_THSEN_HUMIDITY,ATTR_THSEN_HUMIDITY,ATTR_THSEN_HUMIDITY,ATTR_THSEN_HUMIDITY,ATTR_THSEN_HUMIDITY,ATTR_THSEN_HUMIDITY,ATTR_THSEN_HUMIDITY,ATTR_THSEN_HUMIDITY,ATTR_THSEN_HUMIDITY,ATTR_THSEN_HUMIDITY,ATTR_THSEN_HUMIDITY,ATTR_THSEN_HUMIDITY)>60 | 300 | MAX(ATTR_THSEN_HUMIDITY,ATTR_THSEN_HUMIDITY,ATTR_THSEN_HUMIDITY,ATTR_THSEN_HUMIDITY,ATTR_THSEN_HUMIDITY,ATTR_THSEN_HUMIDITY,ATTR_THSEN_HUMIDITY,ATTR_THSEN_HUMIDITY,ATTR_THSEN_HUMIDITY,ATTR_THSEN_HUMIDITY,ATTR_THSEN_HUMIDITY,ATTR_THSEN_HUMIDITY,ATTR_THSEN_HUMIDITY,ATTR_THSEN_HUMIDITY)<59 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2241 | EVENT_CHPIPE_WATER_RETURN_FLOW_LOW | 冷冻总管回水流量过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2244 | 冷冻总管回水流量过低 |  | 否 | 1 | 246 | 全国 | ATTR_CHPIPE_WATER_FLOW_IN<400 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_FLOW_IN>500 | 0 | 1、BMS复核确认末端机房温湿度及水阀开度是否异常 2、确认水泵流量跟总管流量是否匹配，判断传感器是否异常 3、非低负载情况下，确认冷冻水主管压差旁通阀有无误动作，如有关闭压差旁通阀 | 否 | [5 empty] | 否
2241 | EVENT_CHPIPE_WATER_RETURN_FLOW_LOW | 冷冻总管回水流量过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2244 | 冷冻总管回水流量过低 |  | 否 | 1 | 670 | 廊坊八号 | ATTR_CHPIPE_WATER_FLOW_IN<192 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_FLOW_IN>200 | 0 | 1、BMS复核确认末端机房温湿度及水阀开度是否异常 2、确认水泵流量跟总管流量是否匹配，判断传感器是否异常 3、非低负载情况下，确认冷冻水主管压差旁通阀有无误动作，如有关闭压差旁通阀 | 否 | [5 empty] | 否
2241 | EVENT_CHPIPE_WATER_RETURN_FLOW_LOW | 冷冻总管回水流量过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2244 | 冷冻总管回水流量过低 |  | 否 | 1 | 715 | 廊坊九号 | ATTR_CHPIPE_WATER_FLOW_IN<-2 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_FLOW_IN>-1 | 0 | 1、BMS复核确认末端机房温湿度及水阀开度是否异常 2、确认水泵流量跟总管流量是否匹配，判断传感器是否异常 3、非低负载情况下，确认冷冻水主管压差旁通阀有无误动作，如有关闭压差旁通阀 | 否 | [5 empty] | 否
2241 | EVENT_CHPIPE_WATER_RETURN_FLOW_LOW | 冷冻总管回水流量过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2244 | 冷冻总管回水流量过低 |  | 否 | 1 | 764 | 廊坊七号 | ATTR_CHPIPE_WATER_FLOW_IN<20 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_FLOW_IN>23 | 0 | 1、BMS复核确认末端机房温湿度及水阀开度是否异常 2、确认水泵流量跟总管流量是否匹配，判断传感器是否异常 3、非低负载情况下，确认冷冻水主管压差旁通阀有无误动作，如有关闭压差旁通阀 | 否 | [5 empty] | 否
2241 | EVENT_CHPIPE_WATER_RETURN_FLOW_LOW | 冷冻总管回水流量过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2244 | 冷冻总管回水流量过低 |  | 否 | 1 | 878 | 廊坊六号 | ATTR_CHPIPE_WATER_FLOW_IN<60 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_FLOW_IN>70 | 0 | 1、BMS复核确认末端机房温湿度及水阀开度是否异常 2、确认水泵流量跟总管流量是否匹配，判断传感器是否异常 3、非低负载情况下，确认冷冻水主管压差旁通阀有无误动作，如有关闭压差旁通阀 | 否 | [5 empty] | 否
2241 | EVENT_CHPIPE_WATER_RETURN_FLOW_LOW | 冷冻总管回水流量过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2244 | 冷冻总管回水流量过低 |  | 否 | 1 | 1353 | 北京五号 | ATTR_CHPIPE_WATER_FLOW_IN<450 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_FLOW_IN>500 | 0 | 1、BMS复核确认末端机房温湿度及水阀开度是否异常 2、确认水泵流量跟总管流量是否匹配，判断传感器是否异常 3、非低负载情况下，确认冷冻水主管压差旁通阀有无误动作，如有关闭压差旁通阀 | 否 | [5 empty] | 否
2241 | EVENT_CHPIPE_WATER_RETURN_FLOW_LOW | 冷冻总管回水流量过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2244 | 冷冻总管回水流量过低 |  | 否 | 1 | 1596 | 北京十六号 | ATTR_CHPIPE_WATER_FLOW_IN<40 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_FLOW_IN>45 | 0 | 1、BMS复核确认末端机房温湿度及水阀开度是否异常 2、确认水泵流量跟总管流量是否匹配，判断传感器是否异常 3、非低负载情况下，确认冷冻水主管压差旁通阀有无误动作，如有关闭压差旁通阀 | 否 | [5 empty] | 否
2241 | EVENT_CHPIPE_WATER_RETURN_FLOW_LOW | 冷冻总管回水流量过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2244 | 冷冻总管回水流量过低 |  | 否 | 1 | 1721 | 北京十三号 | ATTR_CHPIPE_WATER_FLOW_IN<100 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_FLOW_IN>100 | 0 | 1、BMS复核确认末端机房温湿度及水阀开度是否异常 2、确认水泵流量跟总管流量是否匹配，判断传感器是否异常 3、非低负载情况下，确认冷冻水主管压差旁通阀有无误动作，如有关闭压差旁通阀 | 否 | [5 empty] | 否
2240 | EVENT_CHPIPE_WATER_SUPPLY_FLOW_LOW | 冷冻总管供水流量过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2245 | 冷冻总管供水流量过低 |  | 否 | 1 | 247 | 全国 | ATTR_CHPIPE_WATER_FLOW_OUT<500 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_FLOW_OUT>600 | 0 | 1、BMS复核确认末端机房温湿度及水阀开度是否异常 2、确认水泵流量跟总管流量是否匹配，判断传感器是否异常 3、非低负载情况下，确认冷冻水主管压差旁通阀有无误动作，如有关闭压差旁通阀 | 否 | [5 empty] | 否
2240 | EVENT_CHPIPE_WATER_SUPPLY_FLOW_LOW | 冷冻总管供水流量过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2245 | 冷冻总管供水流量过低 |  | 否 | 1 | 668 | 廊坊八号 | ATTR_CHPIPE_WATER_FLOW_OUT<192 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_FLOW_OUT>200 | 0 | 1、BMS复核确认末端机房温湿度及水阀开度是否异常 2、确认水泵流量跟总管流量是否匹配，判断传感器是否异常 3、非低负载情况下，确认冷冻水主管压差旁通阀有无误动作，如有关闭压差旁通阀 | 否 | [5 empty] | 否
2240 | EVENT_CHPIPE_WATER_SUPPLY_FLOW_LOW | 冷冻总管供水流量过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2245 | 冷冻总管供水流量过低 |  | 否 | 1 | 714 | 廊坊九号 | ATTR_CHPIPE_WATER_FLOW_OUT<-2 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_FLOW_OUT>-1 | 0 | 1、BMS复核确认末端机房温湿度及水阀开度是否异常 2、确认水泵流量跟总管流量是否匹配，判断传感器是否异常 3、非低负载情况下，确认冷冻水主管压差旁通阀有无误动作，如有关闭压差旁通阀 | 否 | [5 empty] | 否
2240 | EVENT_CHPIPE_WATER_SUPPLY_FLOW_LOW | 冷冻总管供水流量过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2245 | 冷冻总管供水流量过低 |  | 否 | 1 | 1352 | 北京五号 | ATTR_CHPIPE_WATER_FLOW_OUT<450 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_FLOW_OUT>500 | 0 | 1、BMS复核确认末端机房温湿度及水阀开度是否异常 2、确认水泵流量跟总管流量是否匹配，判断传感器是否异常 3、非低负载情况下，确认冷冻水主管压差旁通阀有无误动作，如有关闭压差旁通阀 | 否 | [5 empty] | 否
2240 | EVENT_CHPIPE_WATER_SUPPLY_FLOW_LOW | 冷冻总管供水流量过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2245 | 冷冻总管供水流量过低 |  | 否 | 1 | 1552 | 廊坊十三号 | ATTR_CHPIPE_WATER_FLOW_OUT<850 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_FLOW_OUT>880 | 0 | 1、BMS复核确认末端机房温湿度及水阀开度是否异常 2、确认水泵流量跟总管流量是否匹配，判断传感器是否异常 3、非低负载情况下，确认冷冻水主管压差旁通阀有无误动作，如有关闭压差旁通阀 | 否 | [5 empty] | 否
2240 | EVENT_CHPIPE_WATER_SUPPLY_FLOW_LOW | 冷冻总管供水流量过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2245 | 冷冻总管供水流量过低 |  | 否 | 1 | 1595 | 北京十六号 | ATTR_CHPIPE_WATER_FLOW_OUT<40 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_FLOW_OUT>45 | 0 | 1、BMS复核确认末端机房温湿度及水阀开度是否异常 2、确认水泵流量跟总管流量是否匹配，判断传感器是否异常 3、非低负载情况下，确认冷冻水主管压差旁通阀有无误动作，如有关闭压差旁通阀 | 否 | [5 empty] | 否
2240 | EVENT_CHPIPE_WATER_SUPPLY_FLOW_LOW | 冷冻总管供水流量过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2245 | 冷冻总管供水流量过低 |  | 否 | 1 | 1720 | 北京十三号 | ATTR_CHPIPE_WATER_FLOW_OUT<100 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_FLOW_OUT>100 | 0 | 1、BMS复核确认末端机房温湿度及水阀开度是否异常 2、确认水泵流量跟总管流量是否匹配，判断传感器是否异常 3、非低负载情况下，确认冷冻水主管压差旁通阀有无误动作，如有关闭压差旁通阀 | 否 | [5 empty] | 否
2239 | EVENT_CHPIPE_WATER_RETURN_TEMP_HIGH | 冷冻总管回水温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2513 | 冷冻总管回水温度过高 |  | 否 | 1 | 539 | 全国 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_IN>22 | 30 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_IN<21 | 30 | 检查冷冻泵变频器&BA系统最低频率设定值，适当增加冷冻泵运行频率； | 否 | [5 empty] | 否
2239 | EVENT_CHPIPE_WATER_RETURN_TEMP_HIGH | 冷冻总管回水温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2513 | 冷冻总管回水温度过高 |  | 否 | 1 | 547 | 北京六号,北京二十一号 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_IN>24 | 30 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_IN<23.5 | 30 | 检查冷冻泵变频器&BA系统最低频率设定值，适当增加冷冻泵运行频率； | 否 | [5 empty] | 否
2239 | EVENT_CHPIPE_WATER_RETURN_TEMP_HIGH | 冷冻总管回水温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2513 | 冷冻总管回水温度过高 |  | 否 | 1 | 619 | 廊坊四号,廊坊十三号,廊坊五号,廊坊九号,廊坊八号 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_IN>25 | 30 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_IN<24.5 | 30 | 检查冷冻泵变频器&BA系统最低频率设定值，适当增加冷冻泵运行频率； | 否 | [5 empty] | 否
2239 | EVENT_CHPIPE_WATER_RETURN_TEMP_HIGH | 冷冻总管回水温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2513 | 冷冻总管回水温度过高 |  | 否 | 1 | 638 | 上海十六号 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_IN>23 | 30 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_IN<22 | 30 | 检查冷冻泵变频器&BA系统最低频率设定值，适当增加冷冻泵运行频率； | 否 | [5 empty] | 否
2239 | EVENT_CHPIPE_WATER_RETURN_TEMP_HIGH | 冷冻总管回水温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2513 | 冷冻总管回水温度过高 |  | 否 | 1 | 761 | 廊坊七号,丰树,上海十九号园区 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_IN>28 | 30 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_IN<27.8 | 30 | 检查冷冻泵变频器&BA系统最低频率设定值，适当增加冷冻泵运行频率； | 否 | [5 empty] | 否
2239 | EVENT_CHPIPE_WATER_RETURN_TEMP_HIGH | 冷冻总管回水温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2513 | 冷冻总管回水温度过高 |  | 否 | 1 | 781 | 乌兰察布园区,廊坊三号 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_IN>26 | 30 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_IN<25 | 30 | 检查冷冻泵变频器&BA系统最低频率设定值，适当增加冷冻泵运行频率； | 否 | [5 empty] | 否
2239 | EVENT_CHPIPE_WATER_RETURN_TEMP_HIGH | 冷冻总管回水温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2513 | 冷冻总管回水温度过高 |  | 否 | 1 | 870 | 廊坊六号 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_IN>28 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_IN<27.5 | 0 | 检查冷冻泵变频器&BA系统最低频率设定值，适当增加冷冻泵运行频率； | 否 | [5 empty] | 否
2239 | EVENT_CHPIPE_WATER_RETURN_TEMP_HIGH | 冷冻总管回水温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2513 | 冷冻总管回水温度过高 |  | 否 | 1 | 1291 | 张北园区 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_IN>27 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_IN<26.5 | 0 | 检查冷冻泵变频器&BA系统最低频率设定值，适当增加冷冻泵运行频率； | 否 | [5 empty] | 否
2239 | EVENT_CHPIPE_WATER_RETURN_TEMP_HIGH | 冷冻总管回水温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2513 | 冷冻总管回水温度过高 |  | 否 | 1 | 1467 | 北京二十二号 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_IN>23 | 30 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_IN<22.5 | 0 | 检查冷冻泵变频器&BA系统最低频率设定值，适当增加冷冻泵运行频率； | 否 | [5 empty] | 否
2239 | EVENT_CHPIPE_WATER_RETURN_TEMP_HIGH | 冷冻总管回水温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2513 | 冷冻总管回水温度过高 |  | 否 | 1 | 1594 | 北京十六号 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_IN>25 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_IN<24 | 0 | 检查冷冻泵变频器&BA系统最低频率设定值，适当增加冷冻泵运行频率； | 否 | [5 empty] | 否
2239 | EVENT_CHPIPE_WATER_RETURN_TEMP_HIGH | 冷冻总管回水温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2513 | 冷冻总管回水温度过高 |  | 否 | 1 | 1719 | 北京十三号 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_IN>23 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_TEMP_IN<=22.8 | 0 | 检查冷冻泵变频器&BA系统最低频率设定值，适当增加冷冻泵运行频率； | 否 | [5 empty] | 否
2020 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_IN_LOW | (零报)冷冻总管回水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2017 | 冷冻总管回水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 12 | 全国 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN<2.5 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN>=3 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 影响系统正常供冷 | <N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2020 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_IN_LOW | (零报)冷冻总管回水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2017 | 冷冻总管回水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 476 | 廊坊八号 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN<0.7 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN>0.72 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 影响系统正常供冷 | <N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2020 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_IN_LOW | (零报)冷冻总管回水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2017 | 冷冻总管回水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 557 | 北京六号 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN<1.2 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN>=1.3 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 影响系统正常供冷 | <N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2020 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_IN_LOW | (零报)冷冻总管回水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2017 | 冷冻总管回水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 651 | 上海十六号 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN<3 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN>=3.2 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 影响系统正常供冷 | <N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2020 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_IN_LOW | (零报)冷冻总管回水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2017 | 冷冻总管回水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 718 | 廊坊九号 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN<1.8 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN>1.9 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 影响系统正常供冷 | <N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2020 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_IN_LOW | (零报)冷冻总管回水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2017 | 冷冻总管回水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 766 | 廊坊七号 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN<0.5 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN>0.6 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 影响系统正常供冷 | <N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2020 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_IN_LOW | (零报)冷冻总管回水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2017 | 冷冻总管回水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 790 | 廊坊三号 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN<1.6 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN>1.8 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 影响系统正常供冷 | <N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2020 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_IN_LOW | (零报)冷冻总管回水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2017 | 冷冻总管回水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 838 | 廊坊四号 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN<1.8 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN>=2 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 影响系统正常供冷 | <N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2020 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_IN_LOW | (零报)冷冻总管回水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2017 | 冷冻总管回水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 879 | 廊坊六号 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN<0.6 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN>0.7 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 影响系统正常供冷 | <N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2020 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_IN_LOW | (零报)冷冻总管回水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2017 | 冷冻总管回水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 901 | 丰树,北京九号 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN<1.5 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN>1.6 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 影响系统正常供冷 | <N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2020 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_IN_LOW | (零报)冷冻总管回水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2017 | 冷冻总管回水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 1057 | 北京一号,北京五号,乌兰察布园区 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN<1 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN>1.1 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 影响系统正常供冷 | <N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2020 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_IN_LOW | (零报)冷冻总管回水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2017 | 冷冻总管回水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 1266 | 廊坊十三号 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN<3 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN>3.5 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 影响系统正常供冷 | <N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2020 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_IN_LOW | (零报)冷冻总管回水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2017 | 冷冻总管回水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 1294 | 张北园区 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN<0.85 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN>0.86 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 影响系统正常供冷 | <N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2020 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_IN_LOW | (零报)冷冻总管回水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2017 | 冷冻总管回水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 1460 | 北京二十号园区 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN<3.8 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN>=3.9 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 影响系统正常供冷 | <N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2020 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_IN_LOW | (零报)冷冻总管回水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2017 | 冷冻总管回水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 1512 | 北京七号 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN<2.3 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN>2.5 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 影响系统正常供冷 | <N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2020 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_IN_LOW | (零报)冷冻总管回水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2017 | 冷冻总管回水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 1592 | 北京十六号 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN<2.5 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN>3 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 影响系统正常供冷 | <N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2020 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_IN_LOW | (零报)冷冻总管回水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2017 | 冷冻总管回水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 1717 | 北京十三号 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN<2.1 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN>=2.2 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 影响系统正常供冷 | <N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2020 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_IN_LOW | (零报)冷冻总管回水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2017 | 冷冻总管回水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 2264 | 廊坊十五号 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN<2.8 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_IN>2.8 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 影响系统正常供冷 | <N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2022 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT | (零报)冷冻总管供水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2019 | 冷冻总管供水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 14 | 全国 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT<3.5 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT>=3.5 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 机房供冷量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2022 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT | (零报)冷冻总管供水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2019 | 冷冻总管供水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 477 | 廊坊八号 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT<1.4 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT>=1.42 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 机房供冷量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2022 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT | (零报)冷冻总管供水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2019 | 冷冻总管供水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 556 | 北京六号 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT<2.2 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT>2.3 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 机房供冷量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2022 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT | (零报)冷冻总管供水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2019 | 冷冻总管供水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 652 | 上海十六号 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT<3 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT>=3.2 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 机房供冷量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2022 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT | (零报)冷冻总管供水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2019 | 冷冻总管供水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 719 | 廊坊九号 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT<2.3 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT>2.5 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 机房供冷量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2022 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT | (零报)冷冻总管供水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2019 | 冷冻总管供水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 765 | 廊坊六号,廊坊七号 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT<1 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT>1.1 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 机房供冷量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2022 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT | (零报)冷冻总管供水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2019 | 冷冻总管供水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 791 | 北京一号,廊坊三号 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT<2 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT>2.1 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 机房供冷量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2022 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT | (零报)冷冻总管供水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2019 | 冷冻总管供水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 839 | 廊坊四号 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT<2.5 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT>=2.7 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 机房供冷量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2022 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT | (零报)冷冻总管供水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2019 | 冷冻总管供水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 900 | 丰树 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT<1.5 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT>=1.6 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 机房供冷量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2022 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT | (零报)冷冻总管供水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2019 | 冷冻总管供水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 1058 | JV乌兰察布一号,JV乌兰察布四号 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT<1.6 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT>1.8 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 机房供冷量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2022 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT | (零报)冷冻总管供水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2019 | 冷冻总管供水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 1204 | JV乌兰察布二号 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT<1.3 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT>1.4 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 机房供冷量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2022 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT | (零报)冷冻总管供水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2019 | 冷冻总管供水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 1267 | 廊坊十三号 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT<4 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT>4.2 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 机房供冷量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2022 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT | (零报)冷冻总管供水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2019 | 冷冻总管供水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 1295 | 张北园区 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT<1.35 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT>1.36 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 机房供冷量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2022 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT | (零报)冷冻总管供水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2019 | 冷冻总管供水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 1354 | 北京五号 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT<2.1 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT>2.2 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 机房供冷量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2022 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT | (零报)冷冻总管供水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2019 | 冷冻总管供水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 1461 | 北京二十号园区 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT<4.5 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT>=4.7 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 机房供冷量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2022 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT | (零报)冷冻总管供水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2019 | 冷冻总管供水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 1511 | 北京七号 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT<3.1 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT>3.2 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 机房供冷量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2022 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT | (零报)冷冻总管供水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2019 | 冷冻总管供水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 1591 | 北京十六号 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT<4 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT>4.5 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 机房供冷量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2022 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT | (零报)冷冻总管供水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2019 | 冷冻总管供水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 1716 | 北京十三号 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT<2.7 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT>=2.8 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 机房供冷量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2022 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT | (零报)冷冻总管供水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2019 | 冷冻总管供水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 2263 | 廊坊十五号 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT<3.35 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT>3.36 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 机房供冷量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2022 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT | (零报)冷冻总管供水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2019 | 冷冻总管供水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 2452 | 北京九号 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT<2.5 | 0 | ATTR_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT>2.6 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 机房供冷量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2194 | EVENT_CTOWER_PUMP_FAULT | 冷却塔喷淋泵故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 | 冷却塔喷淋泵数量 | BMS | 告警监控 | 2201 | 冷却塔喷淋泵故障 |  | 否 | 1 | 203 | 全国 | ATTR_CTOWER_FAULT_PUMP==1 | 0 | ATTR_CTOWER_FAULT_PUMP==0 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2194 | EVENT_CTOWER_PUMP_FAULT | 冷却塔喷淋泵故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 | 冷却塔喷淋泵数量 | BMS | 告警监控 | 2201 | 冷却塔喷淋泵故障 |  | 否 | 1 | 1014 | 昆山一号 | ATTR_CTOWER_FAULT_PUMP==1¦¦ATTR_CTOWER_FAULT_PUMP==1 | 0 | ATTR_CTOWER_FAULT_PUMP==0&&ATTR_CTOWER_FAULT_PUMP==0 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2979 | EVENT_UNITLGC_CHWP_FREQU_SET_MAXX | 单元冷冻泵最大频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3034 | 单元冷冻泵最大频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2371 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CHWP_FREQU_SET_MAX!=50 | 5 | ATTR_UNITLGC_CHWP_FREQU_SET_MAX==50 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2979 | EVENT_UNITLGC_CHWP_FREQU_SET_MAXX | 单元冷冻泵最大频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3034 | 单元冷冻泵最大频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2372 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CHWP_FREQU_SET_MAX!=50 | 5 | ATTR_UNITLGC_CHWP_FREQU_SET_MAX==50 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2993 | EVENT_SECPLGC_RUN_EXCHANGE_WEEK_SET_RESULT | 二次泵轮值日设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3048 | 二次泵轮值日设定值异常 |  | 否 | 1 | 2447 | 全国 | ATTR_SECPLGC_RUN_EXCHANGE_WEEK_SET_RESULT!=1 | 5 | ATTR_SECPLGC_RUN_EXCHANGE_WEEK_SET_RESULT==1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2993 | EVENT_SECPLGC_RUN_EXCHANGE_WEEK_SET_RESULT | 二次泵轮值日设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3048 | 二次泵轮值日设定值异常 |  | 否 | 1 | 2448 | 北京十四号 | ATTR_SECPLGC_RUN_EXCHANGE_WEEK_SET_RESULT!=1 | 5 | ATTR_SECPLGC_RUN_EXCHANGE_WEEK_SET_RESULT==1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2992 | EVENT_SECPLGC_RUN_EXCHANGE_TIME_SET_RESULT | 二次泵轮值时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3047 | 二次泵轮值事件设定值异常 |  | 否 | 1 | 2445 | 全国 | ATTR_SECPLGC_RUN_EXCHANGE_TIME_SET_RESULT!=2500 | 5 | ATTR_SECPLGC_RUN_EXCHANGE_TIME_SET_RESULT==2500 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2992 | EVENT_SECPLGC_RUN_EXCHANGE_TIME_SET_RESULT | 二次泵轮值时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3047 | 二次泵轮值事件设定值异常 |  | 否 | 1 | 2446 | 北京十四号 | ATTR_SECPLGC_RUN_EXCHANGE_TIME_SET_RESULT!=2500 | 5 | ATTR_SECPLGC_RUN_EXCHANGE_TIME_SET_RESULT==2500 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2985 | EVENT_SECPLGC_CHLW_ADD_SET_RESULT | 二次泵加载设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3040 | 二级泵加载设定值异常 |  | 否 | 1 | 2431 | 全国 | ATTR_SECPLGC_CHLW_ADD_SET_RESULT!=40 | 5 | ATTR_SECPLGC_CHLW_ADD_SET_RESULT==40 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2985 | EVENT_SECPLGC_CHLW_ADD_SET_RESULT | 二次泵加载设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3040 | 二级泵加载设定值异常 |  | 否 | 1 | 2432 | 北京十四号 | ATTR_SECPLGC_CHLW_ADD_SET_RESULT!=40 | 5 | ATTR_SECPLGC_CHLW_ADD_SET_RESULT==40 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2986 | EVENT_SECPLGC_CHLW_SUB_SET_RESULT | 二次泵减载设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3041 | 二次泵减载设定值异常 |  | 否 | 1 | 2433 | 全国 | ATTR_SECPLGC_CHLW_SUB_SET_RESULT!=25 | 5 | ATTR_SECPLGC_CHLW_SUB_SET_RESULT==25 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2986 | EVENT_SECPLGC_CHLW_SUB_SET_RESULT | 二次泵减载设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3041 | 二次泵减载设定值异常 |  | 否 | 1 | 2434 | 北京十四号 | ATTR_SECPLGC_CHLW_SUB_SET_RESULT!=25 | 5 | ATTR_SECPLGC_CHLW_SUB_SET_RESULT==25 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2989 | EVENT_SECPLGC_FREQU_SET_RESULT_MAX | 二次泵最大频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3044 | 二次泵最大频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2439 | 全国 | ATTR_SECPLGC_FREQU_SET_RESULT_MAX!=45 | 5 | ATTR_SECPLGC_FREQU_SET_RESULT_MAX==45 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2989 | EVENT_SECPLGC_FREQU_SET_RESULT_MAX | 二次泵最大频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3044 | 二次泵最大频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2440 | 北京十四号 | ATTR_SECPLGC_FREQU_SET_RESULT_MAX!=45 | 5 | ATTR_SECPLGC_FREQU_SET_RESULT_MAX==45 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2990 | EVENT_SECPLGC_FREQU_SET_RESULT_MIN | 二次泵最小频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3045 | 二次泵最小频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2441 | 全国 | ATTR_SECPLGC_FREQU_SET_RESULT_MIN!=25 | 5 | ATTR_SECPLGC_FREQU_SET_RESULT_MIN==25 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2990 | EVENT_SECPLGC_FREQU_SET_RESULT_MIN | 二次泵最小频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3045 | 二次泵最小频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2442 | 北京十四号 | ATTR_SECPLGC_FREQU_SET_RESULT_MIN!=25 | 5 | ATTR_SECPLGC_FREQU_SET_RESULT_MIN==25 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2991 | EVENT_SECPLGC_RUN_EXCHANGE_MODE_SET_RESULT | 二次泵轮值模式选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3046 | 二次泵轮值模式选择设定值异常 |  | 否 | 1 | 2443 | 全国 | ATTR_SECPLGC_RUN_EXCHANGE_MODE_SET_RESULT!=1 | 5 | ATTR_SECPLGC_RUN_EXCHANGE_MODE_SET_RESULT==1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2991 | EVENT_SECPLGC_RUN_EXCHANGE_MODE_SET_RESULT | 二次泵轮值模式选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3046 | 二次泵轮值模式选择设定值异常 |  | 否 | 1 | 2444 | 北京十四号 | ATTR_SECPLGC_RUN_EXCHANGE_MODE_SET_RESULT!=1 | 5 | ATTR_SECPLGC_RUN_EXCHANGE_MODE_SET_RESULT==1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2988 | EVENT_SECPLGC_FREQU_PRESS_CTR_P | 二次泵末端压差控频率P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3043 | 二次泵末端压差控频率P设定值异常 |  | 否 | 1 | 2437 | 全国 | ATTR_SECPLGC_FREQU_PRESS_CTR_P!=15 | 5 | ATTR_SECPLGC_FREQU_PRESS_CTR_P==15 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2988 | EVENT_SECPLGC_FREQU_PRESS_CTR_P | 二次泵末端压差控频率P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3043 | 二次泵末端压差控频率P设定值异常 |  | 否 | 1 | 2438 | 北京十四号 | ATTR_SECPLGC_FREQU_PRESS_CTR_P!=15 | 5 | ATTR_SECPLGC_FREQU_PRESS_CTR_P==15 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2987 | EVENT_SECPLGC_FREQU_PRESS_CTR_I | 二次泵末端压差控频率I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3042 | 二次泵末端压差控频率I设定值异常 |  | 否 | 1 | 2435 | 全国 | ATTR_SECPLGC_FREQU_PRESS_CTR_I!=20 | 5 | ATTR_SECPLGC_FREQU_PRESS_CTR_I==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2987 | EVENT_SECPLGC_FREQU_PRESS_CTR_I | 二次泵末端压差控频率I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3042 | 二次泵末端压差控频率I设定值异常 |  | 否 | 1 | 2436 | 北京十四号 | ATTR_SECPLGC_FREQU_PRESS_CTR_I!=20 | 5 | ATTR_SECPLGC_FREQU_PRESS_CTR_I==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2984 | EVENT_SECPLGC_CHLW_SUB_DELAY | 二次泵减载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3039 | 二次泵减载延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2429 | 全国 | ATTR_SECPLGC_CHLW_SUB_DELAY!=60 | 5 | ATTR_SECPLGC_CHLW_SUB_DELAY==60 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2984 | EVENT_SECPLGC_CHLW_SUB_DELAY | 二次泵减载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3039 | 二次泵减载延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2430 | 北京十四号 | ATTR_SECPLGC_CHLW_SUB_DELAY!=60 | 5 | ATTR_SECPLGC_CHLW_SUB_DELAY==60 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2983 | EVENT_SECPLGC_ATTR_SCHWPLGC_CH_ADD_DELAY | 二次泵加载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3038 | 二次泵加载延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2427 | 全国 | ATTR_SECPLGC_CHLW_ADD_DELAY!=60 | 5 | ATTR_SECPLGC_CHLW_ADD_DELAY==60 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2983 | EVENT_SECPLGC_ATTR_SCHWPLGC_CH_ADD_DELAY | 二次泵加载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3038 | 二次泵加载延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2428 | 北京十四号 | ATTR_SECPLGC_CHLW_ADD_DELAY!=60 | 3 | ATTR_SECPLGC_CHLW_ADD_DELAY==60 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2982 | EVENT_SECPLGC_COUNT_SET_RESULT_MIN | 二次泵最小允许允许台数设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3037 | 二级泵最小允许运行台数设定值异常 |  | 否 | 1 | 2425 | 全国 | ATTR_SECPLGC_CH_COUNT_SET_RESULT_MIN!=2 | 5 | ATTR_SECPLGC_CH_COUNT_SET_RESULT_MIN==2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2982 | EVENT_SECPLGC_COUNT_SET_RESULT_MIN | 二次泵最小允许允许台数设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3037 | 二级泵最小允许运行台数设定值异常 |  | 否 | 1 | 2426 | 北京十四号 | ATTR_SECPLGC_CH_COUNT_SET_RESULT_MIN!=2 | 5 | ATTR_SECPLGC_CH_COUNT_SET_RESULT_MIN==2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2981 | EVENT_SECPLGC_CH_COUNT_SET_RESULT_MAX | 二次泵最大允许台数设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3036 | 二次泵最大允许台数设定值异常 |  | 否 | 1 | 2423 | 全国 | ATTR_SECPLGC_CH_COUNT_SET_RESULT_MAX!=3 | 5 | ATTR_SECPLGC_CH_COUNT_SET_RESULT_MAX==3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2981 | EVENT_SECPLGC_CH_COUNT_SET_RESULT_MAX | 二次泵最大允许台数设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3036 | 二次泵最大允许台数设定值异常 |  | 否 | 1 | 2424 | 北京十四号 | ATTR_SECPLGC_CH_COUNT_SET_RESULT_MAX!=3 | 5 | ATTR_SECPLGC_CH_COUNT_SET_RESULT_MAX==3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2980 | EVENT_UNITLGC_CHWP_FREQU_SET_MIN | 单元冷冻泵最小频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3035 | 单元冷冻泵最小频率异常 |  | 否 | 1 | 2374 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CHWP_FREQU_SET_MIN!=22 | 5 | ATTR_UNITLGC_CHWP_FREQU_SET_MIN==22 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2980 | EVENT_UNITLGC_CHWP_FREQU_SET_MIN | 单元冷冻泵最小频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3035 | 单元冷冻泵最小频率异常 |  | 否 | 1 | 2375 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CHWP_FREQU_SET_MIN!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_CHWP_FREQU_SET_MIN==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2978 | EVENT_DC_UPS_OUT_BUS_FAULT | UPS输出母线段短路故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3033 | UPS输出母线段短路故障 |  | 否 | 1 | 2273 | 全国 | ATTR_LVDIST_SWITCH_STATE==0&&ATTR_LVDIST_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_LVDIST_SWITCH_STATE==1&&ATTR_LVDIST_SWITCH_STATE==1 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2976 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_OUT_SET_DEV_HIGH | 水冷精密空调送风温度与设定值偏差过大 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3031 | 水冷精密空调送风温度与设定值偏差过大 |  | 否 | 1 | 2271 | 全国 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&(ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT-ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT_SET_RESULT>1.5) | 0 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT-ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT_SET_RESULT<1.5 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2975 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_OUT_SET_RESULT_HIGH | 水冷精密空调送风温度设定值过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3030 | 水冷精密空调送风温度设定值过高 |  | 否 | 1 | 2270 | 全国 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT_SET_RESULT>25 | 0 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT_SET_RESULT<25 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2975 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_OUT_SET_RESULT_HIGH | 水冷精密空调送风温度设定值过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3030 | 水冷精密空调送风温度设定值过高 |  | 否 | 1 | 2527 | 北京五号 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT_SET_RESULT>23 | 0 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT_SET_RESULT<23 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2974 | EVENT_HAVC_ROOM_CRAC_RUN_COUNT_LESS | 模块机房精密空调运行台数不足 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 位置 | 暖通机房 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3029 | 模块机房精密空调运行台数不足 |  | 否 | 1 | 2269 | 全国 | SUM ( IF ( ATTR_CRACW_WORKING_SATE ==1 , 1 , 0 ) , IF ( ATTR_CRACW_WORKING_SATE ==1 , 1 , 0 ) , IF ( ATTR_CRACW_WORKING_SATE ==1 , 1 , 0 ) , IF ( ATTR_CRACW_WORKING_SATE ==1 , 1 , 0 ) , IF ( ATTR_CRACW_WORKING_SATE ==1 , 1 , 0 ) , IF ( ATTR_CRACW_WORKING_SATE ==1 , 1 , 0 ) , IF ( ATTR_CRACW_WORKING_SATE ==1 , 1 , 0 ) , IF ( ATTR_CRACW_WORKING_SATE ==1 , 1 , 0 ) , IF ( ATTR_CRACW_WORKING_SATE ==1 , 1 , 0 ) , IF ( ATTR_CRACW_WORKING_SATE ==1 , 1 , 0 ) ) < 5 | 0 | SUM ( IF ( ATTR_CRACW_WORKING_SATE ==1 , 1 , 0 ) , IF ( ATTR_CRACW_WORKING_SATE ==1 , 1 , 0 ) , IF ( ATTR_CRACW_WORKING_SATE ==1 , 1 , 0 ) , IF ( ATTR_CRACW_WORKING_SATE ==1 , 1 , 0 ) , IF ( ATTR_CRACW_WORKING_SATE ==1 , 1 , 0 ) , IF ( ATTR_CRACW_WORKING_SATE ==1 , 1 , 0 ) , IF ( ATTR_CRACW_WORKING_SATE ==1 , 1 , 0 ) , IF ( ATTR_CRACW_WORKING_SATE ==1 , 1 , 0 ) , IF ( ATTR_CRACW_WORKING_SATE ==1 , 1 , 0 ) , IF ( ATTR_CRACW_WORKING_SATE ==1 , 1 , 0 ) ) > 5 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2973 | EVENT_UNITLGC_CH_AVAIL | 冷机可用状态设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3028 | 冷机可用状态设定值异常 |  | 否 | 1 | 2226 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CH_AVAIL!=0 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_AVAIL==0 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2973 | EVENT_UNITLGC_CH_AVAIL | 冷机可用状态设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3028 | 冷机可用状态设定值异常 |  | 否 | 1 | 2227 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CH_AVAIL!=0 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_AVAIL==0 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2972 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT | 预冷模式下塔温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3027 | 预冷模式下塔温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2211 | 全国 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT!=17.5 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT==17.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2972 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT | 预冷模式下塔温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3027 | 预冷模式下塔温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2212 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT!=17.5 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT==17.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2972 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT | 预冷模式下塔温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3027 | 预冷模式下塔温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2489 | 华东 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT>19¦¦ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT<16 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT<19&&ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT>16 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2971 | EVENT_UNITLGC_FRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT | 单元免费模式冷却塔关2台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3026 | 单元免费模式冷却塔关2台风机设定值异常 |  | 否 | 1 | 2169 | 全国 | ATTR_UNITLGC_FRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT!=9 | 5 | ATTR_UNITLGC_FRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT==9 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无影响 | N | 无影响 | 否
2971 | EVENT_UNITLGC_FRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT | 单元免费模式冷却塔关2台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3026 | 单元免费模式冷却塔关2台风机设定值异常 |  | 否 | 1 | 2385 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_FRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT!=9 | 5 | ATTR_UNITLGC_FRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT==9 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无影响 | N | 无影响 | 否
2970 | EVENT_UNITLGC_FRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT | 单元免费模式冷却塔关1台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3025 | 单元免费模式冷却塔关1台风机设定值异常 |  | 否 | 1 | 2168 | 全国 | ATTR_UNITLGC_FRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT!=11 | 5 | ATTR_UNITLGC_FRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT==11 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2970 | EVENT_UNITLGC_FRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT | 单元免费模式冷却塔关1台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3025 | 单元免费模式冷却塔关1台风机设定值异常 |  | 否 | 1 | 2384 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_FRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT!=11 | 5 | ATTR_UNITLGC_FRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT==11 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2969 | EVENT_UNITLGC_PRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT | 单元预冷模式冷却塔关2台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3024 | 单元预冷模式冷却塔关2台风机设定值异常 |  | 否 | 1 | 2167 | 全国 | ATTR_UNITLGC_PRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT!=13 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT==13 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2969 | EVENT_UNITLGC_PRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT | 单元预冷模式冷却塔关2台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3024 | 单元预冷模式冷却塔关2台风机设定值异常 |  | 否 | 1 | 2387 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_PRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT!=15 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT==15 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2968 | EVENT_UNITLGC_PRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT | 单元预冷模式冷却塔关1台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3023 | 单元预冷模式冷却塔关1台风机设定值异常 |  | 否 | 1 | 2166 | 全国 | ATTR_UNITLGC_PRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT!=15 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT==15 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2968 | EVENT_UNITLGC_PRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT | 单元预冷模式冷却塔关1台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3023 | 单元预冷模式冷却塔关1台风机设定值异常 |  | 否 | 1 | 2386 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_PRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT!=17 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT==17 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2967 | EVENT_UNITLGC_CRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT | 单元制冷模式冷却塔关2台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3022 | 单元制冷模式冷却塔关2台风机设定值异常 |  | 否 | 1 | 2165 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT!=19 | 5 | ATTR_UNITLGC_CRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT==19 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2967 | EVENT_UNITLGC_CRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT | 单元制冷模式冷却塔关2台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3022 | 单元制冷模式冷却塔关2台风机设定值异常 |  | 否 | 1 | 2383 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT!=18 | 5 | ATTR_UNITLGC_CRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT==18 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2966 | EVENT_UNITLGC_CRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT | 单元制冷模式冷却塔关1台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3021 | 单元制冷模式冷却塔关1台风机设定值异常 |  | 否 | 1 | 2164 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT!=21 | 5 | ATTR_UNITLGC_CRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT==21 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2966 | EVENT_UNITLGC_CRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT | 单元制冷模式冷却塔关1台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3021 | 单元制冷模式冷却塔关1台风机设定值异常 |  | 否 | 1 | 2382 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_CRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2965 | EVENT_CHLW_MISMATCH_ALARM | 水冷冷水机组Mismatch报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3020 | 水冷冷水机组Mismatch报警 |  | 否 | 1 | 2163 | 全国 | ATTR_CHLW_MISMATCH_ALARM==1 | 0 | ATTR_CHLW_MISMATCH_ALARM==0 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2964 | EVENT_CHLW_POWER_LOSS_ALARM | 水冷冷水机组失电报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3019 | 水冷冷水机组失电报警 |  | 否 | 1 | 2162 | 全国 | ATTR_CHLW_POWER_LOSS_ALARM==1 | 0 | ATTR_CHLW_POWER_LOSS_ALARM==0 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2963 | EVENT_CHLW_MANUAL | 水冷冷水机组处于手动状态 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3018 | 水冷冷水机组处于手动状态 |  | 否 | 1 | 2161 | 全国 | ATTR_CHLW_AUTO_MANUAL_STATUS==0 | 0 | ATTR_CHLW_AUTO_MANUAL_STATUS==1 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2962 | EVENT_HUMID_LEAK_ALARM | 加湿器漏水报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 湿膜加湿器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3017 | 加湿器漏水报警 |  | 否 | 1 | 2160 | 全国 | ATTR_HUMID_LEAK_ALARM==1 | 0 | ATTR_HUMID_LEAK_ALARM==0 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2961 | EVENT_PDUBUS_IN_VOLTAGE_HIGH | 小母线进线电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 小母线 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3015 | 小母线相电压过高 |  | 否 | 1 | 2158 | 全国 | ATTR_PDUBUS_VOLTAGE_A>242¦¦ATTR_PDUBUS_VOLTAGE_B>242¦¦ATTR_PDUBUS_VOLTAGE_C>242 | 0 | ATTR_PDUBUS_VOLTAGE_A<237&&ATTR_PDUBUS_VOLTAGE_B<237&&ATTR_PDUBUS_VOLTAGE_C<237 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2961 | EVENT_PDUBUS_IN_VOLTAGE_HIGH | 小母线进线电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 小母线 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3016 | 小母线线电压过高 |  | 否 | 2 | 2159 | 全国 | ATTR_PDUBUS_VOLTAGE_AB>418¦¦ATTR_PDUBUS_VOLTAGE_BC>418¦¦ATTR_PDUBUS_VOLTAGE_CA>418 | 0 | ATTR_PDUBUS_VOLTAGE_AB<413&&ATTR_PDUBUS_VOLTAGE_BC<413&&ATTR_PDUBUS_VOLTAGE_CA<413 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2073 | EVENT_PDUBUS_VOLTAGE_LOW | 小母线进线电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 小母线 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2118 | 小母线相电压过低 |  | 否 | 1 | 107 | 全国 | ATTR_PDUBUS_SWITCH_STATE==1&&(ATTR_PDUBUS_VOLTAGE_A<198¦¦ATTR_PDUBUS_VOLTAGE_B<198¦¦ATTR_PDUBUS_VOLTAGE_C<198) | 0 | ATTR_PDUBUS_SWITCH_STATE==0¦¦(ATTR_PDUBUS_VOLTAGE_A>203&&ATTR_PDUBUS_VOLTAGE_B>203&&ATTR_PDUBUS_VOLTAGE_C>203) | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 否 | [5 empty] | 否
2073 | EVENT_PDUBUS_VOLTAGE_LOW | 小母线进线电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 小母线 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2118 | 小母线相电压过低 |  | 否 | 1 | 2157 | 华北 | ATTR_PDUBUS_VOLTAGE_A<198¦¦ATTR_PDUBUS_VOLTAGE_B<198¦¦ATTR_PDUBUS_VOLTAGE_C<198 | 0 | ATTR_PDUBUS_VOLTAGE_A>203&&ATTR_PDUBUS_VOLTAGE_B>203&&ATTR_PDUBUS_VOLTAGE_C>203 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 否 | [5 empty] | 否
2959 | EVENT_LVDCP_STANDBY_CIRCUIT_STATUS_ABNORMAL | 直流屏备路交流电源异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3013 | 直流屏备路交流电源异常 |  | 否 | 1 | 2155 | 全国 | ATTR_LVDCP_STANDBY_CIRCUIT_STATUS==1 | 0 | ATTR_LVDCP_STANDBY_CIRCUIT_STATUS==0 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2959 | EVENT_LVDCP_STANDBY_CIRCUIT_STATUS_ABNORMAL | 直流屏备路交流电源异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3014 | 直流屏备路交流电源电压过低 |  | 否 | 2 | 2156 | 全国 | ATTR_LVDCP_BACKUP_VOLTAGE_A<198¦¦ATTR_LVDCP_BACKUP_VOLTAGE_B<198¦¦ATTR_LVDCP_BACKUP_VOLTAGE_C<198 | 0 | ATTR_LVDCP_BACKUP_VOLTAGE_A>203&&ATTR_LVDCP_BACKUP_VOLTAGE_B>203&&ATTR_LVDCP_BACKUP_VOLTAGE_C>203 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2958 | EVENT_LVDCP_MAIN_CIRCUIT_STATUS_ABNORMAL | 直流屏主路交流电源异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3011 | 直流屏主路交流电源异常 |  | 否 | 1 | 2153 | 全国 | ATTR_LVDCP_MAIN_CIRCUIT_STATUS==1 | 0 | ATTR_LVDCP_MAIN_CIRCUIT_STATUS==0 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2958 | EVENT_LVDCP_MAIN_CIRCUIT_STATUS_ABNORMAL | 直流屏主路交流电源异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3012 | 直流屏主路交流电源电压过低 |  | 否 | 2 | 2154 | 全国 | ATTR_LVDCP_MAIN_VOLTAGE_A<198¦¦ATTR_LVDCP_MAIN_VOLTAGE_B<198¦¦ATTR_LVDCP_MAIN_VOLTAGE_C<198 | 0 | ATTR_LVDCP_MAIN_VOLTAGE_A>203&&ATTR_LVDCP_MAIN_VOLTAGE_B>203&&ATTR_LVDCP_MAIN_VOLTAGE_C>203 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2852 | EVENT_UNITLGC_MODE_SWITCH_VALVE_SHIFT_DELAY | 三态模式切换冷机停止后阀门切换延时异常 | GDS标准 | 三态模式切换冷机停止后阀门切换延时设定值异常 | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2905 | 三态模式切换冷机停止后阀门切换延时异常 | 三态模式切换冷机停止后阀门切换延时设定值异常 | 否 | 1 | 1808 | 全国 | ATTR_UNITLGC_MODE_SWITCH_VALVE_SHIFT_DELAY!=3 | 5 | ATTR_UNITLGC_MODE_SWITCH_VALVE_SHIFT_DELAY==3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2852 | EVENT_UNITLGC_MODE_SWITCH_VALVE_SHIFT_DELAY | 三态模式切换冷机停止后阀门切换延时异常 | GDS标准 | 三态模式切换冷机停止后阀门切换延时设定值异常 | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2905 | 三态模式切换冷机停止后阀门切换延时异常 | 三态模式切换冷机停止后阀门切换延时设定值异常 | 否 | 1 | 1809 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_MODE_SWITCH_VALVE_SHIFT_DELAY!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_MODE_SWITCH_VALVE_SHIFT_DELAY==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2852 | EVENT_UNITLGC_MODE_SWITCH_VALVE_SHIFT_DELAY | 三态模式切换冷机停止后阀门切换延时异常 | GDS标准 | 三态模式切换冷机停止后阀门切换延时设定值异常 | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2905 | 三态模式切换冷机停止后阀门切换延时异常 | 三态模式切换冷机停止后阀门切换延时设定值异常 | 否 | 1 | 2020 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_MODE_SWITCH_VALVE_SHIFT_DELAY!=60 | 5 | ATTR_UNITLGC_MODE_SWITCH_VALVE_SHIFT_DELAY==60 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2852 | EVENT_UNITLGC_MODE_SWITCH_VALVE_SHIFT_DELAY | 三态模式切换冷机停止后阀门切换延时异常 | GDS标准 | 三态模式切换冷机停止后阀门切换延时设定值异常 | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2905 | 三态模式切换冷机停止后阀门切换延时异常 | 三态模式切换冷机停止后阀门切换延时设定值异常 | 否 | 1 | 2297 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_MODE_SWITCH_VALVE_SHIFT_DELAY!=60 | 5 | ATTR_UNITLGC_MODE_SWITCH_VALVE_SHIFT_DELAY==60 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2852 | EVENT_UNITLGC_MODE_SWITCH_VALVE_SHIFT_DELAY | 三态模式切换冷机停止后阀门切换延时异常 | GDS标准 | 三态模式切换冷机停止后阀门切换延时设定值异常 | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2905 | 三态模式切换冷机停止后阀门切换延时异常 | 三态模式切换冷机停止后阀门切换延时设定值异常 | 否 | 1 | 2412 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_MODE_SWITCH_VALVE_SHIFT_DELAY!=60 | 5 | ATTR_UNITLGC_MODE_SWITCH_VALVE_SHIFT_DELAY==60 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2957 | EVENT_WLD_INTERFERE_ALARM | 漏水探测器漏水绳干扰报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 漏水探测器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3010 | 漏水探测器漏水绳干扰报警 |  | 否 | 1 | 2152 | 全国 | ATTR_WLD_CLEANLINESS_OF_LEAKAGE_STATUS==1 | 0 | ATTR_WLD_CLEANLINESS_OF_LEAKAGE_STATUS==0 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2955 | EVENT_UPS_OUT_CURRENT_LOW | UPS输出电流过低（提示用） | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3007 | UPS输出电流过低 |  | 否 | 1 | 2149 | 全国 | ATTR_UPS_OUT_A_CURRENT<2&&ATTR_UPS_OUT_B_CURRENT<2&&ATTR_UPS_OUT_C_CURRENT<2 | 0 | ATTR_UPS_OUT_A_CURRENT>2&&ATTR_UPS_OUT_B_CURRENT>2&&ATTR_UPS_OUT_C_CURRENT>2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2956 | EVENT_UPS_SUSPECTED_STOP | UPS疑似退出（提示用） | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3008 | UPS疑似退出 |  | 否 | 1 | 2150 | 全国 | ATTR_UPS_SUPPLY_MODE== 5 | 0 | ATTR_UPS_SUPPLY_MODE!= 5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2954 | EVENT_UNITLGC_ATTR_UNITLGC_CRE_COOL_BYPASS_VALVE_TEMP_SET | 单元制冷模式旁通温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3006 | 单元制冷模式旁通温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2148 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CRE_COOL_BYPASS_VALVE_TEMP_SET!=18 | 5 | ATTR_UNITLGC_CRE_COOL_BYPASS_VALVE_TEMP_SET==18 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2953 | EVENT_UNITLGC_ATTR_UNITLGC_PRE_COOL_BYPASS_VALVE_TEMP_SET | 单元预冷模式旁通温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3005 | 单元预冷模式旁通温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2147 | 全国 | ATTR_UNITLGC_PRE_COOL_BYPASS_VALVE_TEMP_SET!=14 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_COOL_BYPASS_VALVE_TEMP_SET==14 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2952 | EVENT_UNITLGC_ATTR_UNITLGC_FRE_COOL_BYPASS_VALVE_TEMP_SET | 单元免费模式旁通温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3004 | 单元免费模式旁通温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2146 | 全国 | ATTR_UNITLGC_FRE_COOL_BYPASS_VALVE_TEMP_SET!=9 | 5 | ATTR_UNITLGC_FRE_COOL_BYPASS_VALVE_TEMP_SET==9 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2951 | EVENT_UNITLGC_ATTR_UNITLGC_CT_OUT_TEMP_MODE_SET_RESULT | 单元下塔温度模式选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3003 | 单元下塔温度模式选择设定值异常 |  | 否 | 1 | 2145 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_OUT_TEMP_MODE_SET_RESULT!=3 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_OUT_TEMP_MODE_SET_RESULT==3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2950 | EVENT_UNITLGC_ATTR_UNITLGC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MAX | 单元制冷模式湿球温度上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3002 | 单元制冷模式湿球温度上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2144 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MAX!=28 | 5 | ATTR_UNITLGC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MAX==28 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无影响 | N | 无影响 | 否
2949 | EVENT_UNITLGC_ATTR_UNITLGC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MIN | 单元制冷模式湿球温度下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3001 | 单元制冷模式湿球温度下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2143 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MIN!=18 | 5 | ATTR_UNITLGC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MIN==18 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无影响 | N | 无影响 | 否
2948 | EVENT_UNITLGC_ATTR_UNITLGC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MIN | 单元预冷模式下塔温度下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3000 | 单元预冷模式下塔温度下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2142 | 全国 | ATTR_UNITLGC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MIN!=12 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MIN==12 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无影响 | N | 无影响 | 否
2947 | EVENT_UNITLGC_ATTR_UNITLGC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MAX | 单元预冷模式下塔温度上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2999 | 单元预冷模式下塔温度上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2141 | 全国 | ATTR_UNITLGC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MAX!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MAX==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2946 | EVENT_CRACW_OUTLET_WATER_TSEN_FAULT | 水冷精密空调出水温度传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2998 | 水冷精密空调出水温度传感器故障 |  | 否 | 1 | 2138 | 全国 | ATTR_CRACW_OUTLET_WATER_TSEN_FAULT==1 | 0 | ATTR_CRACW_OUTLET_WATER_TSEN_FAULT==0 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2945 | EVENT_CRACW_INLET_WATER_TSEN_FAULT | 水冷精密空调进水温度传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2997 | 水冷精密空调进水温度传感器故障 |  | 否 | 1 | 2137 | 全国 | ATTR_CRACW_INLET_WATER_TSEN_FAULT==1 | 0 | ATTR_CRACW_INLET_WATER_TSEN_FAULT==0 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2944 | EVENT_CRACW_RETURN_AIR_TSEN_FAULT | 水冷精密空调回风温度传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 是 | 回风温感数量 | BMS | 告警监控 | 2996 | 水冷精密空调回风温度传感器故障 |  | 否 | 1 | 2136 | 全国 | ATTR_CRACW_RETURN_AIR_TSEN_FAULT==1 | 0 | ATTR_CRACW_RETURN_AIR_TSEN_FAULT==0 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2943 | EVENT_CRACW_SUPPLY_AIR_TSEN_FAULT | 水冷精密空调出风温度传感器故障 | GDS标准 | 水冷精密空调出风温度传感器故障 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 是 | 出风温感数量 | BMS | 告警监控 | 2995 | 水冷精密空调出风温度传感器故障 |  | 否 | 1 | 2135 | 全国 | ATTR_CRACW_SUPPLY_AIR_TSEN_FAULT==1 | 0 | ATTR_CRACW_SUPPLY_AIR_TSEN_FAULT==0 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2942 | EVENT_LVDIST_VOLTAGE_HIGH | 低压馈线柜相电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 低压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2994 | 低压馈线柜相电压过高 |  | 否 | 1 | 2129 | 全国 | ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A>242¦¦ATTR_LVDIST_VOLTAGE_B>242¦¦ATTR_LVDIST_VOLTAGE_C>242 | 0 | ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A<237&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_B<237&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_C<237 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2942 | EVENT_LVDIST_VOLTAGE_HIGH | 低压馈线柜相电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 低压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2994 | 低压馈线柜相电压过高 |  | 否 | 1 | 2535 | 北京睿为 | ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A>242¦¦ATTR_LVDIST_VOLTAGE_B>242¦¦ATTR_LVDIST_VOLTAGE_C>242 | 0 | ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A<238&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_B<238&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_C<238 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2488 | EVENT_ACDIST_LOW VOLTAGE BUSBAR_POWER LOSSING | (零报)低压母线失电 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2514 | 低压母线失电 | 低压进线柜开关分闸&&低压母联分闸 | 否 | 1 | 540 | 全国 | ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==0&&ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==0 | 60 | ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==1¦¦(ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==1&&ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==0) | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认低压设备是否存在异味、电弧痕迹、低压总进线保护是否动作？ 【3】上述无异常，经工程师授权，可以备自投退出，手动合闸低压总进线。 | 是 | 是 | 区域级 | 低压母线失电 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2488 | EVENT_ACDIST_LOW VOLTAGE BUSBAR_POWER LOSSING | (零报)低压母线失电 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2514 | 低压母线失电 | 低压进线柜开关分闸&&低压母联分闸 | 否 | 1 | 1751 | 丰树 | ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==0&&(ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==0¦¦ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==0) | 60 | ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==1¦¦(ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==1&&ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==0&&ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==1) | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认低压设备是否存在异味、电弧痕迹、低压总进线保护是否动作？ 【3】上述无异常，经工程师授权，可以备自投退出，手动合闸低压总进线。 | 是 | 是 | 区域级 | 低压母线失电 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2488 | EVENT_ACDIST_LOW VOLTAGE BUSBAR_POWER LOSSING | (零报)低压母线失电 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2514 | 低压母线失电 | 低压进线柜开关分闸&&低压母联分闸 | 否 | 1 | 1753 | 宝山,常熟一号,上海十七号,常熟二号,昆山二号,上海十六号,昆山三号,上海十八号 | ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==0&&(ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==0¦¦ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==0) | 60 | ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==1¦¦(ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==1&&ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==0&&ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==1) | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认低压设备是否存在异味、电弧痕迹、低压总进线保护是否动作？ 【3】上述无异常，经工程师授权，可以备自投退出，手动合闸低压总进线。 | 是 | 是 | 区域级 | 低压母线失电 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2488 | EVENT_ACDIST_LOW VOLTAGE BUSBAR_POWER LOSSING | (零报)低压母线失电 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2514 | 低压母线失电 | 低压进线柜开关分闸&&低压母联分闸 | 否 | 1 | 1937 | 廊坊一号 | ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==0&&(ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==0¦¦ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==0) | 60 | ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==1¦¦(ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==1&&ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==1) | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认低压设备是否存在异味、电弧痕迹、低压总进线保护是否动作？ 【3】上述无异常，经工程师授权，可以备自投退出，手动合闸低压总进线。 | 是 | 是 | 区域级 | 低压母线失电 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2488 | EVENT_ACDIST_LOW VOLTAGE BUSBAR_POWER LOSSING | (零报)低压母线失电 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2514 | 低压母线失电 | 低压进线柜开关分闸&&低压母联分闸 | 否 | 1 | 2126 | 张北二号,张北三号,张北一号 | ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==0&&ATTR_DGIC_SWITCH_STATE==0 | 60 | ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==1¦¦ATTR_DGIC_SWITCH_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认低压设备是否存在异味、电弧痕迹、低压总进线保护是否动作？ 【3】上述无异常，经工程师授权，可以备自投退出，手动合闸低压总进线。 | 是 | 是 | 区域级 | 低压母线失电 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2488 | EVENT_ACDIST_LOW VOLTAGE BUSBAR_POWER LOSSING | (零报)低压母线失电 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2514 | 低压母线失电 | 低压进线柜开关分闸&&低压母联分闸 | 否 | 1 | 2127 | 北京一号 | ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==0&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A<100 | 60 | ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==1¦¦ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A>200 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认低压设备是否存在异味、电弧痕迹、低压总进线保护是否动作？ 【3】上述无异常，经工程师授权，可以备自投退出，手动合闸低压总进线。 | 是 | 是 | 区域级 | 低压母线失电 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2488 | EVENT_ACDIST_LOW VOLTAGE BUSBAR_POWER LOSSING | (零报)低压母线失电 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2514 | 低压母线失电 | 低压进线柜开关分闸&&低压母联分闸 | 否 | 1 | 2128 | 上海三号,上海二号 | ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==0&&ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE&&(ATTR_ACDIST_CURRENT_A<1&&ATTR_ACDIST_CURRENT_B<1&&ATTR_ACDIST_CURRENT_C<1)==0 | 60 | ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==1¦¦(ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==1&&ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==0) | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认低压设备是否存在异味、电弧痕迹、低压总进线保护是否动作？ 【3】上述无异常，经工程师授权，可以备自投退出，手动合闸低压总进线。 | 是 | 是 | 区域级 | 低压母线失电 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2488 | EVENT_ACDIST_LOW VOLTAGE BUSBAR_POWER LOSSING | (零报)低压母线失电 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2514 | 低压母线失电 | 低压进线柜开关分闸&&低压母联分闸 | 否 | 1 | 2133 | 张北四号 | ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==0&&ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==0 | 60 | ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==1¦¦ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认低压设备是否存在异味、电弧痕迹、低压总进线保护是否动作？ 【3】上述无异常，经工程师授权，可以备自投退出，手动合闸低压总进线。 | 是 | 是 | 区域级 | 低压母线失电 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2488 | EVENT_ACDIST_LOW VOLTAGE BUSBAR_POWER LOSSING | (零报)低压母线失电 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2887 | 低压母线失电' | 低压进线柜出线电压低&&低压母联分闸 | 否 | 2 | 1747 | 全国 | (ATTR_ACDIST_VOLTAGE_AB<100&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_BC<100&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_CA<100)&&ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==0 | 60 | (ATTR_ACDIST_VOLTAGE_AB>100&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_BC>100&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_CA>100)¦¦ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认低压设备是否存在异味、电弧痕迹、低压总进线保护是否动作？ 【3】上述无异常，经工程师授权，可以备自投退出，手动合闸低压总进线。 | 是 | 是 | 区域级 | 低压母线失电 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2488 | EVENT_ACDIST_LOW VOLTAGE BUSBAR_POWER LOSSING | (零报)低压母线失电 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2887 | 低压母线失电' | 低压进线柜出线电压低&&低压母联分闸 | 否 | 2 | 1748 | 廊坊八号 | ATTR_ACDIST_VOLTAGE_A<198&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_B<198&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_C<198&&ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==0 | 60 | (ATTR_ACDIST_VOLTAGE_A>198&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_B>198&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_C>198) ¦¦ ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认低压设备是否存在异味、电弧痕迹、低压总进线保护是否动作？ 【3】上述无异常，经工程师授权，可以备自投退出，手动合闸低压总进线。 | 是 | 是 | 区域级 | 低压母线失电 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2488 | EVENT_ACDIST_LOW VOLTAGE BUSBAR_POWER LOSSING | (零报)低压母线失电 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2887 | 低压母线失电' | 低压进线柜出线电压低&&低压母联分闸 | 否 | 2 | 1749 | 廊坊四号 | ATTR_ACDIST_VOLTAGE_AB<342&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_BC<342&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_CA<342 | 60 | (ATTR_ACDIST_VOLTAGE_AB>342&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_BC>342&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_CA>342) ¦¦ ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认低压设备是否存在异味、电弧痕迹、低压总进线保护是否动作？ 【3】上述无异常，经工程师授权，可以备自投退出，手动合闸低压总进线。 | 是 | 是 | 区域级 | 低压母线失电 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2488 | EVENT_ACDIST_LOW VOLTAGE BUSBAR_POWER LOSSING | (零报)低压母线失电 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2887 | 低压母线失电' | 低压进线柜出线电压低&&低压母联分闸 | 否 | 2 | 1750 | JV怀来一号 | ATTR_ACDIST_VOLTAGE_A<100&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_B<100&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_C<100&&ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==0 | 60 | (ATTR_ACDIST_VOLTAGE_A>198&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_B>198&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_C>198) ¦¦ ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认低压设备是否存在异味、电弧痕迹、低压总进线保护是否动作？ 【3】上述无异常，经工程师授权，可以备自投退出，手动合闸低压总进线。 | 是 | 是 | 区域级 | 低压母线失电 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2488 | EVENT_ACDIST_LOW VOLTAGE BUSBAR_POWER LOSSING | (零报)低压母线失电 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2887 | 低压母线失电' | 低压进线柜出线电压低&&低压母联分闸 | 否 | 2 | 1752 | 上海四号 | (ATTR_ACDIST_VOLTAGE_AB<100&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_BC<100&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_CA<100)&&ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==0 | 60 | (ATTR_ACDIST_VOLTAGE_AB>100&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_BC>100&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_CA>100)¦¦(ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==1&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_AB<100&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_BC<100&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_CA<100) | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认低压设备是否存在异味、电弧痕迹、低压总进线保护是否动作？ 【3】上述无异常，经工程师授权，可以备自投退出，手动合闸低压总进线。 | 是 | 是 | 区域级 | 低压母线失电 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2941 | EVENT_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_GAP | 小负荷定时充冷间隔设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2993 | 小负荷定时充冷间隔设定值异常 |  | 否 | 1 | 2124 | 全国 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_GAP!=1 | 5 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_GAP==1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2941 | EVENT_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_GAP | 小负荷定时充冷间隔设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2993 | 小负荷定时充冷间隔设定值异常 |  | 否 | 1 | 2125 | 廊坊十三号 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_GAP!=1 | 5 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_GAP==1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2941 | EVENT_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_GAP | 小负荷定时充冷间隔设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2993 | 小负荷定时充冷间隔设定值异常 |  | 否 | 1 | 2314 | 廊坊十五号 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_GAP!=1 | 5 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_GAP==1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2940 | EVENT_TESLGC_ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME | 小负荷开始充冷时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2992 | 小负荷开始充冷时间设定值异常 |  | 否 | 1 | 2122 | 全国 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_1!=1000¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_2!=1600¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_3!=2000¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_4!=2200¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_5!=100 | 5 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_1==1000 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_2==1600 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_3==2000 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_4==2200 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_5==100 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2940 | EVENT_TESLGC_ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME | 小负荷开始充冷时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2992 | 小负荷开始充冷时间设定值异常 |  | 否 | 1 | 2123 | 廊坊十三号 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_1!=1000¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_2!=1600¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_3!=2000¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_4!=2200¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_5!=100 | 5 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_1==1000 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_2==1600 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_3==2000 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_4==2200 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_5==100 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2940 | EVENT_TESLGC_ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME | 小负荷开始充冷时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2992 | 小负荷开始充冷时间设定值异常 |  | 否 | 1 | 2313 | 廊坊十五号 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_1!=300¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_2!=300¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_3!=300¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_4!=300¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_5!=300 | 5 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_1==300¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_2==300¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_3==300¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_4==300¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_5==300 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2940 | EVENT_TESLGC_ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME | 小负荷开始充冷时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2992 | 小负荷开始充冷时间设定值异常 |  | 否 | 1 | 2419 | 北京十四号 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_1!=2359¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_2!=1000¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_3!=1300¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_4!=1600¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_5!=2200 | 5 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_1==2359¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_2==1000¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_3==1300¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_4==1600¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_5==2200 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2939 | EVENT_TESLGC_ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD | 小负荷充冷时长设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2991 | 小负荷充冷时长设定值异常 |  | 否 | 1 | 2120 | 全国 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_1!=300 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_2!=50 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_3!=300 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_4!=300 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_5!=300 | 5 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_1==300 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_2==50 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_3==300 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_4==300 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_5==300 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2939 | EVENT_TESLGC_ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD | 小负荷充冷时长设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2991 | 小负荷充冷时长设定值异常 |  | 否 | 1 | 2121 | 廊坊十三号 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_1!=300 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_2!=50 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_3!=300 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_4!=300 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_5!=300 | 5 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_1==300 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_2==50 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_3==300 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_4==300 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_5==300 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2939 | EVENT_TESLGC_ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD | 小负荷充冷时长设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2991 | 小负荷充冷时长设定值异常 |  | 否 | 1 | 2315 | 廊坊十五号 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_1!=1000 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_2!=1600 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_3!=2000 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_4!=2200 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_5!=100 | 5 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_1==1000 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_2==1600 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_3==2000 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_4==2200 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_5==100 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2939 | EVENT_TESLGC_ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD | 小负荷充冷时长设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2991 | 小负荷充冷时长设定值异常 |  | 否 | 1 | 2420 | 北京十四号 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_1!=0 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_2!=120 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_3!=120 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_4!=120¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_5!=120 | 5 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_1==0 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_2==120 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_3==120 ¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_4==120¦¦ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD_5==120 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2938 | EVENT_TESLGC_BYPASS_VALVE_STATUS_MAT_DELAY | 充冷旁通阀状态匹配延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2990 | 充冷旁通阀状态匹配延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2115 | 全国 | ATTR_TESLGC_BYPASS_VALVE_STATUS_MAT_DELAY!=100 | 5 | ATTR_TESLGC_BYPASS_VALVE_STATUS_MAT_DELAY==100 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2938 | EVENT_TESLGC_BYPASS_VALVE_STATUS_MAT_DELAY | 充冷旁通阀状态匹配延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2990 | 充冷旁通阀状态匹配延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2116 | 廊坊十三号 | ATTR_TESLGC_BYPASS_VALVE_STATUS_MAT_DELAY!=100 | 5 | ATTR_TESLGC_BYPASS_VALVE_STATUS_MAT_DELAY==100 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2937 | EVENT_TESLGC_SVAL_STATUS_MAT_DELAY | 充冷开关阀状态匹配延时 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2989 | 充冷开关阀状态匹配延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2108 | 全国 | ATTR_TESLGC_SVAL_STATUS_MATCH_DELAY!=120 | 5 | ATTR_TESLGC_SVAL_STATUS_MATCH_DELAY==120 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2937 | EVENT_TESLGC_SVAL_STATUS_MAT_DELAY | 充冷开关阀状态匹配延时 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2989 | 充冷开关阀状态匹配延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2109 | 廊坊十三号 | ATTR_TESLGC_SVAL_STATUS_MATCH_DELAY!=120 | 5 | ATTR_TESLGC_SVAL_STATUS_MATCH_DELAY==120 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2937 | EVENT_TESLGC_SVAL_STATUS_MAT_DELAY | 充冷开关阀状态匹配延时 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2989 | 充冷开关阀状态匹配延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2321 | 廊坊十五号 | ATTR_TESLGC_SVAL_STATUS_MATCH_DELAY!=120 | 5 | ATTR_TESLGC_SVAL_STATUS_MATCH_DELAY==120 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2936 | EVENT_UNITLGC_PRE_CH_CURRENT_RATIO_SET_MIN | 预冷模式冷机电流比下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2988 | 预冷模式冷机电流比下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2101 | 全国 | ATTR_UNITLGC_PRE_CH_CURRENT_RATIO_SET_MIN!=28 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_CH_CURRENT_RATIO_SET_MIN==28 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2936 | EVENT_UNITLGC_PRE_CH_CURRENT_RATIO_SET_MIN | 预冷模式冷机电流比下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2988 | 预冷模式冷机电流比下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2102 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_PRE_CH_CURRENT_RATIO_SET_MIN!=28 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_CH_CURRENT_RATIO_SET_MIN==28 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2936 | EVENT_UNITLGC_PRE_CH_CURRENT_RATIO_SET_MIN | 预冷模式冷机电流比下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2988 | 预冷模式冷机电流比下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2299 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_PRE_CH_CURRENT_RATIO_SET_MIN!=27 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_CH_CURRENT_RATIO_SET_MIN==27 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2935 | EVENT_UNITLGC_PRE_CH_CURRENT_RATIO_SET_MAX | 预冷模式冷机电流比上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2987 | 预冷模式冷机电流比上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2099 | 全国 | ATTR_UNITLGC_PRE_CH_CURRENT_RATIO_SET_MAX!=70 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_CH_CURRENT_RATIO_SET_MAX==70 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2935 | EVENT_UNITLGC_PRE_CH_CURRENT_RATIO_SET_MAX | 预冷模式冷机电流比上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2987 | 预冷模式冷机电流比上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2100 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_PRE_CH_CURRENT_RATIO_SET_MAX!=70 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_CH_CURRENT_RATIO_SET_MAX==70 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2935 | EVENT_UNITLGC_PRE_CH_CURRENT_RATIO_SET_MAX | 预冷模式冷机电流比上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2987 | 预冷模式冷机电流比上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2298 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_PRE_CH_CURRENT_RATIO_SET_MAX!=36 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_CH_CURRENT_RATIO_SET_MAX==36 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2934 | EVENT_UNITLGC_CWP_HIGH_WBGT_FREQU_SET | 湿球温度高冷却泵频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2986 | 湿球温度高冷却泵频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2095 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CWP_HIGH_WBGT_FREQU_SET!=45 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_HIGH_WBGT_FREQU_SET==45 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2934 | EVENT_UNITLGC_CWP_HIGH_WBGT_FREQU_SET | 湿球温度高冷却泵频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2986 | 湿球温度高冷却泵频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2096 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CWP_HIGH_WBGT_FREQU_SET!=45 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_HIGH_WBGT_FREQU_SET==45 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2933 | EVENT_UNITLGC_CWP_FM_DELAY | 冷却泵调频延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2985 | 冷却泵调频延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2092 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CWP_FM_DELAY!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_FM_DELAY==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2933 | EVENT_UNITLGC_CWP_FM_DELAY | 冷却泵调频延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2985 | 冷却泵调频延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2093 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CWP_FM_DELAY!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_FM_DELAY==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2932 | EVENT_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_LOW_WATER | 冷却塔电加热低液位设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2984 | 冷却塔电加热低液位设定值异常 |  | 否 | 1 | 2089 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_LOW_WATER!=10 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_LOW_WATER==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2932 | EVENT_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_LOW_WATER | 冷却塔电加热低液位设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2984 | 冷却塔电加热低液位设定值异常 |  | 否 | 1 | 2090 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_LOW_WATER!=10 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_LOW_WATER==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2932 | EVENT_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_LOW_WATER | 冷却塔电加热低液位设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2984 | 冷却塔电加热低液位设定值异常 |  | 否 | 1 | 2249 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_LOW_WATER!=10 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_LOW_WATER==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2932 | EVENT_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_LOW_WATER | 冷却塔电加热低液位设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2984 | 冷却塔电加热低液位设定值异常 |  | 否 | 1 | 2391 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_LOW_WATER!=10 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_LOW_WATER==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2931 | EVENT_UNITLGC_CT_WATER_OUT_VALVE_ON_DELAY | 冷却塔出水阀开延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2983 | 冷却塔出水阀开延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2085 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_OUT_VALVE_ON_DELAY!=0 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_OUT_VALVE_ON_DELAY==0 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2931 | EVENT_UNITLGC_CT_WATER_OUT_VALVE_ON_DELAY | 冷却塔出水阀开延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2983 | 冷却塔出水阀开延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2086 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_OUT_VALVE_ON_DELAY!=0 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_OUT_VALVE_ON_DELAY==0 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2930 | EVENT_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_OFF_DELAY | 冷却塔进水阀关延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2982 | 冷却塔进水阀关延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2083 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_OFF_DELAY!=0 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_OFF_DELAY==0 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2930 | EVENT_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_OFF_DELAY | 冷却塔进水阀关延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2982 | 冷却塔进水阀关延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2084 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_OFF_DELAY!=0 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_OFF_DELAY==0 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2930 | EVENT_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_OFF_DELAY | 冷却塔进水阀关延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2982 | 冷却塔进水阀关延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2283 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_OFF_DELAY!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_OFF_DELAY==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2929 | EVENT_UNITLGC_CT_AUTO_RESET_DELAY | 冷却塔自动复位延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2981 | 冷却塔自动复位延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2072 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_AUTO_RESET_DELAY!=180 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_AUTO_RESET_DELAY==180 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2929 | EVENT_UNITLGC_CT_AUTO_RESET_DELAY | 冷却塔自动复位延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2981 | 冷却塔自动复位延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2073 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CT_AUTO_RESET_DELAY!=180 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_AUTO_RESET_DELAY==180 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2929 | EVENT_UNITLGC_CT_AUTO_RESET_DELAY | 冷却塔自动复位延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2981 | 冷却塔自动复位延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2248 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CT_AUTO_RESET_DELAY!=180 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_AUTO_RESET_DELAY==180 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2928 | EVENT_UNITLGC_PRE_PHEX_O_TEMP_DELTA_SET_ADD | 预冷模式板换出口温度偏差减设定值 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2980 | 预冷模式板换出口温度偏差减设定值异常 |  | 否 | 1 | 2067 | 全国 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_O_TEMP_DELTA_SET_ADD!=0.2 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_O_TEMP_DELTA_SET_ADD==0.2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2928 | EVENT_UNITLGC_PRE_PHEX_O_TEMP_DELTA_SET_ADD | 预冷模式板换出口温度偏差减设定值 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2980 | 预冷模式板换出口温度偏差减设定值异常 |  | 否 | 1 | 2068 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_O_TEMP_DELTA_SET_ADD!=0.2 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_O_TEMP_DELTA_SET_ADD==0.2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2928 | EVENT_UNITLGC_PRE_PHEX_O_TEMP_DELTA_SET_ADD | 预冷模式板换出口温度偏差减设定值 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2980 | 预冷模式板换出口温度偏差减设定值异常 |  | 否 | 1 | 2302 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_O_TEMP_DELTA_SET_ADD!=0.1 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_O_TEMP_DELTA_SET_ADD==0.1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2927 | EVENT_UNITLGC_PRE_PHEX_O_TEMP_DELTA_SET_SUB | 预冷模式板换出口温度偏差加设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2979 | 预冷模式板换出口温度偏差加设定值异常 |  | 否 | 1 | 2065 | 全国 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_O_TEMP_DELTA_SET_SUB!=0.2 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_O_TEMP_DELTA_SET_SUB==0.2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2927 | EVENT_UNITLGC_PRE_PHEX_O_TEMP_DELTA_SET_SUB | 预冷模式板换出口温度偏差加设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2979 | 预冷模式板换出口温度偏差加设定值异常 |  | 否 | 1 | 2066 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_O_TEMP_DELTA_SET_SUB!=0.2 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_O_TEMP_DELTA_SET_SUB==0.2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2927 | EVENT_UNITLGC_PRE_PHEX_O_TEMP_DELTA_SET_SUB | 预冷模式板换出口温度偏差加设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2979 | 预冷模式板换出口温度偏差加设定值异常 |  | 否 | 1 | 2303 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_O_TEMP_DELTA_SET_SUB!=0.1 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_O_TEMP_DELTA_SET_SUB==0.1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2926 | EVENT_UNITLGC_PRE_PHEX_OUT_TEMP_SET_MAX | 预冷模式板换出口温度上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2978 | 预冷模式板换出口温度上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2063 | 全国 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_OUT_TEMP_SET_MAX!=19 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_OUT_TEMP_SET_MAX==19 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2926 | EVENT_UNITLGC_PRE_PHEX_OUT_TEMP_SET_MAX | 预冷模式板换出口温度上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2978 | 预冷模式板换出口温度上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2064 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_OUT_TEMP_SET_MAX!=19 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_OUT_TEMP_SET_MAX==19 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2926 | EVENT_UNITLGC_PRE_PHEX_OUT_TEMP_SET_MAX | 预冷模式板换出口温度上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2978 | 预冷模式板换出口温度上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2305 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_OUT_TEMP_SET_MAX!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_OUT_TEMP_SET_MAX==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2925 | EVENT_UNITLGC_PRE_PHEX_OUT_TEMP_SET_MIN | 预冷模式板换出口温度下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2977 | 预冷模式板换出口温度下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2061 | 全国 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_OUT_TEMP_SET_MIN!=15 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_OUT_TEMP_SET_MIN==15 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2925 | EVENT_UNITLGC_PRE_PHEX_OUT_TEMP_SET_MIN | 预冷模式板换出口温度下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2977 | 预冷模式板换出口温度下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2062 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_OUT_TEMP_SET_MIN!=15 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_OUT_TEMP_SET_MIN==15 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2925 | EVENT_UNITLGC_PRE_PHEX_OUT_TEMP_SET_MIN | 预冷模式板换出口温度下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2977 | 预冷模式板换出口温度下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2306 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_OUT_TEMP_SET_MIN!=18 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_OUT_TEMP_SET_MIN==18 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2924 | EVENT_UNITLGC_PRE_PHEX_CHILL_O_INITIAL_TEMP | 预冷模式板换出口温度初始值设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2976 | 预冷模式板换出口温度初始值设定值异常 |  | 否 | 1 | 2059 | 全国 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_CHILL_O_INITIAL_TEMP!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_CHILL_O_INITIAL_TEMP==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2924 | EVENT_UNITLGC_PRE_PHEX_CHILL_O_INITIAL_TEMP | 预冷模式板换出口温度初始值设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2976 | 预冷模式板换出口温度初始值设定值异常 |  | 否 | 1 | 2060 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_CHILL_O_INITIAL_TEMP!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_CHILL_O_INITIAL_TEMP==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2924 | EVENT_UNITLGC_PRE_PHEX_CHILL_O_INITIAL_TEMP | 预冷模式板换出口温度初始值设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2976 | 预冷模式板换出口温度初始值设定值异常 |  | 否 | 1 | 2300 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_CHILL_O_INITIAL_TEMP!=19.5 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_CHILL_O_INITIAL_TEMP==19.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2923 | EVENT_UNITLGC_PRE_PHEX_O_TEMP_PULSE_TIME_SET | 预冷模式板换出口温度脉冲调节时间设定值 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2975 | 预冷模式板换出口温度脉冲时间设定值异常 |  | 否 | 1 | 2057 | 全国 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_O_TEMP_PULSE_TIME_SET!=30 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_O_TEMP_PULSE_TIME_SET==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2923 | EVENT_UNITLGC_PRE_PHEX_O_TEMP_PULSE_TIME_SET | 预冷模式板换出口温度脉冲调节时间设定值 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2975 | 预冷模式板换出口温度脉冲时间设定值异常 |  | 否 | 1 | 2058 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_O_TEMP_PULSE_TIME_SET!=30 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_O_TEMP_PULSE_TIME_SET==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2923 | EVENT_UNITLGC_PRE_PHEX_O_TEMP_PULSE_TIME_SET | 预冷模式板换出口温度脉冲调节时间设定值 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2975 | 预冷模式板换出口温度脉冲时间设定值异常 |  | 否 | 1 | 2304 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_O_TEMP_PULSE_TIME_SET!=600 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_O_TEMP_PULSE_TIME_SET==600 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2922 | EVENT_UNITLGC_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_RESULT | 冷却塔下塔温度偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2974 | 冷却塔下塔温度偏差设定值异常 |  | 否 | 1 | 2054 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_RESULT!=3 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_RESULT==3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2922 | EVENT_UNITLGC_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_RESULT | 冷却塔下塔温度偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2974 | 冷却塔下塔温度偏差设定值异常 |  | 否 | 1 | 2055 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_RESULT!=3 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_RESULT==3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2922 | EVENT_UNITLGC_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_RESULT | 冷却塔下塔温度偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2974 | 冷却塔下塔温度偏差设定值异常 |  | 否 | 1 | 2277 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_RESULT!=4 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_RESULT==4 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2922 | EVENT_UNITLGC_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_RESULT | 冷却塔下塔温度偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2974 | 冷却塔下塔温度偏差设定值异常 |  | 否 | 1 | 2402 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_RESULT!=4 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_RESULT==4 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2921 | EVENT_UNITLGC_CH_LOW_LOAD_ALARM_SET_RESULT | 冷机低负荷报警设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2973 | 冷机低负荷报警设定值异常 |  | 否 | 1 | 2044 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CH_LOW_LOAD_ALARM_SET_RESULT!=10 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_LOW_LOAD_ALARM_SET_RESULT==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2921 | EVENT_UNITLGC_CH_LOW_LOAD_ALARM_SET_RESULT | 冷机低负荷报警设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2973 | 冷机低负荷报警设定值异常 |  | 否 | 1 | 2045 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CH_LOW_LOAD_ALARM_SET_RESULT!=10 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_LOW_LOAD_ALARM_SET_RESULT==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2921 | EVENT_UNITLGC_CH_LOW_LOAD_ALARM_SET_RESULT | 冷机低负荷报警设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2973 | 冷机低负荷报警设定值异常 |  | 否 | 1 | 2235 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CH_LOW_LOAD_ALARM_SET_RESULT!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_LOW_LOAD_ALARM_SET_RESULT==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2921 | EVENT_UNITLGC_CH_LOW_LOAD_ALARM_SET_RESULT | 冷机低负荷报警设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2973 | 冷机低负荷报警设定值异常 |  | 否 | 1 | 2364 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CH_LOW_LOAD_ALARM_SET_RESULT!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_LOW_LOAD_ALARM_SET_RESULT==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2920 | EVENT_UNITLGC_CH_LOAD_DELTA_ALARM_DELAY | 冷机负载率偏差报警延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2972 | 冷机负载率偏差报警延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2040 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CH_LOAD_DELTA_ALARM_DELAY!=300 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_LOAD_DELTA_ALARM_DELAY==300 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2920 | EVENT_UNITLGC_CH_LOAD_DELTA_ALARM_DELAY | 冷机负载率偏差报警延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2972 | 冷机负载率偏差报警延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2041 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CH_LOAD_DELTA_ALARM_DELAY!=300 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_LOAD_DELTA_ALARM_DELAY==300 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2920 | EVENT_UNITLGC_CH_LOAD_DELTA_ALARM_DELAY | 冷机负载率偏差报警延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2972 | 冷机负载率偏差报警延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2233 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CH_LOAD_DELTA_ALARM_DELAY!=300 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_LOAD_DELTA_ALARM_DELAY==300 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2920 | EVENT_UNITLGC_CH_LOAD_DELTA_ALARM_DELAY | 冷机负载率偏差报警延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2972 | 冷机负载率偏差报警延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2360 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CH_LOAD_DELTA_ALARM_DELAY!=180 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_LOAD_DELTA_ALARM_DELAY==180 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2919 | EVENT_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_I | 单元冷却旁通阀调节I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2971 | 单元冷却旁通阀调节I设定值异常 |  | 否 | 1 | 2032 | 全国 | ATTR_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_I!=200 | 5 | ATTR_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_I==200 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2919 | EVENT_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_I | 单元冷却旁通阀调节I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2971 | 单元冷却旁通阀调节I设定值异常 |  | 否 | 1 | 2033 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_I!=200 | 5 | ATTR_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_I==200 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2919 | EVENT_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_I | 单元冷却旁通阀调节I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2971 | 单元冷却旁通阀调节I设定值异常 |  | 否 | 1 | 2244 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_I!=200 | 5 | ATTR_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_I==200 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2919 | EVENT_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_I | 单元冷却旁通阀调节I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2971 | 单元冷却旁通阀调节I设定值异常 |  | 否 | 1 | 2377 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_I!=100 | 5 | ATTR_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_I==100 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2918 | EVENT_UNITLGC_CH_TEMP_DELTA_ALARM_DELAY | 冷机温度偏差报警延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2970 | 冷机温度偏差报警延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2028 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CH_TEMP_DELTA_ALARM_DELAY!=300 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_TEMP_DELTA_ALARM_DELAY==300 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2918 | EVENT_UNITLGC_CH_TEMP_DELTA_ALARM_DELAY | 冷机温度偏差报警延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2970 | 冷机温度偏差报警延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2029 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CH_TEMP_DELTA_ALARM_DELAY!=300 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_TEMP_DELTA_ALARM_DELAY==300 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2918 | EVENT_UNITLGC_CH_TEMP_DELTA_ALARM_DELAY | 冷机温度偏差报警延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2970 | 冷机温度偏差报警延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2241 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CH_TEMP_DELTA_ALARM_DELAY!=300 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_TEMP_DELTA_ALARM_DELAY==300 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2917 | EVENT_UNITLGC_FREQU_DELTA_SET_RESULT | 频率反馈偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2969 | 频率反馈偏差设定值异常 |  | 否 | 1 | 2026 | 全国 | ATTR_UNITLGC_FREQU_DELTA_SET_RESULT!=5 | 5 | ATTR_UNITLGC_FREQU_DELTA_SET_RESULT==5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2917 | EVENT_UNITLGC_FREQU_DELTA_SET_RESULT | 频率反馈偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2969 | 频率反馈偏差设定值异常 |  | 否 | 1 | 2027 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_FREQU_DELTA_SET_RESULT!=5 | 5 | ATTR_UNITLGC_FREQU_DELTA_SET_RESULT==5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2917 | EVENT_UNITLGC_FREQU_DELTA_SET_RESULT | 频率反馈偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2969 | 频率反馈偏差设定值异常 |  | 否 | 1 | 2294 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_FREQU_DELTA_SET_RESULT!=5 | 5 | ATTR_UNITLGC_FREQU_DELTA_SET_RESULT==5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2916 | EVENT_UNITLGC_FREQU_DELTA_ALARM_DELAY | 频率反馈偏差报警延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2968 | 频率反馈偏差报警延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2024 | 全国 | ATTR_UNITLGC_FREQU_DELTA_ALARM_DELAY!=60 | 5 | ATTR_UNITLGC_FREQU_DELTA_ALARM_DELAY==60 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2916 | EVENT_UNITLGC_FREQU_DELTA_ALARM_DELAY | 频率反馈偏差报警延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2968 | 频率反馈偏差报警延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2025 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_FREQU_DELTA_ALARM_DELAY!=60 | 5 | ATTR_UNITLGC_FREQU_DELTA_ALARM_DELAY==60 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2916 | EVENT_UNITLGC_FREQU_DELTA_ALARM_DELAY | 频率反馈偏差报警延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2968 | 频率反馈偏差报警延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2293 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_FREQU_DELTA_ALARM_DELAY!=60 | 5 | ATTR_UNITLGC_FREQU_DELTA_ALARM_DELAY==60 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2849 | EVENT_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_FM_DELAY | 冷机冷却进水阀调节延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2902 | 冷机冷却进水阀调节延时异常 |  | 否 | 1 | 1800 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_FM_DELAY!=300 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_FM_DELAY==300 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2849 | EVENT_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_FM_DELAY | 冷机冷却进水阀调节延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2902 | 冷机冷却进水阀调节延时异常 |  | 否 | 1 | 1801 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_FM_DELAY!=300 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_FM_DELAY==300 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2849 | EVENT_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_FM_DELAY | 冷机冷却进水阀调节延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2902 | 冷机冷却进水阀调节延时异常 |  | 否 | 1 | 2021 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_FM_DELAY!=600 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_FM_DELAY==600 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2849 | EVENT_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_FM_DELAY | 冷机冷却进水阀调节延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2902 | 冷机冷却进水阀调节延时异常 |  | 否 | 1 | 2231 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_FM_DELAY!=300 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_FM_DELAY==300 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2849 | EVENT_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_FM_DELAY | 冷机冷却进水阀调节延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2902 | 冷机冷却进水阀调节延时异常 |  | 否 | 1 | 2358 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_FM_DELAY!=900 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_FM_DELAY==900 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2915 | EVENT_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_P | 单元冷却旁通阀调节P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2967 | 单元冷却旁通阀调节P设定值异常 |  | 否 | 1 | 2018 | 全国 | ATTR_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_P!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_P==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2915 | EVENT_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_P | 单元冷却旁通阀调节P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2967 | 单元冷却旁通阀调节P设定值异常 |  | 否 | 1 | 2019 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_P!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_P==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2915 | EVENT_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_P | 单元冷却旁通阀调节P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2967 | 单元冷却旁通阀调节P设定值异常 |  | 否 | 1 | 2245 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_P!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_P==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2915 | EVENT_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_P | 单元冷却旁通阀调节P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2967 | 单元冷却旁通阀调节P设定值异常 |  | 否 | 1 | 2378 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_P!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_P==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2914 | EVENT_UNITLGC_INVERTER_POWER_LOSS_DELAY | 变频器失电保持延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2966 | 变频器失电保持延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2014 | 全国 | ATTR_UNITLGC_INVERTER_POWER_LOSS_DELAY!=10 | 5 | ATTR_UNITLGC_INVERTER_POWER_LOSS_DELAY==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2914 | EVENT_UNITLGC_INVERTER_POWER_LOSS_DELAY | 变频器失电保持延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2966 | 变频器失电保持延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2015 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_INVERTER_POWER_LOSS_DELAY!=10 | 5 | ATTR_UNITLGC_INVERTER_POWER_LOSS_DELAY==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2914 | EVENT_UNITLGC_INVERTER_POWER_LOSS_DELAY | 变频器失电保持延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2966 | 变频器失电保持延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2295 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_INVERTER_POWER_LOSS_DELAY!=10 | 5 | ATTR_UNITLGC_INVERTER_POWER_LOSS_DELAY==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2913 | EVENT_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_OPEN_SET_MAX | 单元冷却旁通阀最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2965 | 单元冷却旁通阀最大开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2011 | 全国 | ATTR_UNITLGC_COOLING_BVALVE_UP_LIM_SET_VLE!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_COOLING_BVALVE_UP_LIM_SET_VLE==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2913 | EVENT_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_OPEN_SET_MAX | 单元冷却旁通阀最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2965 | 单元冷却旁通阀最大开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2012 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_COOLING_BVALVE_UP_LIM_SET_VLE!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_COOLING_BVALVE_UP_LIM_SET_VLE==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2913 | EVENT_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_OPEN_SET_MAX | 单元冷却旁通阀最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2965 | 单元冷却旁通阀最大开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2247 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_COOLING_BVALVE_UP_LIM_SET_VLE!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_COOLING_BVALVE_UP_LIM_SET_VLE==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2913 | EVENT_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_OPEN_SET_MAX | 单元冷却旁通阀最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2965 | 单元冷却旁通阀最大开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2379 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_COOLING_BVALVE_UP_LIM_SET_VLE!=30 | 5 | ATTR_UNITLGC_COOLING_BVALVE_UP_LIM_SET_VLE==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2912 | EVENT_UNITLGC_PRE_PHEX_CHILL_TEMP_SET_OUTLET | 板换冷冻侧出水温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2964 | 板换冷冻侧出水温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2007 | 全国 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_CHILL_TEMP_SET_OUTLET!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_CHILL_TEMP_SET_OUTLET==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2912 | EVENT_UNITLGC_PRE_PHEX_CHILL_TEMP_SET_OUTLET | 板换冷冻侧出水温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2964 | 板换冷冻侧出水温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2008 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_CHILL_TEMP_SET_OUTLET!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_CHILL_TEMP_SET_OUTLET==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2912 | EVENT_UNITLGC_PRE_PHEX_CHILL_TEMP_SET_OUTLET | 板换冷冻侧出水温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2964 | 板换冷冻侧出水温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2301 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_CHILL_TEMP_SET_OUTLET!=19 | 5 | ATTR_UNITLGC_PRE_PHEX_CHILL_TEMP_SET_OUTLET==19 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2911 | EVENT_GROUPC_FRE_COOL_LOOP_TEMP_SET_RESULT | 单元免费模式冷却水环网温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2963 | 单元免费模式冷却水环网温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1992 | 全国 | ATTR_GROUPC_FRE_COOL_LOOP_TEMP_SET_RESULT!=16 | 5 | ATTR_GROUPC_FRE_COOL_LOOP_TEMP_SET_RESULT==16 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2911 | EVENT_GROUPC_FRE_COOL_LOOP_TEMP_SET_RESULT | 单元免费模式冷却水环网温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2963 | 单元免费模式冷却水环网温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1993 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_FRE_COOL_LOOP_TEMP_SET_RESULT!=16 | 5 | ATTR_GROUPC_FRE_COOL_LOOP_TEMP_SET_RESULT==16 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2911 | EVENT_GROUPC_FRE_COOL_LOOP_TEMP_SET_RESULT | 单元免费模式冷却水环网温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2963 | 单元免费模式冷却水环网温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2206 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_FRE_COOL_LOOP_TEMP_SET_RESULT!=16 | 5 | ATTR_GROUPC_FRE_COOL_LOOP_TEMP_SET_RESULT==16 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2911 | EVENT_GROUPC_FRE_COOL_LOOP_TEMP_SET_RESULT | 单元免费模式冷却水环网温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2963 | 单元免费模式冷却水环网温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2490 | 华东 | ATTR_GROUPC_FRE_COOL_LOOP_TEMP_SET_RESULT>18¦¦ATTR_GROUPC_FRE_COOL_LOOP_TEMP_SET_RESULT<14 | 5 | ATTR_GROUPC_FRE_COOL_LOOP_TEMP_SET_RESULT>14&&ATTR_GROUPC_FRE_COOL_LOOP_TEMP_SET_RESULT<18 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2910 | EVENT_GROUPC_PRE_COOL_LOOP_TEMP_SET_RESULT | 单元预冷模式冷却水环网温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2962 | 单元预冷模式冷却水环网温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1990 | 全国 | ATTR_GROUPC_PRE_COOL_LOOP_TEMP_SET_RESULT!=20 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_COOL_LOOP_TEMP_SET_RESULT==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2910 | EVENT_GROUPC_PRE_COOL_LOOP_TEMP_SET_RESULT | 单元预冷模式冷却水环网温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2962 | 单元预冷模式冷却水环网温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1991 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_PRE_COOL_LOOP_TEMP_SET_RESULT!=20 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_COOL_LOOP_TEMP_SET_RESULT==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2910 | EVENT_GROUPC_PRE_COOL_LOOP_TEMP_SET_RESULT | 单元预冷模式冷却水环网温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2962 | 单元预冷模式冷却水环网温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2205 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_PRE_COOL_LOOP_TEMP_SET_RESULT!=20 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_COOL_LOOP_TEMP_SET_RESULT==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2909 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_PULSE_TIME_SET | 预冷模式下塔温度脉冲调节时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2961 | 预冷模式下塔温度脉冲调节时间设定值异常 |  | 否 | 1 | 1988 | 全国 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_PULSE_TIME_SET!=300 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_PULSE_TIME_SET==300 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2909 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_PULSE_TIME_SET | 预冷模式下塔温度脉冲调节时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2961 | 预冷模式下塔温度脉冲调节时间设定值异常 |  | 否 | 1 | 1989 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_PULSE_TIME_SET!=300 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_PULSE_TIME_SET==300 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2909 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_PULSE_TIME_SET | 预冷模式下塔温度脉冲调节时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2961 | 预冷模式下塔温度脉冲调节时间设定值异常 |  | 否 | 1 | 2210 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_PULSE_TIME_SET!=300 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_PULSE_TIME_SET==300 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2908 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_INITIAL_SET | 预冷模式下塔温度初始值设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2960 | 预冷模式下塔温度初始值设定值异常 |  | 否 | 1 | 1986 | 全国 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_INITIAL_SET!=18 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_INITIAL_SET==18 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2908 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_INITIAL_SET | 预冷模式下塔温度初始值设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2960 | 预冷模式下塔温度初始值设定值异常 |  | 否 | 1 | 1987 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_INITIAL_SET!=18 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_INITIAL_SET==18 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2908 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_INITIAL_SET | 预冷模式下塔温度初始值设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2960 | 预冷模式下塔温度初始值设定值异常 |  | 否 | 1 | 2209 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_INITIAL_SET!=17.5 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_INITIAL_SET==17.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2907 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MIN | 预冷模式下塔温度下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2959 | 预冷模式下塔温度下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 1984 | 全国 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MIN!=16 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MIN==16 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2907 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MIN | 预冷模式下塔温度下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2959 | 预冷模式下塔温度下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 1985 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MIN!=16 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MIN==16 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2907 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MIN | 预冷模式下塔温度下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2959 | 预冷模式下塔温度下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2214 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MIN!=18 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MIN==18 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2906 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MAX | 预冷模式下塔温度上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2958 | 预冷模式下塔温度上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 1982 | 全国 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MAX!=19 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MAX==19 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2906 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MAX | 预冷模式下塔温度上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2958 | 预冷模式下塔温度上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 1983 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MAX!=19 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MAX==19 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2906 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MAX | 预冷模式下塔温度上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2958 | 预冷模式下塔温度上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2213 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MAX!=20 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MAX==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2905 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_ADD | 预冷模式下塔温度偏差加设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2957 | 预冷模式下塔温度偏差加设定值异常 |  | 否 | 1 | 1980 | 全国 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_ADD!=0.3 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_ADD==0.3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2905 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_ADD | 预冷模式下塔温度偏差加设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2957 | 预冷模式下塔温度偏差加设定值异常 |  | 否 | 1 | 1981 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_ADD!=0.3 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_ADD==0.3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2905 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_ADD | 预冷模式下塔温度偏差加设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2957 | 预冷模式下塔温度偏差加设定值异常 |  | 否 | 1 | 2207 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_ADD!=0.2 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_ADD==0.2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2904 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_SUB | 预冷模式下塔温度偏差减设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2956 | 预冷模式下塔温度偏差减设定值异常 |  | 否 | 1 | 1978 | 全国 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_SUB!=0.3 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_SUB==0.3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2904 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_SUB | 预冷模式下塔温度偏差减设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2956 | 预冷模式下塔温度偏差减设定值异常 |  | 否 | 1 | 1979 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_SUB!=0.3 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_SUB==0.3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2904 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_SUB | 预冷模式下塔温度偏差减设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2956 | 预冷模式下塔温度偏差减设定值异常 |  | 否 | 1 | 2208 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_SUB!=0.3 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_SUB==0.3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2903 | EVENT_GROUPC_PRE_CWP_FREQU_SET_RESULT_MIN | 预冷模式冷却泵频率下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2955 | 预冷模式冷却泵频率下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 1976 | 全国 | ATTR_GROUPC_PRE_CWP_FREQU_SET_RESULT_MIN!=25 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CWP_FREQU_SET_RESULT_MIN==25 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2903 | EVENT_GROUPC_PRE_CWP_FREQU_SET_RESULT_MIN | 预冷模式冷却泵频率下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2955 | 预冷模式冷却泵频率下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 1977 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_PRE_CWP_FREQU_SET_RESULT_MIN!=25 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CWP_FREQU_SET_RESULT_MIN==25 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2903 | EVENT_GROUPC_PRE_CWP_FREQU_SET_RESULT_MIN | 预冷模式冷却泵频率下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2955 | 预冷模式冷却泵频率下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2216 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_PRE_CWP_FREQU_SET_RESULT_MIN!=20 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CWP_FREQU_SET_RESULT_MIN==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2902 | EVENT_GROUPC_PRE_CWP_FREQU_SET_RESULT_MAX | 预冷模式冷却泵频率上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2954 | 预冷模式冷却泵频率上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 1974 | 全国 | ATTR_GROUPC_PRE_CWP_FREQU_SET_RESULT_MAX!=45 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CWP_FREQU_SET_RESULT_MAX==45 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2902 | EVENT_GROUPC_PRE_CWP_FREQU_SET_RESULT_MAX | 预冷模式冷却泵频率上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2954 | 预冷模式冷却泵频率上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 1975 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_PRE_CWP_FREQU_SET_RESULT_MAX!=45 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CWP_FREQU_SET_RESULT_MAX==45 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2902 | EVENT_GROUPC_PRE_CWP_FREQU_SET_RESULT_MAX | 预冷模式冷却泵频率上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2954 | 预冷模式冷却泵频率上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2215 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_PRE_CWP_FREQU_SET_RESULT_MAX!=45 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CWP_FREQU_SET_RESULT_MAX==45 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2901 | EVENT_GROUPC_TES_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_S | 末端压差控充冷旁通设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2953 | 末端压差控充冷旁通设定值异常 |  | 否 | 1 | 1956 | 全国 | ATTR_GROUPC_TES_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_S!=1.2 | 5 | ATTR_GROUPC_TES_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_S==1.2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2901 | EVENT_GROUPC_TES_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_S | 末端压差控充冷旁通设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2953 | 末端压差控充冷旁通设定值异常 |  | 否 | 1 | 1957 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_TES_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_S!=1.2 | 5 | ATTR_GROUPC_TES_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_S==1.2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2901 | EVENT_GROUPC_TES_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_S | 末端压差控充冷旁通设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2953 | 末端压差控充冷旁通设定值异常 |  | 否 | 1 | 2182 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_TES_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_S!=1.5 | 5 | ATTR_GROUPC_TES_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_S==1.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2901 | EVENT_GROUPC_TES_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_S | 末端压差控充冷旁通设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2953 | 末端压差控充冷旁通设定值异常 |  | 否 | 1 | 2352 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_TES_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_S!=1.4 | 5 | ATTR_GROUPC_TES_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_S==1.4 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2900 | EVENT_GROUPC_CH_CONTINUOUS_SUB_DELAY | 连续减载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2952 | 连续减载延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1949 | 全国 | ATTR_GROUPC_CH_CONTINUOUS_SUB_DELAY!=900 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_CONTINUOUS_SUB_DELAY==900 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2900 | EVENT_GROUPC_CH_CONTINUOUS_SUB_DELAY | 连续减载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2952 | 连续减载延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1950 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_CH_CONTINUOUS_SUB_DELAY!=900 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_CONTINUOUS_SUB_DELAY==900 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2900 | EVENT_GROUPC_CH_CONTINUOUS_SUB_DELAY | 连续减载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2952 | 连续减载延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2176 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_CH_CONTINUOUS_SUB_DELAY!=900 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_CONTINUOUS_SUB_DELAY==900 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2899 | EVENT_GROUPC_CH_CONTINUOUS_ADD_DELAY | 连续加载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2951 | 连续加载延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1947 | 全国 | ATTR_GROUPC_CH_CONTINUOUS_ADD_DELAY!=900 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_CONTINUOUS_ADD_DELAY==900 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2899 | EVENT_GROUPC_CH_CONTINUOUS_ADD_DELAY | 连续加载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2951 | 连续加载延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1948 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_CH_CONTINUOUS_ADD_DELAY!=900 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_CONTINUOUS_ADD_DELAY==900 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2899 | EVENT_GROUPC_CH_CONTINUOUS_ADD_DELAY | 连续加载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2951 | 连续加载延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2175 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_CH_CONTINUOUS_ADD_DELAY!=900 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_CONTINUOUS_ADD_DELAY==900 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2887 | EVENT_GROUPC_CH_SUB_DELAY | 冷机减载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2940 | 冷机减载延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1890 | 全国 | ATTR_GROUPC_CH_SUB_DELAY!=15 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_SUB_DELAY==15 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2887 | EVENT_GROUPC_CH_SUB_DELAY | 冷机减载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2940 | 冷机减载延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1891 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_CH_SUB_DELAY!=15 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_SUB_DELAY==15 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2887 | EVENT_GROUPC_CH_SUB_DELAY | 冷机减载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2940 | 冷机减载延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1946 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_CH_SUB_DELAY!=10 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_SUB_DELAY==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2887 | EVENT_GROUPC_CH_SUB_DELAY | 冷机减载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2940 | 冷机减载延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2172 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_CH_SUB_DELAY!=10 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_SUB_DELAY==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2887 | EVENT_GROUPC_CH_SUB_DELAY | 冷机减载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2940 | 冷机减载延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2326 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_CH_SUB_DELAY!=5 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_SUB_DELAY==5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2898 | EVENT_GROUPC_SYSTEM_MODE_SET_VALUE | 制冷模式选择异常（群控） | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2950 | 制冷模式选择异常（群控） |  | 否 | 1 | 1935 | 全国 | ATTR_GROUPC_SYSTEM_MODE_SET_VALUE!=4 | 5 | ATTR_GROUPC_SYSTEM_MODE_SET_VALUE==4 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2898 | EVENT_GROUPC_SYSTEM_MODE_SET_VALUE | 制冷模式选择异常（群控） | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2950 | 制冷模式选择异常（群控） |  | 否 | 1 | 1936 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_SYSTEM_MODE_SET_VALUE!=4 | 5 | ATTR_GROUPC_SYSTEM_MODE_SET_VALUE==4 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2898 | EVENT_GROUPC_SYSTEM_MODE_SET_VALUE | 制冷模式选择异常（群控） | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2950 | 制冷模式选择异常（群控） |  | 否 | 1 | 1939 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_SYSTEM_MODE_SET_VALUE!=4 | 5 | ATTR_GROUPC_SYSTEM_MODE_SET_VALUE==4 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2898 | EVENT_GROUPC_SYSTEM_MODE_SET_VALUE | 制冷模式选择异常（群控） | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2950 | 制冷模式选择异常（群控） |  | 否 | 1 | 2223 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_SYSTEM_MODE_SET_VALUE!=3 | 5 | ATTR_GROUPC_SYSTEM_MODE_SET_VALUE==3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2898 | EVENT_GROUPC_SYSTEM_MODE_SET_VALUE | 制冷模式选择异常（群控） | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2950 | 制冷模式选择异常（群控） |  | 否 | 1 | 2351 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_SYSTEM_MODE_SET_VALUE!=3 | 5 | ATTR_GROUPC_SYSTEM_MODE_SET_VALUE==3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2897 | EVENT_UNITLGC_CHILLER_RECIRCULATION_DELAY | 冷机再循环启动延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2949 | 冷机再循环启动延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1933 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CHILLER_RECIRCULATION_DELAY!=90 | 5 | ATTR_UNITLGC_CHILLER_RECIRCULATION_DELAY==90 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2897 | EVENT_UNITLGC_CHILLER_RECIRCULATION_DELAY | 冷机再循环启动延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2949 | 冷机再循环启动延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1934 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CHILLER_RECIRCULATION_DELAY!=90 | 5 | ATTR_UNITLGC_CHILLER_RECIRCULATION_DELAY==90 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2896 | EVENT_GROUPC_FRE_WBGT_SET_RESULT_MAX | 免费模式下塔温度上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2948 | 免费模式下塔温度上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 1931 | 全国 | ATTR_GROUPC_FRE_WBGT_SET_RESULT_MAX!=14.5 | 5 | ATTR_GROUPC_FRE_WBGT_SET_RESULT_MAX==14.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2896 | EVENT_GROUPC_FRE_WBGT_SET_RESULT_MAX | 免费模式下塔温度上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2948 | 免费模式下塔温度上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 1932 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_FRE_WBGT_SET_RESULT_MAX!=14.5 | 5 | ATTR_GROUPC_FRE_WBGT_SET_RESULT_MAX==14.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2895 | EVENT_GROUPC_FRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MIN | 免费模式下塔温度下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2947 | 免费模式下塔温度下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 1929 | 全国 | ATTR_GROUPC_FRE_WBGT_SET_RESULT_MIN!=14 | 5 | ATTR_GROUPC_FRE_WBGT_SET_RESULT_MIN==14 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2895 | EVENT_GROUPC_FRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MIN | 免费模式下塔温度下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2947 | 免费模式下塔温度下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 1930 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_FRE_WBGT_SET_RESULT_MIN!=14 | 5 | ATTR_GROUPC_FRE_WBGT_SET_RESULT_MIN==14 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2894 | EVENT_GROUPC_LOW_LOAD_SET_RESULT | 小负荷模式选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2946 | 小负荷模式选择设定值异常 |  | 否 | 1 | 1926 | 全国 | ATTR_GROUPC_LOW_LOAD_SET_RESULT!=2 | 5 | ATTR_GROUPC_LOW_LOAD_SET_RESULT==2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2894 | EVENT_GROUPC_LOW_LOAD_SET_RESULT | 小负荷模式选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2946 | 小负荷模式选择设定值异常 |  | 否 | 1 | 1927 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_LOW_LOAD_SET_RESULT!=2 | 5 | ATTR_GROUPC_LOW_LOAD_SET_RESULT==2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2894 | EVENT_GROUPC_LOW_LOAD_SET_RESULT | 小负荷模式选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2946 | 小负荷模式选择设定值异常 |  | 否 | 1 | 2006 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_LOW_LOAD_SET_RESULT!=2 | 5 | ATTR_GROUPC_LOW_LOAD_SET_RESULT==2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2894 | EVENT_GROUPC_LOW_LOAD_SET_RESULT | 小负荷模式选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2946 | 小负荷模式选择设定值异常 |  | 否 | 1 | 2201 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_LOW_LOAD_SET_RESULT!=1 | 5 | ATTR_GROUPC_LOW_LOAD_SET_RESULT==1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2894 | EVENT_GROUPC_LOW_LOAD_SET_RESULT | 小负荷模式选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2946 | 小负荷模式选择设定值异常 |  | 否 | 1 | 2341 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_LOW_LOAD_SET_RESULT!=2 | 5 | ATTR_GROUPC_LOW_LOAD_SET_RESULT==2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2893 | EVENT_GROUPC_OFF_TWO_CT_DELTA_TEMP_SET | 冷却塔关2台偏差温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2945 | 冷却塔关2台偏差温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1924 | 全国 | ATTR_GROUPC_OFF_TWO_CT_DELTA_TEMP_SET!=10 | 5 | ATTR_GROUPC_OFF_TWO_CT_DELTA_TEMP_SET==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2893 | EVENT_GROUPC_OFF_TWO_CT_DELTA_TEMP_SET | 冷却塔关2台偏差温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2945 | 冷却塔关2台偏差温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1925 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_OFF_TWO_CT_DELTA_TEMP_SET!=10 | 5 | ATTR_GROUPC_OFF_TWO_CT_DELTA_TEMP_SET==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2893 | EVENT_GROUPC_OFF_TWO_CT_DELTA_TEMP_SET | 冷却塔关2台偏差温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2945 | 冷却塔关2台偏差温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1969 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_OFF_TWO_CT_DELTA_TEMP_SET!=3 | 5 | ATTR_GROUPC_OFF_TWO_CT_DELTA_TEMP_SET==3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2893 | EVENT_GROUPC_OFF_TWO_CT_DELTA_TEMP_SET | 冷却塔关2台偏差温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2945 | 冷却塔关2台偏差温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2190 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_OFF_TWO_CT_DELTA_TEMP_SET!=3 | 5 | ATTR_GROUPC_OFF_TWO_CT_DELTA_TEMP_SET==3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2893 | EVENT_GROUPC_OFF_TWO_CT_DELTA_TEMP_SET | 冷却塔关2台偏差温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2945 | 冷却塔关2台偏差温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2344 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_OFF_TWO_CT_DELTA_TEMP_SET!=4 | 5 | ATTR_GROUPC_OFF_TWO_CT_DELTA_TEMP_SET==4 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2892 | EVENT_GROUPC_OFF_ONE_CT_DELTA_TEMP_SET | 冷却塔关1台偏差温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2944 | 冷却塔关1台偏差温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1922 | 全国 | ATTR_GROUPC_OFF_ONE_CT_DELTA_TEMP_SET!=9 | 5 | ATTR_GROUPC_OFF_ONE_CT_DELTA_TEMP_SET==9 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2892 | EVENT_GROUPC_OFF_ONE_CT_DELTA_TEMP_SET | 冷却塔关1台偏差温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2944 | 冷却塔关1台偏差温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1923 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_OFF_ONE_CT_DELTA_TEMP_SET!=9 | 5 | ATTR_GROUPC_OFF_ONE_CT_DELTA_TEMP_SET==9 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2892 | EVENT_GROUPC_OFF_ONE_CT_DELTA_TEMP_SET | 冷却塔关1台偏差温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2944 | 冷却塔关1台偏差温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1968 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_OFF_ONE_CT_DELTA_TEMP_SET!=1.5 | 5 | ATTR_GROUPC_OFF_ONE_CT_DELTA_TEMP_SET==1.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2892 | EVENT_GROUPC_OFF_ONE_CT_DELTA_TEMP_SET | 冷却塔关1台偏差温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2944 | 冷却塔关1台偏差温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2189 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_OFF_ONE_CT_DELTA_TEMP_SET!=2 | 5 | ATTR_GROUPC_OFF_ONE_CT_DELTA_TEMP_SET==2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2892 | EVENT_GROUPC_OFF_ONE_CT_DELTA_TEMP_SET | 冷却塔关1台偏差温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2944 | 冷却塔关1台偏差温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2343 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_OFF_ONE_CT_DELTA_TEMP_SET!=2 | 5 | ATTR_GROUPC_OFF_ONE_CT_DELTA_TEMP_SET==2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2890 | EVENT_GROUPC_RUN_EXCHANGE_LOCK_TIME_SET | 轮值锁定时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2943 | 轮值锁定时间设定值异常 |  | 否 | 1 | 1911 | 全国 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_LOCK_TIME_SET!=0.1 | 5 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_LOCK_TIME_SET==0.1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2890 | EVENT_GROUPC_RUN_EXCHANGE_LOCK_TIME_SET | 轮值锁定时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2943 | 轮值锁定时间设定值异常 |  | 否 | 1 | 1912 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_LOCK_TIME_SET!=0.1 | 5 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_LOCK_TIME_SET==0.1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2890 | EVENT_GROUPC_RUN_EXCHANGE_LOCK_TIME_SET | 轮值锁定时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2943 | 轮值锁定时间设定值异常 |  | 否 | 1 | 1942 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_LOCK_TIME_SET!=2 | 5 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_LOCK_TIME_SET==2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2890 | EVENT_GROUPC_RUN_EXCHANGE_LOCK_TIME_SET | 轮值锁定时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2943 | 轮值锁定时间设定值异常 |  | 否 | 1 | 2219 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_LOCK_TIME_SET!=2 | 5 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_LOCK_TIME_SET==2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2890 | EVENT_GROUPC_RUN_EXCHANGE_LOCK_TIME_SET | 轮值锁定时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2943 | 轮值锁定时间设定值异常 |  | 否 | 1 | 2347 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_LOCK_TIME_SET!=0.1 | 5 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_LOCK_TIME_SET==0.1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2889 | EVENT_GROUPC_RUN_EXCHANGE_DEVICE_SET_RESULT | 轮值设备选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2942 | 轮值设备选择设定值异常 |  | 否 | 1 | 1909 | 全国 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_DEVICE_SET_RESULT!=0 | 5 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_DEVICE_SET_RESULT==0 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2889 | EVENT_GROUPC_RUN_EXCHANGE_DEVICE_SET_RESULT | 轮值设备选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2942 | 轮值设备选择设定值异常 |  | 否 | 1 | 1910 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_DEVICE_SET_RESULT!=0 | 5 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_DEVICE_SET_RESULT==0 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2889 | EVENT_GROUPC_RUN_EXCHANGE_DEVICE_SET_RESULT | 轮值设备选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2942 | 轮值设备选择设定值异常 |  | 否 | 1 | 2004 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_DEVICE_SET_RESULT!=0 | 5 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_DEVICE_SET_RESULT==0 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2889 | EVENT_GROUPC_RUN_EXCHANGE_DEVICE_SET_RESULT | 轮值设备选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2942 | 轮值设备选择设定值异常 |  | 否 | 1 | 2218 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_DEVICE_SET_RESULT!=1 | 5 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_DEVICE_SET_RESULT==1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2888 | EVENT_GROUPC_RUN_EXCHANGE_MODE_SET_RESULT | 轮值模式选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2941 | 轮值模式选择设定值异常 |  | 否 | 1 | 1907 | 全国 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_MODE_SET_RESULT!=1 | 5 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_MODE_SET_RESULT==1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2888 | EVENT_GROUPC_RUN_EXCHANGE_MODE_SET_RESULT | 轮值模式选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2941 | 轮值模式选择设定值异常 |  | 否 | 1 | 1908 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_MODE_SET_RESULT!=1 | 5 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_MODE_SET_RESULT==1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2888 | EVENT_GROUPC_RUN_EXCHANGE_MODE_SET_RESULT | 轮值模式选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2941 | 轮值模式选择设定值异常 |  | 否 | 1 | 1940 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_MODE_SET_RESULT!=1 | 5 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_MODE_SET_RESULT==1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2888 | EVENT_GROUPC_RUN_EXCHANGE_MODE_SET_RESULT | 轮值模式选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2941 | 轮值模式选择设定值异常 |  | 否 | 1 | 2220 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_MODE_SET_RESULT!=1 | 5 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_MODE_SET_RESULT==1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2888 | EVENT_GROUPC_RUN_EXCHANGE_MODE_SET_RESULT | 轮值模式选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2941 | 轮值模式选择设定值异常 |  | 否 | 1 | 2348 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_MODE_SET_RESULT!=1 | 5 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_MODE_SET_RESULT==1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2755 | EVENT_GROUPC_CH_ADD_DELAY_ABNORMAL | 冷机加载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2807 | 加载延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1618 | 全国 | ATTR_GROUPC_CH_ADD_DELAY!=5 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_ADD_DELAY==5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2755 | EVENT_GROUPC_CH_ADD_DELAY_ABNORMAL | 冷机加载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2807 | 加载延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1889 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_CH_ADD_DELAY!=10 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_ADD_DELAY==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2755 | EVENT_GROUPC_CH_ADD_DELAY_ABNORMAL | 冷机加载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2807 | 加载延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1945 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_CH_ADD_DELAY!=5 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_ADD_DELAY==5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2755 | EVENT_GROUPC_CH_ADD_DELAY_ABNORMAL | 冷机加载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2807 | 加载延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2171 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_CH_ADD_DELAY!=6 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_ADD_DELAY==6 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2755 | EVENT_GROUPC_CH_ADD_DELAY_ABNORMAL | 冷机加载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2807 | 加载延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2327 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_CH_ADD_DELAY!=5 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_ADD_DELAY==5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2886 | EVENT_GROUPC_WBGT_DEVIATION_OPEN_CT_2_FAN | 冷却塔开2台风机湿球温度偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2939 | 冷却塔开2台风机湿球温度偏差设定值异常 |  | 否 | 1 | 1886 | 全国 | ATTR_GROUPC_WBGT_DEVIATION_OPEN_CT_2_FAN!=5 | 5 | ATTR_GROUPC_WBGT_DEVIATION_OPEN_CT_2_FAN==5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2886 | EVENT_GROUPC_WBGT_DEVIATION_OPEN_CT_2_FAN | 冷却塔开2台风机湿球温度偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2939 | 冷却塔开2台风机湿球温度偏差设定值异常 |  | 否 | 1 | 1887 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_WBGT_DEVIATION_OPEN_CT_2_FAN!=5 | 5 | ATTR_GROUPC_WBGT_DEVIATION_OPEN_CT_2_FAN==5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2886 | EVENT_GROUPC_WBGT_DEVIATION_OPEN_CT_2_FAN | 冷却塔开2台风机湿球温度偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2939 | 冷却塔开2台风机湿球温度偏差设定值异常 |  | 否 | 1 | 2203 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_WBGT_DEVIATION_OPEN_CT_2_FAN!=2 | 5 | ATTR_GROUPC_WBGT_DEVIATION_OPEN_CT_2_FAN==2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2885 | EVENT_GROUPC_WBGT_DEVIATION_OPEN_CT_1_FAN | 冷却塔开1台风机湿球温度偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2938 | 冷却塔开1台风机湿球温度偏差设定值异常 |  | 否 | 1 | 1884 | 全国 | ATTR_GROUPC_WBGT_DEVIATION_OPEN_CT_1_FAN!=4 | 5 | ATTR_GROUPC_WBGT_DEVIATION_OPEN_CT_1_FAN==4 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2885 | EVENT_GROUPC_WBGT_DEVIATION_OPEN_CT_1_FAN | 冷却塔开1台风机湿球温度偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2938 | 冷却塔开1台风机湿球温度偏差设定值异常 |  | 否 | 1 | 1885 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_WBGT_DEVIATION_OPEN_CT_1_FAN!=4 | 5 | ATTR_GROUPC_WBGT_DEVIATION_OPEN_CT_1_FAN==4 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2885 | EVENT_GROUPC_WBGT_DEVIATION_OPEN_CT_1_FAN | 冷却塔开1台风机湿球温度偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2938 | 冷却塔开1台风机湿球温度偏差设定值异常 |  | 否 | 1 | 2202 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_WBGT_DEVIATION_OPEN_CT_1_FAN!=3 | 5 | ATTR_GROUPC_WBGT_DEVIATION_OPEN_CT_1_FAN==3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2884 | EVENT_GROUPC_FRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT | 免费模式冷却塔关2台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2937 | 免费模式冷却塔关2台风机设定值异常 |  | 否 | 1 | 1882 | 全国 | ATTR_GROUPC_FRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT!=10 | 5 | ATTR_GROUPC_FRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2884 | EVENT_GROUPC_FRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT | 免费模式冷却塔关2台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2937 | 免费模式冷却塔关2台风机设定值异常 |  | 否 | 1 | 1883 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_FRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT!=10 | 5 | ATTR_GROUPC_FRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2883 | EVENT_GROUPC_FRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT | 免费模式冷却塔关1台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2936 | 免费模式冷却塔关1台风机设定值异常 |  | 否 | 1 | 1880 | 全国 | ATTR_GROUPC_FRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT!=10 | 5 | ATTR_GROUPC_FRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2883 | EVENT_GROUPC_FRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT | 免费模式冷却塔关1台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2936 | 免费模式冷却塔关1台风机设定值异常 |  | 否 | 1 | 1881 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_FRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT!=10 | 5 | ATTR_GROUPC_FRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2882 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT | 预冷模式冷却塔关2台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2935 | 预冷模式冷却塔关2台风机设定值异常 |  | 否 | 1 | 1878 | 全国 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT!=14 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT==14 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2882 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT | 预冷模式冷却塔关2台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2935 | 预冷模式冷却塔关2台风机设定值异常 |  | 否 | 1 | 1879 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT!=14 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT==14 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2881 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT | 预冷模式冷却塔关1台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2934 | 预冷模式冷却塔关1台风机设定值异常 |  | 否 | 1 | 1876 | 全国 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT!=14 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT==14 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2881 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT | 预冷模式冷却塔关1台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2934 | 预冷模式冷却塔关1台风机设定值异常 |  | 否 | 1 | 1877 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT!=14 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT==14 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2880 | EVENT_GROUPC_CRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT | 制冷模式冷却塔关2台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2933 | 制冷模式冷却塔关2台风机设定值异常 |  | 否 | 1 | 1874 | 全国 | ATTR_GROUPC_CRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT!=19 | 5 | ATTR_GROUPC_CRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT==19 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2880 | EVENT_GROUPC_CRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT | 制冷模式冷却塔关2台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2933 | 制冷模式冷却塔关2台风机设定值异常 |  | 否 | 1 | 1875 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_CRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT!=19 | 5 | ATTR_GROUPC_CRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT==19 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2879 | EVENT_GROUPC_CRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT | 制冷模式冷却塔关1台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2932 | 制冷模式冷却塔关1台风机设定值异常 |  | 否 | 1 | 1872 | 全国 | ATTR_GROUPC_CRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT!=21 | 5 | ATTR_GROUPC_CRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT==21 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2879 | EVENT_GROUPC_CRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT | 制冷模式冷却塔关1台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2932 | 制冷模式冷却塔关1台风机设定值异常 |  | 否 | 1 | 1873 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_CRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT!=21 | 5 | ATTR_GROUPC_CRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT==21 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2878 | EVENT_GROUPC_LOW_LOAD_DELAY | 小负荷模式延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2931 | 小负荷模式延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1870 | 全国 | ATTR_GROUPC_LOW_LOAD_DELAY!=10 | 5 | ATTR_GROUPC_LOW_LOAD_DELAY==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2878 | EVENT_GROUPC_LOW_LOAD_DELAY | 小负荷模式延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2931 | 小负荷模式延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1871 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_LOW_LOAD_DELAY!=10 | 5 | ATTR_GROUPC_LOW_LOAD_DELAY==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2878 | EVENT_GROUPC_LOW_LOAD_DELAY | 小负荷模式延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2931 | 小负荷模式延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2200 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_LOW_LOAD_DELAY!=10 | 5 | ATTR_GROUPC_LOW_LOAD_DELAY==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2877 | EVENT_GROUPC_NO_LOAD_END_PRESS_DELTA_SET_MIN | 无负载机房末端压差有效下限异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2930 | 无负载机房末端压差有效下限异常 |  | 否 | 1 | 1868 | 全国 | ATTR_GROUPC_NO_LOAD_END_PRESS_DELTA_MIN!=0.1 | 5 | ATTR_GROUPC_NO_LOAD_END_PRESS_DELTA_MIN==0.1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2877 | EVENT_GROUPC_NO_LOAD_END_PRESS_DELTA_SET_MIN | 无负载机房末端压差有效下限异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2930 | 无负载机房末端压差有效下限异常 |  | 否 | 1 | 1869 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_NO_LOAD_END_PRESS_DELTA_MIN!=0.1 | 5 | ATTR_GROUPC_NO_LOAD_END_PRESS_DELTA_MIN==0.1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2876 | EVENT_GROUPC_FRE_BYPASS_TEMP_SET | 免费模式旁通温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2929 | 免费模式旁通温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1866 | 全国 | ATTR_GROUPC_FRE_BYPASS_TEMP_SET!=11 | 5 | ATTR_GROUPC_FRE_BYPASS_TEMP_SET==11 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2876 | EVENT_GROUPC_FRE_BYPASS_TEMP_SET | 免费模式旁通温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2929 | 免费模式旁通温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1867 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_FRE_BYPASS_TEMP_SET!=11 | 5 | ATTR_GROUPC_FRE_BYPASS_TEMP_SET==11 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2875 | EVENT_GROUPC_PRE_BYPASS_TEMP_SET | 预冷模式旁通温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2928 | 预冷模式旁通温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1864 | 全国 | ATTR_GROUPC_PRE_BYPASS_TEMP_SET!=16 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_BYPASS_TEMP_SET==16 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2875 | EVENT_GROUPC_PRE_BYPASS_TEMP_SET | 预冷模式旁通温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2928 | 预冷模式旁通温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1865 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_PRE_BYPASS_TEMP_SET!=16 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_BYPASS_TEMP_SET==16 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2874 | EVENT_GROUPC_CRE_BYPASS_TEMP_SET | 制冷模式旁通温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2927 | 制冷模式旁通温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1862 | 全国 | ATTR_GROUPC_CRE_BYPASS_TEMP_SET!=19 | 5 | ATTR_GROUPC_CRE_BYPASS_TEMP_SET==19 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2874 | EVENT_GROUPC_CRE_BYPASS_TEMP_SET | 制冷模式旁通温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2927 | 制冷模式旁通温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1863 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_CRE_BYPASS_TEMP_SET!=19 | 5 | ATTR_GROUPC_CRE_BYPASS_TEMP_SET==19 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2873 | EVENT_GROUPC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_I | 环网冷却旁通阀调节I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2926 | 环网冷却旁通阀调节I设定值异常 |  | 否 | 1 | 1860 | 全国 | ATTR_GROUPC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_I!=100 | 5 | ATTR_GROUPC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_I==100 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2873 | EVENT_GROUPC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_I | 环网冷却旁通阀调节I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2926 | 环网冷却旁通阀调节I设定值异常 |  | 否 | 1 | 1861 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_I!=100 | 5 | ATTR_GROUPC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_I==100 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2872 | EVENT_GROUPC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_P | 环网冷却旁通阀调节P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2925 | 环网冷却旁通阀调节P设定值异常 |  | 否 | 1 | 1858 | 全国 | ATTR_GROUPC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_P!=30 | 5 | ATTR_GROUPC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_P==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2872 | EVENT_GROUPC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_P | 环网冷却旁通阀调节P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2925 | 环网冷却旁通阀调节P设定值异常 |  | 否 | 1 | 1859 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_P!=30 | 5 | ATTR_GROUPC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_P==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2871 | EVENT_GROUPC_PRE_WBGT_SET_RESULT_MAX | 预冷模式湿球温度上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2924 | 预冷模式湿球温度上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 1856 | 全国 | ATTR_GROUPC_PRE_WBGT_SET_RESULT_MAX!=18 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_WBGT_SET_RESULT_MAX==18 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2871 | EVENT_GROUPC_PRE_WBGT_SET_RESULT_MAX | 预冷模式湿球温度上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2924 | 预冷模式湿球温度上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 1857 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_PRE_WBGT_SET_RESULT_MAX!=18 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_WBGT_SET_RESULT_MAX==18 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2871 | EVENT_GROUPC_PRE_WBGT_SET_RESULT_MAX | 预冷模式湿球温度上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2924 | 预冷模式湿球温度上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2345 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_PRE_WBGT_SET_RESULT_MAX!=20 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_WBGT_SET_RESULT_MAX==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2870 | EVENT_GROUPC_PRE_WBGT_SET_RESULT_MIN | 预冷模式湿球温度下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2923 | 预冷模式湿球温度下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 1854 | 全国 | ATTR_GROUPC_PRE_WBGT_SET_RESULT_MIN!=21 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_WBGT_SET_RESULT_MIN==21 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2870 | EVENT_GROUPC_PRE_WBGT_SET_RESULT_MIN | 预冷模式湿球温度下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2923 | 预冷模式湿球温度下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 1855 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_PRE_WBGT_SET_RESULT_MIN!=21 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_WBGT_SET_RESULT_MIN==21 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2870 | EVENT_GROUPC_PRE_WBGT_SET_RESULT_MIN | 预冷模式湿球温度下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2923 | 预冷模式湿球温度下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2346 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_PRE_WBGT_SET_RESULT_MIN!=12 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_WBGT_SET_RESULT_MIN==12 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2869 | EVENT_GROUPC_END_PRESS_DELTA_EFFECT_SET_MAX | 末端压差有效上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2922 | 末端压差有效上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 1849 | 全国 | ATTR_GROUPC_END_PRESS_DELTA_EFFECT_SET_MAX!=10 | 5 | ATTR_GROUPC_END_PRESS_DELTA_EFFECT_SET_MAX==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2869 | EVENT_GROUPC_END_PRESS_DELTA_EFFECT_SET_MAX | 末端压差有效上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2922 | 末端压差有效上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 1850 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_END_PRESS_DELTA_EFFECT_SET_MAX!=10 | 5 | ATTR_GROUPC_END_PRESS_DELTA_EFFECT_SET_MAX==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2869 | EVENT_GROUPC_END_PRESS_DELTA_EFFECT_SET_MAX | 末端压差有效上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2922 | 末端压差有效上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 1959 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_END_PRESS_DELTA_EFFECT_SET_MAX!=2.8 | 5 | ATTR_GROUPC_END_PRESS_DELTA_EFFECT_SET_MAX==2.8 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2869 | EVENT_GROUPC_END_PRESS_DELTA_EFFECT_SET_MAX | 末端压差有效上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2922 | 末端压差有效上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2195 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_END_PRESS_DELTA_EFFECT_SET_MAX!=2.8 | 5 | ATTR_GROUPC_END_PRESS_DELTA_EFFECT_SET_MAX==2.8 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2868 | EVENT_GROUPC_ATTR_GROUPC_AVAILABLE_COLD_SOURCE_SETS | 系统可用台数设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2921 | 系统可用台数设定值异常 |  | 否 | 1 | 1847 | 全国 | ATTR_GROUPC_AVAILABLE_COLD_SOURCE_SETS!=5 | 0 | ATTR_GROUPC_AVAILABLE_COLD_SOURCE_SETS==5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2868 | EVENT_GROUPC_ATTR_GROUPC_AVAILABLE_COLD_SOURCE_SETS | 系统可用台数设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2921 | 系统可用台数设定值异常 |  | 否 | 1 | 1848 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_AVAILABLE_COLD_SOURCE_SETS!=8 | 5 | ATTR_GROUPC_AVAILABLE_COLD_SOURCE_SETS==8 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2868 | EVENT_GROUPC_ATTR_GROUPC_AVAILABLE_COLD_SOURCE_SETS | 系统可用台数设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2921 | 系统可用台数设定值异常 |  | 否 | 1 | 1938 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_AVAILABLE_COLD_SOURCE_SETS!=6 | 5 | ATTR_GROUPC_AVAILABLE_COLD_SOURCE_SETS==6 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2868 | EVENT_GROUPC_ATTR_GROUPC_AVAILABLE_COLD_SOURCE_SETS | 系统可用台数设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2921 | 系统可用台数设定值异常 |  | 否 | 1 | 2170 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_AVAILABLE_COLD_SOURCE_SETS!=6 | 5 | ATTR_GROUPC_AVAILABLE_COLD_SOURCE_SETS==6 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2867 | EVENT_GROUPC_NORMAL_IN/OUT_BYPASS_VALVE_MAX | 供回水旁通阀正常允许最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2920 | 供回水旁通阀正常允许最大开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1845 | 全国 | ATTR_GROUPC_FROZEN_BVALVE_UP_LIM_SET_VLE!=25 | 5 | ATTR_GROUPC_FROZEN_BVALVE_UP_LIM_SET_VLE==25 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2867 | EVENT_GROUPC_NORMAL_IN/OUT_BYPASS_VALVE_MAX | 供回水旁通阀正常允许最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2920 | 供回水旁通阀正常允许最大开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1846 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_FROZEN_BVALVE_UP_LIM_SET_VLE!=25 ¦¦ATTR_GROUPC_NORMAL_IO_V2_BYPASS_VALVE_MAX!=25 | 5 | ATTR_GROUPC_FROZEN_BVALVE_UP_LIM_SET_VLE!=25 ¦¦ATTR_GROUPC_NORMAL_IO_V2_BYPASS_VALVE_MAX==25 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2867 | EVENT_GROUPC_NORMAL_IN/OUT_BYPASS_VALVE_MAX | 供回水旁通阀正常允许最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2920 | 供回水旁通阀正常允许最大开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2130 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_FROZEN_BVALVE_UP_LIM_SET_VLE!=30 | 5 | ATTR_GROUPC_FROZEN_BVALVE_UP_LIM_SET_VLE==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2867 | EVENT_GROUPC_NORMAL_IN/OUT_BYPASS_VALVE_MAX | 供回水旁通阀正常允许最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2920 | 供回水旁通阀正常允许最大开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2342 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_FROZEN_BVALVE_UP_LIM_SET_VLE!=30 | 5 | ATTR_GROUPC_FROZEN_BVALVE_UP_LIM_SET_VLE==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2866 | EVENT_GROUPC_COOL_BYPASS_VALVE_OPEN_SET_MAX | 环网冷却旁通阀最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2919 | 环网冷却旁通阀最大开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1843 | 全国 | ATTR_GROUPC_COOLING_BVALVE_UP_LIM_SET_VLE!=25 | 5 | ATTR_GROUPC_COOLING_BVALVE_UP_LIM_SET_VLE==25 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2866 | EVENT_GROUPC_COOL_BYPASS_VALVE_OPEN_SET_MAX | 环网冷却旁通阀最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2919 | 环网冷却旁通阀最大开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1844 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_COOLING_BVALVE_UP_LIM_SET_VLE!=25 | 5 | ATTR_GROUPC_COOLING_BVALVE_UP_LIM_SET_VLE==25 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2865 | EVENT_TESLGC_NORMAL_BYPASS_VALVE_OPEN_S_MAX | 充冷旁通阀正常允许最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2918 | 充冷旁通阀正常允许最大开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1838 | 全国 | ATTR_TESLGC_NORMAL_BYPASS_VALVE_OPEN_S_MAX!=25 | 5 | ATTR_TESLGC_NORMAL_BYPASS_VALVE_OPEN_S_MAX==25 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2865 | EVENT_TESLGC_NORMAL_BYPASS_VALVE_OPEN_S_MAX | 充冷旁通阀正常允许最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2918 | 充冷旁通阀正常允许最大开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1839 | 北京七号 | ATTR_TESLGC_NORMAL_BYPASS_VALVE_OPEN_S_MAX!=25 | 5 | ATTR_TESLGC_NORMAL_BYPASS_VALVE_OPEN_S_MAX==25 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2865 | EVENT_TESLGC_NORMAL_BYPASS_VALVE_OPEN_S_MAX | 充冷旁通阀正常允许最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2918 | 充冷旁通阀正常允许最大开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2117 | 廊坊十三号 | ATTR_TESLGC_NORMAL_BYPASS_VALVE_OPEN_S_MAX!=30 | 5 | ATTR_TESLGC_NORMAL_BYPASS_VALVE_OPEN_S_MAX==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2865 | EVENT_TESLGC_NORMAL_BYPASS_VALVE_OPEN_S_MAX | 充冷旁通阀正常允许最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2918 | 充冷旁通阀正常允许最大开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2318 | 廊坊十五号 | ATTR_TESLGC_NORMAL_BYPASS_VALVE_OPEN_S_MAX!=10 | 5 | ATTR_TESLGC_NORMAL_BYPASS_VALVE_OPEN_S_MAX==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2864 | EVENT_TESLGC_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_CTR_I | 末端压差控充冷旁通I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2917 | 末端压差控充冷旁通I设定值异常 |  | 否 | 1 | 1836 | 全国 | ATTR_TESLGC_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_CTR_I!=50 | 5 | ATTR_TESLGC_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_CTR_I==50 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2864 | EVENT_TESLGC_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_CTR_I | 末端压差控充冷旁通I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2917 | 末端压差控充冷旁通I设定值异常 |  | 否 | 1 | 1837 | 北京七号 | ATTR_TESLGC_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_CTR_I!=50 | 5 | ATTR_TESLGC_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_CTR_I==50 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2864 | EVENT_TESLGC_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_CTR_I | 末端压差控充冷旁通I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2917 | 末端压差控充冷旁通I设定值异常 |  | 否 | 1 | 2107 | 廊坊十三号 | ATTR_TESLGC_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_CTR_I!=10 | 5 | ATTR_TESLGC_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_CTR_I==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2863 | EVENT_TESLGC_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_CTR_P | 末端压差控充冷旁通P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2916 | 末端压差控充冷旁通P设定值异常 |  | 否 | 1 | 1834 | 全国 | ATTR_TESLGC_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_CTR_P!=12 | 5 | ATTR_TESLGC_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_CTR_P==12 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2863 | EVENT_TESLGC_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_CTR_P | 末端压差控充冷旁通P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2916 | 末端压差控充冷旁通P设定值异常 |  | 否 | 1 | 1835 | 北京七号 | ATTR_TESLGC_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_CTR_P!=12 | 5 | ATTR_TESLGC_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_CTR_P==12 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2863 | EVENT_TESLGC_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_CTR_P | 末端压差控充冷旁通P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2916 | 末端压差控充冷旁通P设定值异常 |  | 否 | 1 | 2106 | 廊坊十三号 | ATTR_TESLGC_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_CTR_P!=30 | 5 | ATTR_TESLGC_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_CTR_P==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2862 | EVENT_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TEMP_ON_SET | 蓄冷罐小负荷充冷温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2915 | 蓄冷罐小负荷充冷温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1831 | 全国 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TEMP_ON_SET!=15 | 5 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TEMP_ON_SET==15 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2862 | EVENT_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TEMP_ON_SET | 蓄冷罐小负荷充冷温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2915 | 蓄冷罐小负荷充冷温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1832 | 北京七号 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TEMP_ON_SET!=15 | 5 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TEMP_ON_SET==15 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2862 | EVENT_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TEMP_ON_SET | 蓄冷罐小负荷充冷温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2915 | 蓄冷罐小负荷充冷温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2114 | 廊坊十三号 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TEMP_ON_SET!=18.5 | 5 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TEMP_ON_SET==18.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2862 | EVENT_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TEMP_ON_SET | 蓄冷罐小负荷充冷温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2915 | 蓄冷罐小负荷充冷温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2312 | 廊坊十五号 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TEMP_ON_SET!=15 | 5 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TEMP_ON_SET==15 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2862 | EVENT_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TEMP_ON_SET | 蓄冷罐小负荷充冷温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2915 | 蓄冷罐小负荷充冷温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2418 | 北京十四号 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TEMP_ON_SET!=16.5 | 5 | ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TEMP_ON_SET==16.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2861 | EVENT_TESLGC_CHILL_TEMP_OUT_SET | 蓄冷罐放冷温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2914 | 蓄冷罐放冷温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1826 | 全国 | ATTR_TESLGC_CHILL_TEMP_OUT_SET!=16.5 | 5 | ATTR_TESLGC_CHILL_TEMP_OUT_SET==16.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2861 | EVENT_TESLGC_CHILL_TEMP_OUT_SET | 蓄冷罐放冷温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2914 | 蓄冷罐放冷温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1827 | 北京七号 | ATTR_TESLGC_CHILL_TEMP_OUT_SET!=16.5 | 5 | ATTR_TESLGC_CHILL_TEMP_OUT_SET==16.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2861 | EVENT_TESLGC_CHILL_TEMP_OUT_SET | 蓄冷罐放冷温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2914 | 蓄冷罐放冷温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2417 | 北京十四号 | ATTR_TESLGC_CHILL_TEMP_OUT_SET!=16.5 | 5 | ATTR_TESLGC_CHILL_TEMP_OUT_SET==16.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2860 | EVENT_UNITLGC_CT_DE-ICING_OUTSIDE_TEMP | 冷却塔除冰室外干球温度设定值 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2913 | 冷却塔除冰室外干球温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1825 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_DE_ICING_OUTSIDE_TEMP!=-3 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_DE_ICING_OUTSIDE_TEMP==-3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2860 | EVENT_UNITLGC_CT_DE-ICING_OUTSIDE_TEMP | 冷却塔除冰室外干球温度设定值 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2913 | 冷却塔除冰室外干球温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2131 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CT_DE_ICING_OUTSIDE_TEMP!=-3 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_DE_ICING_OUTSIDE_TEMP==-3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2859 | EVENT_UNITLGC_CT_INLET_VALVE_LOW_LIQUID_GAP | 冷却塔进水阀低液位保护差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2912 | 冷却塔进水阀低液位保护差设定值异常 |  | 否 | 1 | 1823 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_INLET_VALVE_LOW_LIQUID_GAP!=2 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_INLET_VALVE_LOW_LIQUID_GAP==2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2859 | EVENT_UNITLGC_CT_INLET_VALVE_LOW_LIQUID_GAP | 冷却塔进水阀低液位保护差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2912 | 冷却塔进水阀低液位保护差设定值异常 |  | 否 | 1 | 1824 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CT_INLET_VALVE_LOW_LIQUID_GAP!=2 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_INLET_VALVE_LOW_LIQUID_GAP==2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2858 | EVENT_UNITLGC_CT_LIQUID_LEVEL_DEVIATION | 冷却塔液位偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2911 | 冷却塔液位偏差设定值异常 |  | 否 | 1 | 1821 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_LIQUID_LEVEL_DEVIATION!=3 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_LIQUID_LEVEL_DEVIATION!=3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2858 | EVENT_UNITLGC_CT_LIQUID_LEVEL_DEVIATION | 冷却塔液位偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2911 | 冷却塔液位偏差设定值异常 |  | 否 | 1 | 1822 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CT_LIQUID_LEVEL_DEVIATION!=3 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_LIQUID_LEVEL_DEVIATION!=3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2857 | EVENT_UNITLGC_CH_LOW_LOAD_ALARM_DELAY | 冷机低负荷报警延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2910 | 冷机低负荷报警延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1819 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CH_LOW_LOAD_ALARM_DELAY!=43200 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_LOW_LOAD_ALARM_DELAY==43200 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2857 | EVENT_UNITLGC_CH_LOW_LOAD_ALARM_DELAY | 冷机低负荷报警延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2910 | 冷机低负荷报警延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1820 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CH_LOW_LOAD_ALARM_DELAY!=43200 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_LOW_LOAD_ALARM_DELAY==43200 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2857 | EVENT_UNITLGC_CH_LOW_LOAD_ALARM_DELAY | 冷机低负荷报警延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2910 | 冷机低负荷报警延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2046 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CH_LOW_LOAD_ALARM_DELAY!=60 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_LOW_LOAD_ALARM_DELAY==60 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2857 | EVENT_UNITLGC_CH_LOW_LOAD_ALARM_DELAY | 冷机低负荷报警延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2910 | 冷机低负荷报警延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2234 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CH_LOW_LOAD_ALARM_DELAY!=60 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_LOW_LOAD_ALARM_DELAY==60 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2856 | EVENT_UNITLGC_CLOSE_CT_INLET_VALVE_OPEN_SET_MIN | 冷却塔进水阀关闭时最小开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2909 | 冷却塔进水阀关闭时最小开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1817 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CLOSE_CT_VALVE_OPEN_SET_MIN!=0 | 5 | ATTR_UNITLGC_CLOSE_CT_VALVE_OPEN_SET_MIN==0 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2856 | EVENT_UNITLGC_CLOSE_CT_INLET_VALVE_OPEN_SET_MIN | 冷却塔进水阀关闭时最小开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2909 | 冷却塔进水阀关闭时最小开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1818 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CLOSE_CT_VALVE_OPEN_SET_MIN!=0 | 5 | ATTR_UNITLGC_CLOSE_CT_VALVE_OPEN_SET_MIN==0 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2854 | EVENT_UNITLGC_CT_INLET_VALVE_OPEN_SET_MAX | 冷却塔进水阀最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2908 | 冷却塔进水阀最大开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1815 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_INLET_VALVE_OPEN_SET_MAX!=45 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_INLET_VALVE_OPEN_SET_MAX==45 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2854 | EVENT_UNITLGC_CT_INLET_VALVE_OPEN_SET_MAX | 冷却塔进水阀最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2908 | 冷却塔进水阀最大开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1816 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CT_INLET_VALVE_OPEN_SET_MAX!=45 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_INLET_VALVE_OPEN_SET_MAX==45 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2853 | EVENT_UNITLGC_CH_RUN_STATUS_MAT_DELAY | 冷机运行状态匹配延时异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2907 | 冷机运行状态匹配延时异常 |  | 否 | 1 | 1811 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CH_RUN_STATUS_MAT_DELAY!=200 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_RUN_STATUS_MAT_DELAY==200 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2853 | EVENT_UNITLGC_CH_RUN_STATUS_MAT_DELAY | 冷机运行状态匹配延时异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2907 | 冷机运行状态匹配延时异常 |  | 否 | 1 | 1812 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CH_RUN_STATUS_MAT_DELAY!=200 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_RUN_STATUS_MAT_DELAY==200 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2853 | EVENT_UNITLGC_CH_RUN_STATUS_MAT_DELAY | 冷机运行状态匹配延时异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2907 | 冷机运行状态匹配延时异常 |  | 否 | 1 | 2048 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CH_RUN_STATUS_MAT_DELAY!=120 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_RUN_STATUS_MAT_DELAY==120 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2853 | EVENT_UNITLGC_CH_RUN_STATUS_MAT_DELAY | 冷机运行状态匹配延时异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2907 | 冷机运行状态匹配延时异常 |  | 否 | 1 | 2240 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CH_RUN_STATUS_MAT_DELAY!=120 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_RUN_STATUS_MAT_DELAY==120 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2853 | EVENT_UNITLGC_CH_RUN_STATUS_MAT_DELAY | 冷机运行状态匹配延时异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2907 | 冷机运行状态匹配延时异常 |  | 否 | 1 | 2369 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CH_RUN_STATUS_MAT_DELAY!=180 | 50 | ATTR_UNITLGC_CH_RUN_STATUS_MAT_DELAY==180 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2851 | EVENT_UNITLGC_VALVE_DELTA_ALARM_DELAY | 调节阀偏差报警延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2904 | 调节阀偏差报警延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1805 | 全国 | ATTR_UNITLGC_VALVE_DELTA_ALARM_DELAY!=150 | 5 | ATTR_UNITLGC_VALVE_DELTA_ALARM_DELAY==150 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2851 | EVENT_UNITLGC_VALVE_DELTA_ALARM_DELAY | 调节阀偏差报警延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2904 | 调节阀偏差报警延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1806 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_VALVE_DELTA_ALARM_DELAY!=150 | 5 | ATTR_UNITLGC_VALVE_DELTA_ALARM_DELAY==150 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2851 | EVENT_UNITLGC_VALVE_DELTA_ALARM_DELAY | 调节阀偏差报警延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2904 | 调节阀偏差报警延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2309 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_VALVE_DELTA_ALARM_DELAY!=100 | 5 | ATTR_UNITLGC_VALVE_DELTA_ALARM_DELAY==100 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2850 | EVENT_UNITLGC_CH_POWER_LOSS_DELAY | 冷机失电延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2903 | 冷机失电延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1803 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CH_POWER_LOSS_DELAY!=10 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_POWER_LOSS_DELAY==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2850 | EVENT_UNITLGC_CH_POWER_LOSS_DELAY | 冷机失电延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2903 | 冷机失电延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1804 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CH_POWER_LOSS_DELAY!=10 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_POWER_LOSS_DELAY==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2850 | EVENT_UNITLGC_CH_POWER_LOSS_DELAY | 冷机失电延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2903 | 冷机失电延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2047 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CH_POWER_LOSS_DELAY!=10 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_POWER_LOSS_DELAY==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2850 | EVENT_UNITLGC_CH_POWER_LOSS_DELAY | 冷机失电延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2903 | 冷机失电延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2239 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CH_POWER_LOSS_DELAY!=10 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_POWER_LOSS_DELAY==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2850 | EVENT_UNITLGC_CH_POWER_LOSS_DELAY | 冷机失电延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2903 | 冷机失电延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2368 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CH_POWER_LOSS_DELAY!=15 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_POWER_LOSS_DELAY==15 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2847 | EVENT_UNITLGC_CWP_FRE_CHILL_TEMP_SET_OUT | 免费模式单元冷冻水出水温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2900 | 免费模式单元冷冻水出水温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1794 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CWP_FRE_CHILL_TEMP_SET_OUT!=15.5 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_FRE_CHILL_TEMP_SET_OUT==15.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2847 | EVENT_UNITLGC_CWP_FRE_CHILL_TEMP_SET_OUT | 免费模式单元冷冻水出水温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2900 | 免费模式单元冷冻水出水温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1795 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CWP_FRE_CHILL_TEMP_SET_OUT!=15.8 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_FRE_CHILL_TEMP_SET_OUT==15.8 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2847 | EVENT_UNITLGC_CWP_FRE_CHILL_TEMP_SET_OUT | 免费模式单元冷冻水出水温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2900 | 免费模式单元冷冻水出水温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2056 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CWP_FRE_CHILL_TEMP_SET_OUT!=16 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_FRE_CHILL_TEMP_SET_OUT==16 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2847 | EVENT_UNITLGC_CWP_FRE_CHILL_TEMP_SET_OUT | 免费模式单元冷冻水出水温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2900 | 免费模式单元冷冻水出水温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2285 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CWP_FRE_CHILL_TEMP_SET_OUT!=15 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_FRE_CHILL_TEMP_SET_OUT==15 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2846 | EVENT_UNITLGC_CWP_INITIAL_FREQU_SET | 冷却泵初始频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2899 | 冷却泵初始频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 1792 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CWP_INITIAL_FREQU_SET!=25 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_INITIAL_FREQU_SET==25 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2846 | EVENT_UNITLGC_CWP_INITIAL_FREQU_SET | 冷却泵初始频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2899 | 冷却泵初始频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 1793 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CWP_INITIAL_FREQU_SET!=25 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_INITIAL_FREQU_SET==25 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2846 | EVENT_UNITLGC_CWP_INITIAL_FREQU_SET | 冷却泵初始频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2899 | 冷却泵初始频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2094 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CWP_INITIAL_FREQU_SET!=40 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_INITIAL_FREQU_SET==40 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2846 | EVENT_UNITLGC_CWP_INITIAL_FREQU_SET | 冷却泵初始频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2899 | 冷却泵初始频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2290 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CWP_INITIAL_FREQU_SET!=30 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_INITIAL_FREQU_SET==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2845 | EVENT_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_OFF_TEMP | 冷却塔电加热关温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2898 | 冷却塔电加热关温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1790 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_OFF_TEMP!=6 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_OFF_TEMP==6 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2845 | EVENT_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_OFF_TEMP | 冷却塔电加热关温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2898 | 冷却塔电加热关温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1791 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_OFF_TEMP!=6 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_OFF_TEMP==6 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2845 | EVENT_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_OFF_TEMP | 冷却塔电加热关温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2898 | 冷却塔电加热关温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2088 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_OFF_TEMP!=8 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_OFF_TEMP==8 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2845 | EVENT_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_OFF_TEMP | 冷却塔电加热关温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2898 | 冷却塔电加热关温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2250 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_OFF_TEMP!=8 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_OFF_TEMP==8 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2845 | EVENT_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_OFF_TEMP | 冷却塔电加热关温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2898 | 冷却塔电加热关温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2392 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_OFF_TEMP!=8 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_OFF_TEMP==8 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2844 | EVENT_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_ON_TEMP | 冷却塔电加热开温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2897 | 冷却塔电加热开温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1788 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_ON_TEMP!=4 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_ON_TEMP==4 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2844 | EVENT_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_ON_TEMP | 冷却塔电加热开温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2897 | 冷却塔电加热开温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1789 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_ON_TEMP!=4 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_ON_TEMP==4 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2844 | EVENT_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_ON_TEMP | 冷却塔电加热开温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2897 | 冷却塔电加热开温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2087 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_ON_TEMP!=5 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_ON_TEMP==5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2844 | EVENT_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_ON_TEMP | 冷却塔电加热开温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2897 | 冷却塔电加热开温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2251 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_ON_TEMP!=5 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_ON_TEMP==5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2844 | EVENT_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_ON_TEMP | 冷却塔电加热开温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2897 | 冷却塔电加热开温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2393 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_ON_TEMP!=5 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_ON_TEMP==5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2843 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_STEERING_DELAY | 冷却塔正反转转换延时异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2896 | 冷却塔正反转转换延时异常 |  | 否 | 1 | 1786 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_STEERING_DELAY!=30 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_STEERING_DELAY==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2843 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_STEERING_DELAY | 冷却塔正反转转换延时异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2896 | 冷却塔正反转转换延时异常 |  | 否 | 1 | 1787 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_STEERING_DELAY!=30 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_STEERING_DELAY==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2843 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_STEERING_DELAY | 冷却塔正反转转换延时异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2896 | 冷却塔正反转转换延时异常 |  | 否 | 1 | 2078 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_STEERING_DELAY!=30 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_STEERING_DELAY==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2843 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_STEERING_DELAY | 冷却塔正反转转换延时异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2896 | 冷却塔正反转转换延时异常 |  | 否 | 1 | 2259 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_STEERING_DELAY!=60 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_STEERING_DELAY==60 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2843 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_STEERING_DELAY | 冷却塔正反转转换延时异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2896 | 冷却塔正反转转换延时异常 |  | 否 | 1 | 2397 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_STEERING_DELAY!=15 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_STEERING_DELAY==15 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2842 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_FORWARD_TIME_SET | 冷却塔正转时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2895 | 冷却塔正转时间设定值异常 |  | 否 | 1 | 1784 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FORWARD_TIME_SET!=2 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FORWARD_TIME_SET==2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2842 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_FORWARD_TIME_SET | 冷却塔正转时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2895 | 冷却塔正转时间设定值异常 |  | 否 | 1 | 1785 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FORWARD_TIME_SET!=2 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FORWARD_TIME_SET==2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2842 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_FORWARD_TIME_SET | 冷却塔正转时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2895 | 冷却塔正转时间设定值异常 |  | 否 | 1 | 2077 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FORWARD_TIME_SET!=60 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FORWARD_TIME_SET==60 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2842 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_FORWARD_TIME_SET | 冷却塔正转时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2895 | 冷却塔正转时间设定值异常 |  | 否 | 1 | 2252 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FORWARD_TIME_SET!=60 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FORWARD_TIME_SET==60 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2842 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_FORWARD_TIME_SET | 冷却塔正转时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2895 | 冷却塔正转时间设定值异常 |  | 否 | 1 | 2394 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FORWARD_TIME_SET!=60 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FORWARD_TIME_SET==60 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2841 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_CTR | 冷却塔反转设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2894 | 冷却塔反转设定值异常 |  | 否 | 1 | 1782 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_CTR!=1 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_CTR==1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2841 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_CTR | 冷却塔反转设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2894 | 冷却塔反转设定值异常 |  | 否 | 1 | 1783 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_CTR!=1 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_CTR==1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2841 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_CTR | 冷却塔反转设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2894 | 冷却塔反转设定值异常 |  | 否 | 1 | 2016 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_CTR!=0 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_CTR!=0 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2841 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_CTR | 冷却塔反转设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2894 | 冷却塔反转设定值异常 |  | 否 | 1 | 2257 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_CTR!=0 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_CTR!=0 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2841 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_CTR | 冷却塔反转设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2894 | 冷却塔反转设定值异常 |  | 否 | 1 | 2396 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_CTR!=0 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_CTR!=0 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2840 | EVENT_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_CTR_I | 冷却塔进水阀调节I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2893 | 冷却塔进水阀调节I |  | 否 | 1 | 1780 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_CTR_I!=200 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_CTR_I==200 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2840 | EVENT_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_CTR_I | 冷却塔进水阀调节I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2893 | 冷却塔进水阀调节I |  | 否 | 1 | 1781 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_CTR_I!=200 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_CTR_I==200 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2840 | EVENT_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_CTR_I | 冷却塔进水阀调节I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2893 | 冷却塔进水阀调节I |  | 否 | 1 | 2037 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_CTR_I!=200 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_CTR_I==200 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2840 | EVENT_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_CTR_I | 冷却塔进水阀调节I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2893 | 冷却塔进水阀调节I |  | 否 | 1 | 2281 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_CTR_I!=200 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_CTR_I==200 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2839 | EVENT_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_CTR_P | 冷却塔进水阀调节P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2892 | 冷却塔进水阀调节P设定值异常 |  | 否 | 1 | 1778 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_CTR_P!=5 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_CTR_P==5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2839 | EVENT_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_CTR_P | 冷却塔进水阀调节P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2892 | 冷却塔进水阀调节P设定值异常 |  | 否 | 1 | 1779 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_CTR_P!=5 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_CTR_P==5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2839 | EVENT_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_CTR_P | 冷却塔进水阀调节P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2892 | 冷却塔进水阀调节P设定值异常 |  | 否 | 1 | 2036 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_CTR_P!=10 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_CTR_P==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2839 | EVENT_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_CTR_P | 冷却塔进水阀调节P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2892 | 冷却塔进水阀调节P设定值异常 |  | 否 | 1 | 2282 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_CTR_P!=10 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_CTR_P==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2838 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_TIME_SET | 冷却塔反转时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2891 | 冷却塔反转时间设定值异常 |  | 否 | 1 | 1771 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_TIME_SET!=10 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_TIME_SET==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2838 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_TIME_SET | 冷却塔反转时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2891 | 冷却塔反转时间设定值异常 |  | 否 | 1 | 1772 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_TIME_SET!=10 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_TIME_SET==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2838 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_TIME_SET | 冷却塔反转时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2891 | 冷却塔反转时间设定值异常 |  | 否 | 1 | 2104 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_TIME_SET!=10 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_TIME_SET==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2838 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_TIME_SET | 冷却塔反转时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2891 | 冷却塔反转时间设定值异常 |  | 否 | 1 | 2258 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_TIME_SET!=2 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_TIME_SET==2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2838 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_TIME_SET | 冷却塔反转时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2891 | 冷却塔反转时间设定值异常 |  | 否 | 1 | 2395 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_TIME_SET!=2 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_TIME_SET==2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2837 | EVENT_UNITLGC_CT_VALVE_OFF_DELAY | 冷却塔阀门关延时异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2890 | 冷却塔阀门关延时异常 |  | 否 | 1 | 1760 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_VALVE_OFF_DELAY!=60 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_VALVE_OFF_DELAY==60 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2837 | EVENT_UNITLGC_CT_VALVE_OFF_DELAY | 冷却塔阀门关延时异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2890 | 冷却塔阀门关延时异常 |  | 否 | 1 | 1761 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CT_VALVE_OFF_DELAY!=60 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_VALVE_OFF_DELAY==60 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2837 | EVENT_UNITLGC_CT_VALVE_OFF_DELAY | 冷却塔阀门关延时异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2890 | 冷却塔阀门关延时异常 |  | 否 | 1 | 2082 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CT_VALVE_OFF_DELAY!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_VALVE_OFF_DELAY==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2837 | EVENT_UNITLGC_CT_VALVE_OFF_DELAY | 冷却塔阀门关延时异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2890 | 冷却塔阀门关延时异常 |  | 否 | 1 | 2278 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CT_VALVE_OFF_DELAY!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_VALVE_OFF_DELAY==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2836 | EVENT_UNITLGC_CH_OFF_DELAY | 冷机关延时异常 | GDS标准 | 冷机关延时异常 | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2889 | 冷机关延时异常 |  | 否 | 1 | 1757 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CH_OFF_DELAY!=30 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_OFF_DELAY==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2836 | EVENT_UNITLGC_CH_OFF_DELAY | 冷机关延时异常 | GDS标准 | 冷机关延时异常 | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2889 | 冷机关延时异常 |  | 否 | 1 | 1758 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CH_OFF_DELAY!=30 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_OFF_DELAY==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2836 | EVENT_UNITLGC_CH_OFF_DELAY | 冷机关延时异常 | GDS标准 | 冷机关延时异常 | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2889 | 冷机关延时异常 |  | 否 | 1 | 2051 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CH_OFF_DELAY!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_OFF_DELAY==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2836 | EVENT_UNITLGC_CH_OFF_DELAY | 冷机关延时异常 | GDS标准 | 冷机关延时异常 | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2889 | 冷机关延时异常 |  | 否 | 1 | 2236 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CH_OFF_DELAY!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_OFF_DELAY==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2836 | EVENT_UNITLGC_CH_OFF_DELAY | 冷机关延时异常 | GDS标准 | 冷机关延时异常 | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2889 | 冷机关延时异常 |  | 否 | 1 | 2365 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CH_OFF_DELAY!=30 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_OFF_DELAY==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2835 | EVENT_UNITLGC_RUN_MODE_SET_RESULT | 制冷模式选择异常 | GDS标准 | 制冷模式选择（制冷/预冷/免费/自动）异常 | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2888 | 制冷模式选择异常 | 制冷模式选择（制冷/预冷/免费/自动）异常 | 否 | 1 | 1755 | 全国 | ATTR_GROUPC_SYSTEM_MODE_SET_VALUE!=4 | 5 | ATTR_GROUPC_SYSTEM_MODE_SET_VALUE==4 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2835 | EVENT_UNITLGC_RUN_MODE_SET_RESULT | 制冷模式选择异常 | GDS标准 | 制冷模式选择（制冷/预冷/免费/自动）异常 | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2888 | 制冷模式选择异常 | 制冷模式选择（制冷/预冷/免费/自动）异常 | 否 | 1 | 1842 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_SYSTEM_MODE_SET_VALUE!=4 | 5 | ATTR_GROUPC_SYSTEM_MODE_SET_VALUE==4 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2835 | EVENT_UNITLGC_RUN_MODE_SET_RESULT | 制冷模式选择异常 | GDS标准 | 制冷模式选择（制冷/预冷/免费/自动）异常 | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2888 | 制冷模式选择异常 | 制冷模式选择（制冷/预冷/免费/自动）异常 | 否 | 1 | 2009 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_SYSTEM_MODE_SET_VALUE!=4 | 5 | ATTR_GROUPC_SYSTEM_MODE_SET_VALUE==4 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2835 | EVENT_UNITLGC_RUN_MODE_SET_RESULT | 制冷模式选择异常 | GDS标准 | 制冷模式选择（制冷/预冷/免费/自动）异常 | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2888 | 制冷模式选择异常 | 制冷模式选择（制冷/预冷/免费/自动）异常 | 否 | 1 | 2307 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_SYSTEM_MODE_SET_VALUE!=3 | 5 | ATTR_GROUPC_SYSTEM_MODE_SET_VALUE==3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2835 | EVENT_UNITLGC_RUN_MODE_SET_RESULT | 制冷模式选择异常 | GDS标准 | 制冷模式选择（制冷/预冷/免费/自动）异常 | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2888 | 制冷模式选择异常 | 制冷模式选择（制冷/预冷/免费/自动）异常 | 否 | 1 | 2413 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_SYSTEM_MODE_SET_VALUE!=3 | 5 | ATTR_GROUPC_SYSTEM_MODE_SET_VALUE==3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2824 | EVENT_UNITLGC_CT_PRE_TEMP_MANUAL_SET_RESULT_ABNORMAL | 单元预冷模式冷却塔温度手动设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2876 | 预冷模式冷却塔温度手动设定值异常 |  | 否 | 1 | 1687 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_PRE_TEMP_MANUAL_SET_RESULT!=18 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_PRE_TEMP_MANUAL_SET_RESULT==18 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2824 | EVENT_UNITLGC_CT_PRE_TEMP_MANUAL_SET_RESULT_ABNORMAL | 单元预冷模式冷却塔温度手动设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2876 | 预冷模式冷却塔温度手动设定值异常 |  | 否 | 1 | 2389 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CT_PRE_TEMP_MANUAL_SET_RESULT!=19 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_PRE_TEMP_MANUAL_SET_RESULT==19 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2745 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_HIGH3 | 风冷精密空调送风温度过高(机房) | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 | PROP_CRACA_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2794 | 风冷精密空调送风温度过高(机房) |  | 否 | 1 | 1502 | 全国 | ATTR_CRACA_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT>25 | 0 | ATTR_CRACA_WORKING_SATE==0¦¦ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT<=24 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2745 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_HIGH3 | 风冷精密空调送风温度过高(机房) | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 | PROP_CRACA_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2794 | 风冷精密空调送风温度过高(机房) |  | 否 | 1 | 1503 | 北京六号园区 | ATTR_CRACA_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT>27 | 0 | ATTR_CRACA_WORKING_SATE==0¦¦ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT<=26 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2745 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_HIGH3 | 风冷精密空调送风温度过高(机房) | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 | PROP_CRACA_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2794 | 风冷精密空调送风温度过高(机房) |  | 否 | 1 | 1504 | 北京昌平 | ATTR_CRACA_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT>26 | 0 | ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT<25 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2745 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_HIGH3 | 风冷精密空调送风温度过高(机房) | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 | PROP_CRACA_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2794 | 风冷精密空调送风温度过高(机房) |  | 否 | 1 | 1506 | 北京七号 | ATTR_CRACA_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT>26 | 0 | ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT<25.8 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2832 | EVENT_UNITLGC_CTOWER_RUN_ABNORMAL | 环网塔可用状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2884 | 环网塔可用状态异常 |  | 否 | 1 | 1695 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CTOWER_RUN==1 | 5 | ATTR_UNITLGC_CTOWER_RUN==0 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2832 | EVENT_UNITLGC_CTOWER_RUN_ABNORMAL | 环网塔可用状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2884 | 环网塔可用状态异常 |  | 否 | 1 | 2105 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CTOWER_RUN==1 | 5 | ATTR_UNITLGC_CTOWER_RUN==0 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2832 | EVENT_UNITLGC_CTOWER_RUN_ABNORMAL | 环网塔可用状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2884 | 环网塔可用状态异常 |  | 否 | 1 | 2284 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CTOWER_RUN==1 | 5 | ATTR_UNITLGC_CTOWER_RUN==0 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2831 | EVENT_UNITLGC_COOL_WATER_TEMP_DELTA_SET_VLE_ABNORMAL | 制冷模式冷却水进出水温差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2883 | 制冷模式冷却水进出水温差设定值异常 |  | 否 | 1 | 1694 | 全国 | ATTR_UNITLGC_COOL_WATER_TEMP_DELTA_SET_VLE!=5 | 5 | ATTR_UNITLGC_COOL_WATER_TEMP_DELTA_SET_VLE==5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2831 | EVENT_UNITLGC_COOL_WATER_TEMP_DELTA_SET_VLE_ABNORMAL | 制冷模式冷却水进出水温差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2883 | 制冷模式冷却水进出水温差设定值异常 |  | 否 | 1 | 1810 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_COOL_WATER_TEMP_DELTA_SET_VLE!=7 | 5 | ATTR_UNITLGC_COOL_WATER_TEMP_DELTA_SET_VLE==7 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2831 | EVENT_UNITLGC_COOL_WATER_TEMP_DELTA_SET_VLE_ABNORMAL | 制冷模式冷却水进出水温差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2883 | 制冷模式冷却水进出水温差设定值异常 |  | 否 | 1 | 2010 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_COOL_WATER_TEMP_DELTA_SET_VLE!=6 | 5 | ATTR_UNITLGC_COOL_WATER_TEMP_DELTA_SET_VLE==6 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2831 | EVENT_UNITLGC_COOL_WATER_TEMP_DELTA_SET_VLE_ABNORMAL | 制冷模式冷却水进出水温差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2883 | 制冷模式冷却水进出水温差设定值异常 |  | 否 | 1 | 2246 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_COOL_WATER_TEMP_DELTA_SET_VLE!=5 | 5 | ATTR_UNITLGC_COOL_WATER_TEMP_DELTA_SET_VLE==5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2831 | EVENT_UNITLGC_COOL_WATER_TEMP_DELTA_SET_VLE_ABNORMAL | 制冷模式冷却水进出水温差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2883 | 制冷模式冷却水进出水温差设定值异常 |  | 否 | 1 | 2380 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_COOL_WATER_TEMP_DELTA_SET_VLE!=5 | 5 | ATTR_UNITLGC_COOL_WATER_TEMP_DELTA_SET_VLE==5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2830 | EVENT_UNITLGC_CT_FM_TEMP_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷却塔变频温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2882 | 冷却塔变频温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1693 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_FM_TEMP_SET_RESULT!=13 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FM_TEMP_SET_RESULT==13 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2830 | EVENT_UNITLGC_CT_FM_TEMP_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷却塔变频温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2882 | 冷却塔变频温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2074 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CT_FM_TEMP_SET_RESULT!=14 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FM_TEMP_SET_RESULT==14 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2830 | EVENT_UNITLGC_CT_FM_TEMP_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷却塔变频温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2882 | 冷却塔变频温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2260 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CT_FM_TEMP_SET_RESULT!=17.5 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FM_TEMP_SET_RESULT==17.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2829 | EVENT_UNITLGC_CH_OUT_TEMP_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷机出水温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2881 | 冷机出水温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1692 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CH_OUT_TEMP_SET_RESULT!=13.5 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_OUT_TEMP_SET_RESULT==13.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2829 | EVENT_UNITLGC_CH_OUT_TEMP_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷机出水温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2881 | 冷机出水温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1773 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CH_OUT_TEMP_SET_RESULT!=12 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_OUT_TEMP_SET_RESULT==12 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2829 | EVENT_UNITLGC_CH_OUT_TEMP_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷机出水温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2881 | 冷机出水温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2043 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CH_OUT_TEMP_SET_RESULT!=16 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_OUT_TEMP_SET_RESULT==16 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2828 | EVENT_UNITLGC_CH_ON_MAT_DELAY_ABNORMAL | 冷机开机匹配延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2880 | 冷机开机匹配延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1691 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CH_ON_MAT_DELAY!=80 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_ON_MAT_DELAY==80 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2828 | EVENT_UNITLGC_CH_ON_MAT_DELAY_ABNORMAL | 冷机开机匹配延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2880 | 冷机开机匹配延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1802 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CH_ON_MAT_DELAY!=200 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_ON_MAT_DELAY==200 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2828 | EVENT_UNITLGC_CH_ON_MAT_DELAY_ABNORMAL | 冷机开机匹配延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2880 | 冷机开机匹配延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2049 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CH_ON_MAT_DELAY!=75 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_ON_MAT_DELAY==75 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2828 | EVENT_UNITLGC_CH_ON_MAT_DELAY_ABNORMAL | 冷机开机匹配延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2880 | 冷机开机匹配延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2238 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CH_ON_MAT_DELAY!=75 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_ON_MAT_DELAY==75 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2828 | EVENT_UNITLGC_CH_ON_MAT_DELAY_ABNORMAL | 冷机开机匹配延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2880 | 冷机开机匹配延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2367 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CH_ON_MAT_DELAY!=75 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_ON_MAT_DELAY==75 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2827 | EVENT_UNITLGC_CH_OFF_MAT_DELAY_ABNORMAL | 冷机关机匹配延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2879 | 冷机关机匹配延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1690 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CH_OFF_MAT_DELAY!=600 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_OFF_MAT_DELAY==600 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2827 | EVENT_UNITLGC_CH_OFF_MAT_DELAY_ABNORMAL | 冷机关机匹配延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2879 | 冷机关机匹配延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2050 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CH_OFF_MAT_DELAY!=300 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_OFF_MAT_DELAY==300 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2827 | EVENT_UNITLGC_CH_OFF_MAT_DELAY_ABNORMAL | 冷机关机匹配延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2879 | 冷机关机匹配延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2237 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CH_OFF_MAT_DELAY!=300 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_OFF_MAT_DELAY==300 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2827 | EVENT_UNITLGC_CH_OFF_MAT_DELAY_ABNORMAL | 冷机关机匹配延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2879 | 冷机关机匹配延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2366 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CH_OFF_MAT_DELAY!=300 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_OFF_MAT_DELAY==300 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2826 | EVENT_UNITLGC_SYS_AVAIL_ABNORMAL | 系统可用状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2878 | 系统可用状态异常 |  | 否 | 1 | 1689 | 全国 | ATTR_UNITLGC_SYS_AVAIL==1 | 5 | ATTR_UNITLGC_SYS_AVAIL==0 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2826 | EVENT_UNITLGC_SYS_AVAIL_ABNORMAL | 系统可用状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2878 | 系统可用状态异常 |  | 否 | 1 | 1813 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_SYS_AVAIL==1 | 5 | ATTR_UNITLGC_SYS_AVAIL==0 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2826 | EVENT_UNITLGC_SYS_AVAIL_ABNORMAL | 系统可用状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2878 | 系统可用状态异常 |  | 否 | 1 | 2103 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_SYS_AVAIL==1 | 5 | ATTR_UNITLGC_SYS_AVAIL==0 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2826 | EVENT_UNITLGC_SYS_AVAIL_ABNORMAL | 系统可用状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2878 | 系统可用状态异常 |  | 否 | 1 | 2308 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_SYS_AVAIL==1 | 5 | ATTR_UNITLGC_SYS_AVAIL==0 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2826 | EVENT_UNITLGC_SYS_AVAIL_ABNORMAL | 系统可用状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2878 | 系统可用状态异常 |  | 否 | 1 | 2415 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_SYS_AVAIL==1 | 5 | ATTR_UNITLGC_SYS_AVAIL==0 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2825 | EVENT_UNITLGC_CT_FRE_TEMP_MANUAL_SET_RESULT_ABNORMAL | 单元免费模式冷却塔温度手动设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2877 | 单元免费模式冷却塔温度手动设定值异常 |  | 否 | 1 | 1688 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_FRE_TEMP_MANUAL_SET_RESULT!=13 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FRE_TEMP_MANUAL_SET_RESULT==13 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2825 | EVENT_UNITLGC_CT_FRE_TEMP_MANUAL_SET_RESULT_ABNORMAL | 单元免费模式冷却塔温度手动设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2877 | 单元免费模式冷却塔温度手动设定值异常 |  | 否 | 1 | 2390 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CT_FRE_TEMP_MANUAL_SET_RESULT!=13 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FRE_TEMP_MANUAL_SET_RESULT==13 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2823 | EVENT_UNITLGC_CT_CRE_TEMP_MANUAL_SET_RESULT_ABNORMAL | 单元制冷模式冷却塔温度手动设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2875 | 单元制冷模式冷却塔温度手动设定值异常 |  | 否 | 1 | 1686 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_CRE_TEMP_MANUAL_SET_RESULT!=18 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_CRE_TEMP_MANUAL_SET_RESULT==18 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2823 | EVENT_UNITLGC_CT_CRE_TEMP_MANUAL_SET_RESULT_ABNORMAL | 单元制冷模式冷却塔温度手动设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2875 | 单元制冷模式冷却塔温度手动设定值异常 |  | 否 | 1 | 2388 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CT_CRE_TEMP_MANUAL_SET_RESULT!=22 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_CRE_TEMP_MANUAL_SET_RESULT==22 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2822 | EVENT_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_SET_MIN_ABNORMAL | 冷机冷却进水阀最小开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2874 | 冷机冷却进水阀最小开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1685 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_SET_MIN!=85 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_SET_MIN==85 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2822 | EVENT_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_SET_MIN_ABNORMAL | 冷机冷却进水阀最小开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2874 | 冷机冷却进水阀最小开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1799 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_SET_MIN!=65 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_SET_MIN==65 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2822 | EVENT_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_SET_MIN_ABNORMAL | 冷机冷却进水阀最小开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2874 | 冷机冷却进水阀最小开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2053 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_SET_MIN!=80 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_SET_MIN==80 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2822 | EVENT_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_SET_MIN_ABNORMAL | 冷机冷却进水阀最小开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2874 | 冷机冷却进水阀最小开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2232 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_SET_MIN!=80 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_SET_MIN==80 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2822 | EVENT_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_SET_MIN_ABNORMAL | 冷机冷却进水阀最小开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2874 | 冷机冷却进水阀最小开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2359 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_SET_MIN!=80 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_SET_MIN==80 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2821 | EVENT_UNITLGC_CHWP_FAULT_OFF_DELAY_ABNORMAL | 冷冻泵故障关延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2873 | 冷冻泵故障关延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1684 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CHWP_FAULT_OFF_DELAY!=1.5 | 5 | ATTR_UNITLGC_CHWP_FAULT_OFF_DELAY==1.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2820 | EVENT_UNITLGC_CHWP_OFF_DELAY_ABNORMAL | 冷冻泵关延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2872 | 冷冻泵关延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1683 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CHWP_OFF_DELAY!=1 | 5 | ATTR_UNITLGC_CHWP_OFF_DELAY==1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2820 | EVENT_UNITLGC_CHWP_OFF_DELAY_ABNORMAL | 冷冻泵关延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2872 | 冷冻泵关延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1756 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CHWP_OFF_DELAY!=30 | 5 | ATTR_UNITLGC_CHWP_OFF_DELAY==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2820 | EVENT_UNITLGC_CHWP_OFF_DELAY_ABNORMAL | 冷冻泵关延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2872 | 冷冻泵关延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2017 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CHWP_OFF_DELAY!=60 | 5 | ATTR_UNITLGC_CHWP_OFF_DELAY==60 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2820 | EVENT_UNITLGC_CHWP_OFF_DELAY_ABNORMAL | 冷冻泵关延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2872 | 冷冻泵关延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2243 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CHWP_OFF_DELAY!=30 | 5 | ATTR_UNITLGC_CHWP_OFF_DELAY==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2820 | EVENT_UNITLGC_CHWP_OFF_DELAY_ABNORMAL | 冷冻泵关延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2872 | 冷冻泵关延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2376 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CHWP_OFF_DELAY!=30 | 5 | ATTR_UNITLGC_CHWP_OFF_DELAY==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2819 | EVENT_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_I_ABNORMAL | 冷机冷却进水阀调节I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2871 | 冷机冷却进水阀调节I设定值异常 |  | 否 | 1 | 1682 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_I!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_I==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2819 | EVENT_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_I_ABNORMAL | 冷机冷却进水阀调节I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2871 | 冷机冷却进水阀调节I设定值异常 |  | 否 | 1 | 1798 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_I!=100 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_I==100 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2819 | EVENT_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_I_ABNORMAL | 冷机冷却进水阀调节I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2871 | 冷机冷却进水阀调节I设定值异常 |  | 否 | 1 | 2030 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_I!=100 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_I==100 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2819 | EVENT_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_I_ABNORMAL | 冷机冷却进水阀调节I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2871 | 冷机冷却进水阀调节I设定值异常 |  | 否 | 1 | 2229 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_I!=100 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_I==100 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2819 | EVENT_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_I_ABNORMAL | 冷机冷却进水阀调节I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2871 | 冷机冷却进水阀调节I设定值异常 |  | 否 | 1 | 2356 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_I!=100 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_I==100 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2818 | EVENT_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_P_ABNORMAL | 冷机冷却进水阀调节P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2870 | 冷机冷却进水阀调节P设定值异常 |  | 否 | 1 | 1681 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_P!=500 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_P==500 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2818 | EVENT_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_P_ABNORMAL | 冷机冷却进水阀调节P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2870 | 冷机冷却进水阀调节P设定值异常 |  | 否 | 1 | 2031 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_P!=1000 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_P==1000 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2818 | EVENT_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_P_ABNORMAL | 冷机冷却进水阀调节P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2870 | 冷机冷却进水阀调节P设定值异常 |  | 否 | 1 | 2132 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_P!=100 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_P==100 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2818 | EVENT_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_P_ABNORMAL | 冷机冷却进水阀调节P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2870 | 冷机冷却进水阀调节P设定值异常 |  | 否 | 1 | 2230 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_P!=1000 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_P==1000 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2818 | EVENT_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_P_ABNORMAL | 冷机冷却进水阀调节P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2870 | 冷机冷却进水阀调节P设定值异常 |  | 否 | 1 | 2357 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_P!=500 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_P==500 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2817 | EVENT_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MIN_ABNORMAL | 冷却泵最小频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2869 | 冷却泵最小频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 1680 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MIN!=30 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MIN==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2817 | EVENT_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MIN_ABNORMAL | 冷却泵最小频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2869 | 冷却泵最小频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 1764 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MIN!=25 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MIN==25 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2817 | EVENT_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MIN_ABNORMAL | 冷却泵最小频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2869 | 冷却泵最小频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2098 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MIN!=25 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MIN==25 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2817 | EVENT_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MIN_ABNORMAL | 冷却泵最小频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2869 | 冷却泵最小频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2289 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MIN!=25 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MIN==25 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2817 | EVENT_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MIN_ABNORMAL | 冷却泵最小频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2869 | 冷却泵最小频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2408 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MIN!=25 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MIN==25 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2816 | EVENT_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MAX_ABNORMAL | 冷却泵最大频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2868 | 冷却泵最大频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 1679 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MAX!=45 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MAX==45 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2816 | EVENT_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MAX_ABNORMAL | 冷却泵最大频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2868 | 冷却泵最大频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 1763 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MAX!=40 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MAX==40 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2816 | EVENT_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MAX_ABNORMAL | 冷却泵最大频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2868 | 冷却泵最大频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2097 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MAX!=45 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MAX==45 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2816 | EVENT_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MAX_ABNORMAL | 冷却泵最大频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2868 | 冷却泵最大频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2288 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MAX!=45 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MAX==45 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2816 | EVENT_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MAX_ABNORMAL | 冷却泵最大频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2868 | 冷却泵最大频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2407 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MAX!=45 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MAX==45 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2815 | EVENT_UNITLGC_CWP_OFF_DELAY_ABNORMAL | 冷却泵关延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2867 | 冷却泵关延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1678 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CWP_OFF_DELAY!=1 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_OFF_DELAY==1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2815 | EVENT_UNITLGC_CWP_OFF_DELAY_ABNORMAL | 冷却泵关延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2867 | 冷却泵关延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1762 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CWP_OFF_DELAY!=30 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_OFF_DELAY==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2815 | EVENT_UNITLGC_CWP_OFF_DELAY_ABNORMAL | 冷却泵关延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2867 | 冷却泵关延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2091 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CWP_OFF_DELAY!=60 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_OFF_DELAY==60 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2815 | EVENT_UNITLGC_CWP_OFF_DELAY_ABNORMAL | 冷却泵关延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2867 | 冷却泵关延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2291 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CWP_OFF_DELAY!=30 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_OFF_DELAY==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2815 | EVENT_UNITLGC_CWP_OFF_DELAY_ABNORMAL | 冷却泵关延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2867 | 冷却泵关延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2409 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CWP_OFF_DELAY!=60 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_OFF_DELAY==60 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2814 | EVENT_UNITLGC_CT_INLET_VALVE_OPEN_SET_MIN_ABNORMAL | 冷却塔进水阀最小开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2866 | 冷却塔进水阀最小开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1677 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_INLET_VALVE_OPEN_SET_MIN!=0 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_INLET_VALVE_OPEN_SET_MIN==0 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2814 | EVENT_UNITLGC_CT_INLET_VALVE_OPEN_SET_MIN_ABNORMAL | 冷却塔进水阀最小开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2866 | 冷却塔进水阀最小开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1767 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CT_INLET_VALVE_OPEN_SET_MIN!=30 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_INLET_VALVE_OPEN_SET_MIN==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2814 | EVENT_UNITLGC_CT_INLET_VALVE_OPEN_SET_MIN_ABNORMAL | 冷却塔进水阀最小开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2866 | 冷却塔进水阀最小开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2081 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CT_INLET_VALVE_OPEN_SET_MIN!=100 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_INLET_VALVE_OPEN_SET_MIN==100 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2814 | EVENT_UNITLGC_CT_INLET_VALVE_OPEN_SET_MIN_ABNORMAL | 冷却塔进水阀最小开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2866 | 冷却塔进水阀最小开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2261 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CT_INLET_VALVE_OPEN_SET_MIN!=80 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_INLET_VALVE_OPEN_SET_MIN==80 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2813 | EVENT_UNITLGC_CH_LOAD_DELTA_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷机负载率偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2865 | 冷机负载率偏差设定值异常 |  | 否 | 1 | 1676 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CH_LOAD_DELTA_SET_RESULT!=40 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_LOAD_DELTA_SET_RESULT==40 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2813 | EVENT_UNITLGC_CH_LOAD_DELTA_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷机负载率偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2865 | 冷机负载率偏差设定值异常 |  | 否 | 1 | 2042 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CH_LOAD_DELTA_SET_RESULT!=10 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_LOAD_DELTA_SET_RESULT==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2813 | EVENT_UNITLGC_CH_LOAD_DELTA_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷机负载率偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2865 | 冷机负载率偏差设定值异常 |  | 否 | 1 | 2323 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CH_LOAD_DELTA_SET_RESULT!=10 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_LOAD_DELTA_SET_RESULT==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2813 | EVENT_UNITLGC_CH_LOAD_DELTA_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷机负载率偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2865 | 冷机负载率偏差设定值异常 |  | 否 | 1 | 2361 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CH_LOAD_DELTA_SET_RESULT!=10 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_LOAD_DELTA_SET_RESULT==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2811 | EVENT_UNITLGC_FAULT_RESET_DELAY_ABNORMAL | 单元故障复位延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2863 | 单元故障复位延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1674 | 全国 | ATTR_UNITLGC_FAULT_RESET_DELAY!=10 | 5 | ATTR_UNITLGC_FAULT_RESET_DELAY==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2811 | EVENT_UNITLGC_FAULT_RESET_DELAY_ABNORMAL | 单元故障复位延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2863 | 单元故障复位延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1754 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_FAULT_RESET_DELAY!=180 | 5 | ATTR_UNITLGC_FAULT_RESET_DELAY==180 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2811 | EVENT_UNITLGC_FAULT_RESET_DELAY_ABNORMAL | 单元故障复位延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2863 | 单元故障复位延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2013 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_FAULT_RESET_DELAY!=180 | 5 | ATTR_UNITLGC_FAULT_RESET_DELAY==180 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2811 | EVENT_UNITLGC_FAULT_RESET_DELAY_ABNORMAL | 单元故障复位延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2863 | 单元故障复位延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2292 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_FAULT_RESET_DELAY!=180 | 5 | ATTR_UNITLGC_FAULT_RESET_DELAY==180 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2811 | EVENT_UNITLGC_FAULT_RESET_DELAY_ABNORMAL | 单元故障复位延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2863 | 单元故障复位延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2410 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_FAULT_RESET_DELAY!=180 | 5 | ATTR_UNITLGC_FAULT_RESET_DELAY==180 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2810 | EVENT_UNITLGC_INVERTER_STATUS_MAT_DELAY_ABNORMAL | 变频器状态匹配延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2862 | 变频器状态匹配延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1673 | 全国 | ATTR_UNITLGC_INVERTER_STATUS_MAT_DELAY!=40 | 5 | ATTR_UNITLGC_INVERTER_STATUS_MAT_DELAY==40 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2810 | EVENT_UNITLGC_INVERTER_STATUS_MAT_DELAY_ABNORMAL | 变频器状态匹配延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2862 | 变频器状态匹配延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2022 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_INVERTER_STATUS_MAT_DELAY!=10 | 5 | ATTR_UNITLGC_INVERTER_STATUS_MAT_DELAY==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2810 | EVENT_UNITLGC_INVERTER_STATUS_MAT_DELAY_ABNORMAL | 变频器状态匹配延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2862 | 变频器状态匹配延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2296 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_INVERTER_STATUS_MAT_DELAY!=10 | 5 | ATTR_UNITLGC_INVERTER_STATUS_MAT_DELAY==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2810 | EVENT_UNITLGC_INVERTER_STATUS_MAT_DELAY_ABNORMAL | 变频器状态匹配延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2862 | 变频器状态匹配延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2411 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_INVERTER_STATUS_MAT_DELAY!=10 | 5 | ATTR_UNITLGC_INVERTER_STATUS_MAT_DELAY==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2809 | EVENT_UNITLGC_SVAL_STATUS_MAT_DELAY_ABNORMAL | 开关阀状态匹配延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2861 | 开关阀状态匹配延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1672 | 全国 | ATTR_UNITLGC_SVAL_STATUS_MAT_DELAY!=250 | 5 | ATTR_UNITLGC_SVAL_STATUS_MAT_DELAY==250 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2809 | EVENT_UNITLGC_SVAL_STATUS_MAT_DELAY_ABNORMAL | 开关阀状态匹配延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2861 | 开关阀状态匹配延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1807 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_SVAL_STATUS_MAT_DELAY!=150 | 5 | ATTR_UNITLGC_SVAL_STATUS_MAT_DELAY==150 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2809 | EVENT_UNITLGC_SVAL_STATUS_MAT_DELAY_ABNORMAL | 开关阀状态匹配延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2861 | 开关阀状态匹配延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2023 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_SVAL_STATUS_MAT_DELAY!=100 | 5 | ATTR_UNITLGC_SVAL_STATUS_MAT_DELAY==100 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2809 | EVENT_UNITLGC_SVAL_STATUS_MAT_DELAY_ABNORMAL | 开关阀状态匹配延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2861 | 开关阀状态匹配延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2414 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_SVAL_STATUS_MAT_DELAY!=120 | 5 | ATTR_UNITLGC_SVAL_STATUS_MAT_DELAY==120 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2808 | EVENT_UNITLGC_OUTLET_TEMP_HIGH_ALARM_DELAY_ABNORMAL | 单元供水温度高报警延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2860 | 单元供水温度高报警延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1671 | 全国 | ATTR_UNITLGC_OUTLET_TEMP_HIGH_ALARM_DELAY!=120 | 5 | ATTR_UNITLGC_OUTLET_TEMP_HIGH_ALARM_DELAY==120 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2807 | EVENT_UNITLGC_CHILL_OUT_TEMP_HIGH_ALARM_SET_ABNORMAL | 单元供水温度高报警设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2859 | 单元供水温度高报警设定值异常 |  | 否 | 1 | 1670 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CHILL_OUT_TEMP_HIGH_ALARM_SET!=16 | 5 | ATTR_UNITLGC_CHILL_OUT_TEMP_HIGH_ALARM_SET==16 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2806 | EVENT_UNITLGC_CH_TEMP_DELTA_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷机温度偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2858 | 冷机温度偏差设定值异常 |  | 否 | 1 | 1669 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CH_TEMP_DELTA_SET_RESULT!=5 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_TEMP_DELTA_SET_RESULT==5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2806 | EVENT_UNITLGC_CH_TEMP_DELTA_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷机温度偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2858 | 冷机温度偏差设定值异常 |  | 否 | 1 | 2242 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CH_TEMP_DELTA_SET_RESULT!=1.5 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_TEMP_DELTA_SET_RESULT==1.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2806 | EVENT_UNITLGC_CH_TEMP_DELTA_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷机温度偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2858 | 冷机温度偏差设定值异常 |  | 否 | 1 | 2370 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CH_TEMP_DELTA_SET_RESULT!=4 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_TEMP_DELTA_SET_RESULT==4 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2805 | EVENT_UNITLGC_CH_CONDENSER_PRESS_SET_ABNORMAL | 冷机冷凝器压力设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2857 | 冷机冷凝器压力设定值异常 |  | 否 | 1 | 1668 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CH_CONDENSER_PRESS_SET!=500 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_CONDENSER_PRESS_SET==500 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2805 | EVENT_UNITLGC_CH_CONDENSER_PRESS_SET_ABNORMAL | 冷机冷凝器压力设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2857 | 冷机冷凝器压力设定值异常 |  | 否 | 1 | 1768 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CH_CONDENSER_PRESS_SET!=0 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_CONDENSER_PRESS_SET==0 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2805 | EVENT_UNITLGC_CH_CONDENSER_PRESS_SET_ABNORMAL | 冷机冷凝器压力设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2857 | 冷机冷凝器压力设定值异常 |  | 否 | 1 | 2052 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CH_CONDENSER_PRESS_SET!=600 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_CONDENSER_PRESS_SET==600 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2805 | EVENT_UNITLGC_CH_CONDENSER_PRESS_SET_ABNORMAL | 冷机冷凝器压力设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2857 | 冷机冷凝器压力设定值异常 |  | 否 | 1 | 2228 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CH_CONDENSER_PRESS_SET!=480 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_CONDENSER_PRESS_SET==480 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2805 | EVENT_UNITLGC_CH_CONDENSER_PRESS_SET_ABNORMAL | 冷机冷凝器压力设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2857 | 冷机冷凝器压力设定值异常 |  | 否 | 1 | 2355 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CH_CONDENSER_PRESS_SET!=550 | 5 | ATTR_UNITLGC_CH_CONDENSER_PRESS_SET==550 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2804 | EVENT_UNITLGC_CWP_FRE_CHILL_TEMP_SET_OUT_ABNORMAL | 单元冷冻水出水温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2856 | 单元冷冻水出水温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1667 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CWP_FRE_CHILL_TEMP_SET_OUT!=14.5 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_FRE_CHILL_TEMP_SET_OUT==14.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2804 | EVENT_UNITLGC_CWP_FRE_CHILL_TEMP_SET_OUT_ABNORMAL | 单元冷冻水出水温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2856 | 单元冷冻水出水温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2322 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CWP_FRE_CHILL_TEMP_SET_OUT!=15 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_FRE_CHILL_TEMP_SET_OUT==15 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2803 | EVENT_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_I_ABNORMAL | 冷却泵变频I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2855 | 冷却泵变频I设定值异常 |  | 否 | 1 | 1666 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_I!=200 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_I==200 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2803 | EVENT_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_I_ABNORMAL | 冷却泵变频I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2855 | 冷却泵变频I设定值异常 |  | 否 | 1 | 1777 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_I!=200 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_I==200 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2803 | EVENT_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_I_ABNORMAL | 冷却泵变频I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2855 | 冷却泵变频I设定值异常 |  | 否 | 1 | 2039 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_I!=100 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_I==100 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2803 | EVENT_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_I_ABNORMAL | 冷却泵变频I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2855 | 冷却泵变频I设定值异常 |  | 否 | 1 | 2286 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_I!=100 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_I==100 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2803 | EVENT_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_I_ABNORMAL | 冷却泵变频I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2855 | 冷却泵变频I设定值异常 |  | 否 | 1 | 2405 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_I!=200 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_I==200 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2802 | EVENT_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_P_ABNORMAL | 冷却泵变频P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2854 | 冷却泵变频P设定值异常 |  | 否 | 1 | 1665 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_P!=30 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_P==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2802 | EVENT_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_P_ABNORMAL | 冷却泵变频P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2854 | 冷却泵变频P设定值异常 |  | 否 | 1 | 1776 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_P!=30 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_P==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2802 | EVENT_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_P_ABNORMAL | 冷却泵变频P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2854 | 冷却泵变频P设定值异常 |  | 否 | 1 | 2038 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_P!=25 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_P==25 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2802 | EVENT_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_P_ABNORMAL | 冷却泵变频P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2854 | 冷却泵变频P设定值异常 |  | 否 | 1 | 2287 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_P!=25 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_P==25 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2802 | EVENT_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_P_ABNORMAL | 冷却泵变频P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2854 | 冷却泵变频P设定值异常 |  | 否 | 1 | 2406 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_P!=30 | 5 | ATTR_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_P==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2801 | EVENT_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_ON_SET_ABNORMAL | 冷却塔补水阀开设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2853 | 冷却塔补水阀开设定值异常 |  | 否 | 1 | 1664 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_ON_SET!=13 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_ON_SET==13 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2801 | EVENT_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_ON_SET_ABNORMAL | 冷却塔补水阀开设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2853 | 冷却塔补水阀开设定值异常 |  | 否 | 1 | 1770 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_ON_SET!=7 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_ON_SET==7 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2801 | EVENT_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_ON_SET_ABNORMAL | 冷却塔补水阀开设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2853 | 冷却塔补水阀开设定值异常 |  | 否 | 1 | 2080 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_ON_SET!=15 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_ON_SET==15 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2801 | EVENT_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_ON_SET_ABNORMAL | 冷却塔补水阀开设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2853 | 冷却塔补水阀开设定值异常 |  | 否 | 1 | 2280 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_ON_SET!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_ON_SET==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2801 | EVENT_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_ON_SET_ABNORMAL | 冷却塔补水阀开设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2853 | 冷却塔补水阀开设定值异常 |  | 否 | 1 | 2404 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_ON_SET!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_ON_SET==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2800 | EVENT_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_OFF_SET_ABNORMAL | 冷却塔补水阀关设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2852 | 冷却塔补水阀关设定值异常 |  | 否 | 1 | 1663 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_OFF_SET!=17 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_OFF_SET==17 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2800 | EVENT_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_OFF_SET_ABNORMAL | 冷却塔补水阀关设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2852 | 冷却塔补水阀关设定值异常 |  | 否 | 1 | 1769 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_OFF_SET!=17 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_OFF_SET==17 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2800 | EVENT_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_OFF_SET_ABNORMAL | 冷却塔补水阀关设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2852 | 冷却塔补水阀关设定值异常 |  | 否 | 1 | 2079 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_OFF_SET!=25 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_OFF_SET==25 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2800 | EVENT_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_OFF_SET_ABNORMAL | 冷却塔补水阀关设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2852 | 冷却塔补水阀关设定值异常 |  | 否 | 1 | 2279 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_OFF_SET!=25 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_OFF_SET==25 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2800 | EVENT_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_OFF_SET_ABNORMAL | 冷却塔补水阀关设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2852 | 冷却塔补水阀关设定值异常 |  | 否 | 1 | 2403 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_OFF_SET!=28 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_OFF_SET==28 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2799 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_I_ABNORMAL | 冷却塔变频I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2851 | 冷却塔变频I设定值异常 |  | 否 | 1 | 1662 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_I!=200 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_I==200 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2799 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_I_ABNORMAL | 冷却塔变频I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2851 | 冷却塔变频I设定值异常 |  | 否 | 1 | 1775 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_I!=200 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_I==200 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2799 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_I_ABNORMAL | 冷却塔变频I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2851 | 冷却塔变频I设定值异常 |  | 否 | 1 | 2035 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_I!=200 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_I==200 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2799 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_I_ABNORMAL | 冷却塔变频I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2851 | 冷却塔变频I设定值异常 |  | 否 | 1 | 2253 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_I!=200 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_I==200 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2799 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_I_ABNORMAL | 冷却塔变频I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2851 | 冷却塔变频I设定值异常 |  | 否 | 1 | 2398 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_I!=200 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_I==200 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2798 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_P_ABNORMAL | 冷却塔变频P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2850 | 冷却塔变频P设定值异常 |  | 否 | 1 | 1661 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_P!=10 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_P==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2798 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_P_ABNORMAL | 冷却塔变频P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2850 | 冷却塔变频P设定值异常 |  | 否 | 1 | 1774 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_P!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_P==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2798 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_P_ABNORMAL | 冷却塔变频P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2850 | 冷却塔变频P设定值异常 |  | 否 | 1 | 2034 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_P!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_P==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2798 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_P_ABNORMAL | 冷却塔变频P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2850 | 冷却塔变频P设定值异常 |  | 否 | 1 | 2254 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_P!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_P==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2798 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_P_ABNORMAL | 冷却塔变频P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2850 | 冷却塔变频P设定值异常 |  | 否 | 1 | 2399 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_P!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_P==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2797 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MIN_ABNORMAL | 冷却塔风机最小频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2849 | 冷却塔风机最小频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 1660 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MIN!=25 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MIN==25 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2797 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MIN_ABNORMAL | 冷却塔风机最小频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2849 | 冷却塔风机最小频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 1766 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MIN!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MIN==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2797 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MIN_ABNORMAL | 冷却塔风机最小频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2849 | 冷却塔风机最小频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2076 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MIN!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MIN==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2797 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MIN_ABNORMAL | 冷却塔风机最小频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2849 | 冷却塔风机最小频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2256 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MIN!=15 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MIN==15 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2797 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MIN_ABNORMAL | 冷却塔风机最小频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2849 | 冷却塔风机最小频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2401 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MIN!=15 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MIN==15 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2796 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MAX_ABNORMAL | 冷却塔风机最大频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2848 | 冷却塔风机最大频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 1659 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MAX!=48 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MAX==48 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2796 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MAX_ABNORMAL | 冷却塔风机最大频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2848 | 冷却塔风机最大频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 1765 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MAX!=45 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MAX==45 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2796 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MAX_ABNORMAL | 冷却塔风机最大频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2848 | 冷却塔风机最大频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2075 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MAX!=50 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MAX==50 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2796 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MAX_ABNORMAL | 冷却塔风机最大频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2848 | 冷却塔风机最大频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2255 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MAX!=50 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MAX==50 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2796 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MAX_ABNORMAL | 冷却塔风机最大频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2848 | 冷却塔风机最大频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2400 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MAX!=48 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MAX==48 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2795 | EVENT_UNITLGC_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷却塔关2台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2847 | 冷却塔关2台风机设定值异常 |  | 否 | 1 | 1658 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT!=1 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT==1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2795 | EVENT_UNITLGC_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷却塔关2台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2847 | 冷却塔关2台风机设定值异常 |  | 否 | 1 | 2071 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT!=11 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT==11 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2795 | EVENT_UNITLGC_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷却塔关2台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2847 | 冷却塔关2台风机设定值异常 |  | 否 | 1 | 2276 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT!=13.5 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT==13.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2794 | EVENT_UNITLGC_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷却塔关1台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2846 | 冷却塔关1台风机设定值异常 |  | 否 | 1 | 1657 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT!=2 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT==2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2794 | EVENT_UNITLGC_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷却塔关1台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2846 | 冷却塔关1台风机设定值异常 |  | 否 | 1 | 2070 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT!=12.5 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT==12.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2794 | EVENT_UNITLGC_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷却塔关1台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2846 | 冷却塔关1台风机设定值异常 |  | 否 | 1 | 2275 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT!=15.5 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT==15.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2793 | EVENT_UNITLGC_CT_OFF_DELAY_ABNORMAL | 冷却塔关延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2845 | 冷却塔关延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1656 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CT_OFF_DELAY!=1 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_OFF_DELAY==1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2793 | EVENT_UNITLGC_CT_OFF_DELAY_ABNORMAL | 冷却塔关延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2845 | 冷却塔关延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1759 | 北京七号 | ATTR_UNITLGC_CT_OFF_DELAY!=60 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_OFF_DELAY==60 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2793 | EVENT_UNITLGC_CT_OFF_DELAY_ABNORMAL | 冷却塔关延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2845 | 冷却塔关延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2069 | 廊坊十三号 | ATTR_UNITLGC_CT_OFF_DELAY!=30 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_OFF_DELAY==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2793 | EVENT_UNITLGC_CT_OFF_DELAY_ABNORMAL | 冷却塔关延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2845 | 冷却塔关延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2274 | 廊坊十五号 | ATTR_UNITLGC_CT_OFF_DELAY!=20 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_OFF_DELAY==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2793 | EVENT_UNITLGC_CT_OFF_DELAY_ABNORMAL | 冷却塔关延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2845 | 冷却塔关延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2381 | 北京十四号 | ATTR_UNITLGC_CT_OFF_DELAY!=60 | 5 | ATTR_UNITLGC_CT_OFF_DELAY==60 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2792 | EVENT_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MAX_ABNORMAL | 最大允许台数设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2844 | 最大允许台数设定值异常 |  | 否 | 1 | 1655 | 全国 | ATTR_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MAX!=4 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MAX==4 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2792 | EVENT_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MAX_ABNORMAL | 最大允许台数设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2844 | 最大允许台数设定值异常 |  | 否 | 1 | 1905 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MAX!=3 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MAX==3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2792 | EVENT_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MAX_ABNORMAL | 最大允许台数设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2844 | 最大允许台数设定值异常 |  | 否 | 1 | 1996 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MAX!=5 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MAX==5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2792 | EVENT_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MAX_ABNORMAL | 最大允许台数设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2844 | 最大允许台数设定值异常 |  | 否 | 1 | 2177 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MAX!=5 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MAX==5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2792 | EVENT_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MAX_ABNORMAL | 最大允许台数设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2844 | 最大允许台数设定值异常 |  | 否 | 1 | 2324 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MAX!=3 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MAX==3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2791 | EVENT_GROUPC_PRESS_DIFFERERNCE_MODE_SET_ABNORMAL | 压差控制选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2843 | 压差控制选择设定值异常 |  | 否 | 1 | 1654 | 全国 | ATTR_GROUPC_PRESS_DIFFERERNCE_MODE_SET!=0 | 5 | ATTR_GROUPC_PRESS_DIFFERERNCE_MODE_SET==0 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2791 | EVENT_GROUPC_PRESS_DIFFERERNCE_MODE_SET_ABNORMAL | 压差控制选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2843 | 压差控制选择设定值异常 |  | 否 | 1 | 1902 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_PRESS_DIFFERERNCE_MODE_SET!=0 | 5 | ATTR_GROUPC_PRESS_DIFFERERNCE_MODE_SET==0 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2791 | EVENT_GROUPC_PRESS_DIFFERERNCE_MODE_SET_ABNORMAL | 压差控制选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2843 | 压差控制选择设定值异常 |  | 否 | 1 | 2005 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_PRESS_DIFFERERNCE_MODE_SET!=1 | 5 | ATTR_GROUPC_PRESS_DIFFERERNCE_MODE_SET==1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2791 | EVENT_GROUPC_PRESS_DIFFERERNCE_MODE_SET_ABNORMAL | 压差控制选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2843 | 压差控制选择设定值异常 |  | 否 | 1 | 2217 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_PRESS_DIFFERERNCE_MODE_SET!=1 | 5 | ATTR_GROUPC_PRESS_DIFFERERNCE_MODE_SET==1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2790 | EVENT_GROUPC_RUN_EXCHANGE_WEEK_SET_RESULT_ABNORMAL | 轮值日设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2842 | 轮值日设定值异常 |  | 否 | 1 | 1653 | 全国 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_WEEK_SET_RESULT!=2 | 5 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_WEEK_SET_RESULT==2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2790 | EVENT_GROUPC_RUN_EXCHANGE_WEEK_SET_RESULT_ABNORMAL | 轮值日设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2842 | 轮值日设定值异常 |  | 否 | 1 | 1901 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_WEEK_SET_RESULT!=6 | 5 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_WEEK_SET_RESULT==6 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2790 | EVENT_GROUPC_RUN_EXCHANGE_WEEK_SET_RESULT_ABNORMAL | 轮值日设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2842 | 轮值日设定值异常 |  | 否 | 1 | 2003 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_WEEK_SET_RESULT!=1 | 5 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_WEEK_SET_RESULT==1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2790 | EVENT_GROUPC_RUN_EXCHANGE_WEEK_SET_RESULT_ABNORMAL | 轮值日设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2842 | 轮值日设定值异常 |  | 否 | 1 | 2222 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_WEEK_SET_RESULT!=1 | 5 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_WEEK_SET_RESULT==1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2790 | EVENT_GROUPC_RUN_EXCHANGE_WEEK_SET_RESULT_ABNORMAL | 轮值日设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2842 | 轮值日设定值异常 |  | 否 | 1 | 2350 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_WEEK_SET_RESULT!=3 | 5 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_WEEK_SET_RESULT==3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2789 | EVENT_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_SET_ABNORMAL | 末端压差控频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2841 | 末端压差控频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 1652 | 全国 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_SET!=1.1 | 5 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_SET==1.1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2789 | EVENT_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_SET_ABNORMAL | 末端压差控频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2841 | 末端压差控频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 1913 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_SET!=1.2 | 5 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_SET==1.2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2789 | EVENT_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_SET_ABNORMAL | 末端压差控频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2841 | 末端压差控频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 1951 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_SET!=0.8 | 5 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_SET==0.8 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2789 | EVENT_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_SET_ABNORMAL | 末端压差控频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2841 | 末端压差控频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2181 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_SET!=1.0 | 5 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_SET==1.0 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2789 | EVENT_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_SET_ABNORMAL | 末端压差控频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2841 | 末端压差控频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2332 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_SET!=1.0 | 5 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_SET==1.0 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2788 | EVENT_GROUPC_CT_SUB_DELAY_ABNORMAL | 冷却塔减载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2840 | 冷却塔减载延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1651 | 全国 | ATTR_GROUPC_CT_SUB_DELAY!=300 | 5 | ATTR_GROUPC_CT_SUB_DELAY==300 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2788 | EVENT_GROUPC_CT_SUB_DELAY_ABNORMAL | 冷却塔减载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2840 | 冷却塔减载延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1899 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_CT_SUB_DELAY!=20 | 5 | ATTR_GROUPC_CT_SUB_DELAY==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2788 | EVENT_GROUPC_CT_SUB_DELAY_ABNORMAL | 冷却塔减载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2840 | 冷却塔减载延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1963 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_CT_SUB_DELAY!=10 | 5 | ATTR_GROUPC_CT_SUB_DELAY==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2788 | EVENT_GROUPC_CT_SUB_DELAY_ABNORMAL | 冷却塔减载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2840 | 冷却塔减载延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2194 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_CT_SUB_DELAY!=10 | 5 | ATTR_GROUPC_CT_SUB_DELAY==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2787 | EVENT_GROUPC_CT_ADD_DELAY_ABNORMAL | 冷却塔加载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2839 | 冷却塔加载延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1650 | 全国 | ATTR_GROUPC_CT_ADD_DELAY!=300 | 5 | ATTR_GROUPC_CT_ADD_DELAY==300 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2787 | EVENT_GROUPC_CT_ADD_DELAY_ABNORMAL | 冷却塔加载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2839 | 冷却塔加载延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1897 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_CT_ADD_DELAY!=10 | 5 | ATTR_GROUPC_CT_ADD_DELAY==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2787 | EVENT_GROUPC_CT_ADD_DELAY_ABNORMAL | 冷却塔加载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2839 | 冷却塔加载延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1962 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_CT_ADD_DELAY!=5 | 5 | ATTR_GROUPC_CT_ADD_DELAY==5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2787 | EVENT_GROUPC_CT_ADD_DELAY_ABNORMAL | 冷却塔加载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2839 | 冷却塔加载延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 2193 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_CT_ADD_DELAY!=10 | 5 | ATTR_GROUPC_CT_ADD_DELAY==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2786 | EVENT_GROUPC_CT_SET_RESULT_SUB_ABNORMAL | 冷却塔减载频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2838 | 冷却塔减载频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 1649 | 全国 | ATTR_GROUPC_CT_SET_RESULT_SUB!=21 | 5 | ATTR_GROUPC_CT_SET_RESULT_SUB==21 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2786 | EVENT_GROUPC_CT_SET_RESULT_SUB_ABNORMAL | 冷却塔减载频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2838 | 冷却塔减载频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 1898 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_CT_SET_RESULT_SUB!=20.5 | 5 | ATTR_GROUPC_CT_SET_RESULT_SUB==20.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2786 | EVENT_GROUPC_CT_SET_RESULT_SUB_ABNORMAL | 冷却塔减载频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2838 | 冷却塔减载频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 1961 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_CT_SET_RESULT_SUB!=30 | 5 | ATTR_GROUPC_CT_SET_RESULT_SUB==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2786 | EVENT_GROUPC_CT_SET_RESULT_SUB_ABNORMAL | 冷却塔减载频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2838 | 冷却塔减载频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2192 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_CT_SET_RESULT_SUB!=25 | 5 | ATTR_GROUPC_CT_SET_RESULT_SUB==25 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2785 | EVENT_GROUPC_CT_SET_RESULT_ADD_ABNORMAL | 冷却塔加载频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2837 | 冷却塔加载频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 1648 | 全国 | ATTR_GROUPC_CT_SET_RESULT_ADD!=35 | 5 | ATTR_GROUPC_CT_SET_RESULT_ADD==35 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2785 | EVENT_GROUPC_CT_SET_RESULT_ADD_ABNORMAL | 冷却塔加载频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2837 | 冷却塔加载频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 1896 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_CT_SET_RESULT_ADD!=23 | 5 | ATTR_GROUPC_CT_SET_RESULT_ADD==23 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2785 | EVENT_GROUPC_CT_SET_RESULT_ADD_ABNORMAL | 冷却塔加载频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2837 | 冷却塔加载频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 1960 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_CT_SET_RESULT_ADD!=40 | 5 | ATTR_GROUPC_CT_SET_RESULT_ADD==40 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2785 | EVENT_GROUPC_CT_SET_RESULT_ADD_ABNORMAL | 冷却塔加载频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2837 | 冷却塔加载频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2191 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_CT_SET_RESULT_ADD!=35 | 5 | ATTR_GROUPC_CT_SET_RESULT_ADD==35 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2784 | EVENT_GROUPC_2N_PIT_DIVIATION_ALARM_SET_ABNORMAL | 2N压力传感器偏差报警设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2836 | 2N压力传感器偏差报警设定值异常 |  | 否 | 1 | 1647 | 全国 | ATTR_GROUPC_2N_PIT_DIVIATION_ALARM_SET!=0.7 | 5 | ATTR_GROUPC_2N_PIT_DIVIATION_ALARM_SET==0.7 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2784 | EVENT_GROUPC_2N_PIT_DIVIATION_ALARM_SET_ABNORMAL | 2N压力传感器偏差报警设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2836 | 2N压力传感器偏差报警设定值异常 |  | 否 | 1 | 1995 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_2N_PIT_DIVIATION_ALARM_SET!=0.2 | 5 | ATTR_GROUPC_2N_PIT_DIVIATION_ALARM_SET!=0.2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2783 | EVENT_GROUPC_EMERGEN_FILL_PRESS_FREQU_CTR_I_ABNORMAL | 应急补水控频率I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2835 | 应急补水控频率I设定值异常 |  | 否 | 1 | 1646 | 全国 | ATTR_GROUPC_EMERGEN_FILL_PRESS_FREQU_CTR_I!=10 | 5 | ATTR_GROUPC_EMERGEN_FILL_PRESS_FREQU_CTR_I==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2782 | EVENT_GROUPC_EMERGEN_FILL_PRESS_FREQU_CTR_P_ABNORMAL | 应急补水控频率P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2834 | 应急补水控频率P设定值异常 |  | 否 | 1 | 1645 | 全国 | ATTR_GROUPC_EMERGEN_FILL_PRESS_FREQU_CTR_P!=20 | 5 | ATTR_GROUPC_EMERGEN_FILL_PRESS_FREQU_CTR_P==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2781 | EVENT_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_CTR_I_ABNORMAL | 末端压差控供回水旁通I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2833 | 末端压差控供回水旁通I设定值异常 |  | 否 | 1 | 1644 | 全国 | ATTR_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_CTR_I!=10 | 5 | ATTR_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_CTR_I==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2781 | EVENT_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_CTR_I_ABNORMAL | 末端压差控供回水旁通I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2833 | 末端压差控供回水旁通I设定值异常 |  | 否 | 1 | 1918 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_CTR_I!=50 | 5 | ATTR_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_CTR_I==50 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2781 | EVENT_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_CTR_I_ABNORMAL | 末端压差控供回水旁通I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2833 | 末端压差控供回水旁通I设定值异常 |  | 否 | 1 | 2001 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_CTR_I!=10 | 5 | ATTR_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_CTR_I==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2780 | EVENT_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_CTR_P_ABNORMAL | 末端压差控供回水旁通P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2832 | 末端压差控供回水旁通P设定值异常 |  | 否 | 1 | 1643 | 全国 | ATTR_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_CTR_P!=20 | 5 | ATTR_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_CTR_P==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2780 | EVENT_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_CTR_P_ABNORMAL | 末端压差控供回水旁通P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2832 | 末端压差控供回水旁通P设定值异常 |  | 否 | 1 | 1917 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_CTR_P!=12 | 5 | ATTR_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_CTR_P==12 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2780 | EVENT_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_CTR_P_ABNORMAL | 末端压差控供回水旁通P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2832 | 末端压差控供回水旁通P设定值异常 |  | 否 | 1 | 2000 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_CTR_P!=30 | 5 | ATTR_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_CTR_P==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2779 | EVENT_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_I_ABNORMAL | 末端压差控频率I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2831 | 末端压差控频率I设定值异常 |  | 否 | 1 | 1642 | 全国 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_I!=10 | 5 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_I==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2779 | EVENT_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_I_ABNORMAL | 末端压差控频率I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2831 | 末端压差控频率I设定值异常 |  | 否 | 1 | 1915 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_I!=30 | 5 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_I==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2779 | EVENT_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_I_ABNORMAL | 末端压差控频率I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2831 | 末端压差控频率I设定值异常 |  | 否 | 1 | 1953 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_I!=30 | 5 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_I==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2779 | EVENT_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_I_ABNORMAL | 末端压差控频率I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2831 | 末端压差控频率I设定值异常 |  | 否 | 1 | 2179 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_I!=10 | 5 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_I==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2779 | EVENT_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_I_ABNORMAL | 末端压差控频率I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2831 | 末端压差控频率I设定值异常 |  | 否 | 1 | 2330 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_I!=20 | 5 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_I==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2778 | EVENT_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_P_ABNORMAL | 末端压差控频率P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2830 | 末端压差控频率P设定值异常 |  | 否 | 1 | 1641 | 全国 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_P!=20 | 5 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_P==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2778 | EVENT_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_P_ABNORMAL | 末端压差控频率P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2830 | 末端压差控频率P设定值异常 |  | 否 | 1 | 1914 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_P!=20 | 5 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_P==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2778 | EVENT_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_P_ABNORMAL | 末端压差控频率P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2830 | 末端压差控频率P设定值异常 |  | 否 | 1 | 1952 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_P!=20 | 5 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_P==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2778 | EVENT_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_P_ABNORMAL | 末端压差控频率P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2830 | 末端压差控频率P设定值异常 |  | 否 | 1 | 2180 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_P!=30 | 5 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_P==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2778 | EVENT_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_P_ABNORMAL | 末端压差控频率P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2830 | 末端压差控频率P设定值异常 |  | 否 | 1 | 2331 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_P!=15 | 5 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_P==15 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2777 | EVENT_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MAX_ABNORMAL | 制冷模式湿球温度设定值上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2829 | 制冷模式湿球温度设定值上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 1640 | 全国 | ATTR_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MAX!=30 | 5 | ATTR_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MAX==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2777 | EVENT_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MAX_ABNORMAL | 制冷模式湿球温度设定值上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2829 | 制冷模式湿球温度设定值上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 1852 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MAX!=26 | 5 | ATTR_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MAX==26 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2777 | EVENT_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MAX_ABNORMAL | 制冷模式湿球温度设定值上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2829 | 制冷模式湿球温度设定值上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 1971 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MAX!=31 | 5 | ATTR_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MAX==31 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2777 | EVENT_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MAX_ABNORMAL | 制冷模式湿球温度设定值上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2829 | 制冷模式湿球温度设定值上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2185 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MAX!=33 | 5 | ATTR_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MAX==33 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2777 | EVENT_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MAX_ABNORMAL | 制冷模式湿球温度设定值上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2829 | 制冷模式湿球温度设定值上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2338 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MAX!=35 | 5 | ATTR_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MAX==35 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2776 | EVENT_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MIN_ABNORMAL | 制冷模式湿球温度设定值下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2828 | 制冷模式湿球温度设定值下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 1639 | 全国 | ATTR_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MIN!=17 | 5 | ATTR_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MIN==17 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2776 | EVENT_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MIN_ABNORMAL | 制冷模式湿球温度设定值下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2828 | 制冷模式湿球温度设定值下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 1853 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MIN!=21 | 5 | ATTR_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MIN==21 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2776 | EVENT_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MIN_ABNORMAL | 制冷模式湿球温度设定值下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2828 | 制冷模式湿球温度设定值下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 1970 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MIN!=16 | 5 | ATTR_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MIN==16 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2776 | EVENT_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MIN_ABNORMAL | 制冷模式湿球温度设定值下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2828 | 制冷模式湿球温度设定值下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2186 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MIN!=16 | 5 | ATTR_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MIN==16 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2776 | EVENT_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MIN_ABNORMAL | 制冷模式湿球温度设定值下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2828 | 制冷模式湿球温度设定值下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2339 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MIN!=18 | 5 | ATTR_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MIN==18 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2775 | EVENT_GROUPC_COOL_LOOP_TEMP_ADD_CT_SET_ABNORMAL | 冷却水环网温度加塔组温差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2827 | 冷却水环网温度加塔组温差设定值异常 |  | 否 | 1 | 1638 | 全国 | ATTR_GROUPC_COOL_LOOP_TEMP_ADD_CT_SET!=2 | 5 | ATTR_GROUPC_COOL_LOOP_TEMP_ADD_CT_SET==2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2775 | EVENT_GROUPC_COOL_LOOP_TEMP_ADD_CT_SET_ABNORMAL | 冷却水环网温度加塔组温差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2827 | 冷却水环网温度加塔组温差设定值异常 |  | 否 | 1 | 1920 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_COOL_LOOP_TEMP_ADD_CT_SET!=0.8 | 5 | ATTR_GROUPC_COOL_LOOP_TEMP_ADD_CT_SET==0.8 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2775 | EVENT_GROUPC_COOL_LOOP_TEMP_ADD_CT_SET_ABNORMAL | 冷却水环网温度加塔组温差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2827 | 冷却水环网温度加塔组温差设定值异常 |  | 否 | 1 | 1964 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_COOL_LOOP_TEMP_ADD_CT_SET!=2 | 5 | ATTR_GROUPC_COOL_LOOP_TEMP_ADD_CT_SET==2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2775 | EVENT_GROUPC_COOL_LOOP_TEMP_ADD_CT_SET_ABNORMAL | 冷却水环网温度加塔组温差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2827 | 冷却水环网温度加塔组温差设定值异常 |  | 否 | 1 | 2204 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_COOL_LOOP_TEMP_ADD_CT_SET!=2 | 5 | ATTR_GROUPC_COOL_LOOP_TEMP_ADD_CT_SET==2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2774 | EVENT_GROUPC_CT_OUT_TEMP_MODE_SET_RESULT_ABNORMAL | 下塔温度模式选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2826 | 下塔温度模式选择设定值异常 |  | 否 | 1 | 1637 | 全国 | ATTR_GROUPC_CT_OUT_TEMP_MODE_SET_RESULT!=3 | 5 | ATTR_GROUPC_CT_OUT_TEMP_MODE_SET_RESULT==3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2774 | EVENT_GROUPC_CT_OUT_TEMP_MODE_SET_RESULT_ABNORMAL | 下塔温度模式选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2826 | 下塔温度模式选择设定值异常 |  | 否 | 1 | 1921 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_CT_OUT_TEMP_MODE_SET_RESULT!=1 | 5 | ATTR_GROUPC_CT_OUT_TEMP_MODE_SET_RESULT==1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2774 | EVENT_GROUPC_CT_OUT_TEMP_MODE_SET_RESULT_ABNORMAL | 下塔温度模式选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2826 | 下塔温度模式选择设定值异常 |  | 否 | 1 | 2188 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_CT_OUT_TEMP_MODE_SET_RESULT!=3 | 5 | ATTR_GROUPC_CT_OUT_TEMP_MODE_SET_RESULT==3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2774 | EVENT_GROUPC_CT_OUT_TEMP_MODE_SET_RESULT_ABNORMAL | 下塔温度模式选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2826 | 下塔温度模式选择设定值异常 |  | 否 | 1 | 2340 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_CT_OUT_TEMP_MODE_SET_RESULT!=0 | 5 | ATTR_GROUPC_CT_OUT_TEMP_MODE_SET_RESULT==0 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2773 | EVENT_GROUPC_END_PRESS_DELTA_EFFECT_SET_MIN_ABNORMAL | 末端压差有效下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2825 | 末端压差有效下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 1636 | 全国 | ATTR_GROUPC_END_PRESS_DELTA_EFFECT_SET_MIN!=0.8 | 5 | ATTR_GROUPC_END_PRESS_DELTA_EFFECT_SET_MIN==0.8 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2773 | EVENT_GROUPC_END_PRESS_DELTA_EFFECT_SET_MIN_ABNORMAL | 末端压差有效下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2825 | 末端压差有效下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 1851 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_END_PRESS_DELTA_EFFECT_SET_MIN!=1 | 5 | ATTR_GROUPC_END_PRESS_DELTA_EFFECT_SET_MIN==1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2773 | EVENT_GROUPC_END_PRESS_DELTA_EFFECT_SET_MIN_ABNORMAL | 末端压差有效下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2825 | 末端压差有效下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 1958 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_END_PRESS_DELTA_EFFECT_SET_MIN!=0.2 | 5 | ATTR_GROUPC_END_PRESS_DELTA_EFFECT_SET_MIN==0.2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2773 | EVENT_GROUPC_END_PRESS_DELTA_EFFECT_SET_MIN_ABNORMAL | 末端压差有效下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2825 | 末端压差有效下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 2196 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_END_PRESS_DELTA_EFFECT_SET_MIN!=0.2 | 5 | ATTR_GROUPC_END_PRESS_DELTA_EFFECT_SET_MIN==0.2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2772 | EVENT_GROUPC_RUN_EXCHANGE_TIME_SET_RESULT_ABNORMAL | 轮值时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2824 | 轮值时间设定值异常 |  | 否 | 1 | 1635 | 全国 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_TIME_SET_RESULT!=2500 | 5 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_TIME_SET_RESULT==2500 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2772 | EVENT_GROUPC_RUN_EXCHANGE_TIME_SET_RESULT_ABNORMAL | 轮值时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2824 | 轮值时间设定值异常 |  | 否 | 1 | 1888 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_TIME_SET_RESULT!=934 | 5 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_TIME_SET_RESULT==934 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2772 | EVENT_GROUPC_RUN_EXCHANGE_TIME_SET_RESULT_ABNORMAL | 轮值时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2824 | 轮值时间设定值异常 |  | 否 | 1 | 1941 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_TIME_SET_RESULT!=2500 | 5 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_TIME_SET_RESULT==2500 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2772 | EVENT_GROUPC_RUN_EXCHANGE_TIME_SET_RESULT_ABNORMAL | 轮值时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2824 | 轮值时间设定值异常 |  | 否 | 1 | 2221 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_TIME_SET_RESULT!=1500 | 5 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_TIME_SET_RESULT==1500 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2772 | EVENT_GROUPC_RUN_EXCHANGE_TIME_SET_RESULT_ABNORMAL | 轮值时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2824 | 轮值时间设定值异常 |  | 否 | 1 | 2349 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_TIME_SET_RESULT!=1110 | 5 | ATTR_GROUPC_RUN_EXCHANGE_TIME_SET_RESULT==1110 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2771 | EVENT_GROUPC_2N_TIT_DIVIATION_ALARM_SET_ABNORMAL | 2N温度传感器偏差报警设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2823 | 2N温度传感器偏差报警设定值异常 |  | 否 | 1 | 1634 | 全国 | ATTR_GROUPC_2N_TIT_DIVIATION_ALARM_SET!=6 | 5 | ATTR_GROUPC_2N_TIT_DIVIATION_ALARM_SET==6 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2771 | EVENT_GROUPC_2N_TIT_DIVIATION_ALARM_SET_ABNORMAL | 2N温度传感器偏差报警设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2823 | 2N温度传感器偏差报警设定值异常 |  | 否 | 1 | 1994 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_2N_TIT_DIVIATION_ALARM_SET!=2 | 5 | ATTR_GROUPC_2N_TIT_DIVIATION_ALARM_SET==2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2770 | EVENT_GROUPC_EMERGENCY_FILL_PRESS_SET_MIN_ABNORMAL | 应急补水压力下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2822 | 应急补水压力下限设定值异常 |  | 否 | 1 | 1633 | 全国 | ATTR_GROUPC_EMERGENCY_FILL_PRESS_SET_MIN!=0.5 | 5 | ATTR_GROUPC_EMERGENCY_FILL_PRESS_SET_MIN==0.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2769 | EVENT_GROUPC_EMERGENCY_FILL_PRESS_SET_MAX_ABNORMAL | 应急补水压力上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2821 | 应急补水压力上限设定值异常 |  | 否 | 1 | 1632 | 全国 | ATTR_GROUPC_EMERGENCY_FILL_PRESS_SET_MAX!=0.5 | 5 | ATTR_GROUPC_EMERGENCY_FILL_PRESS_SET_MAX==0.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2768 | EVENT_GROUPC_EMERGENCY_WATER_FILL_PRESS_SET_ABNORMAL | 应急补水压力设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2820 | 应急补水压力设定值异常 |  | 否 | 1 | 1631 | 全国 | ATTR_GROUPC_EMERGENCY_WATER_FILL_PRESS_SET!=2.5 | 5 | ATTR_GROUPC_EMERGENCY_WATER_FILL_PRESS_SET==2.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2768 | EVENT_GROUPC_EMERGENCY_WATER_FILL_PRESS_SET_ABNORMAL | 应急补水压力设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2820 | 应急补水压力设定值异常 |  | 否 | 1 | 1928 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_EMERGENCY_WATER_FILL_PRESS_SET!=3.3 | 5 | ATTR_GROUPC_EMERGENCY_WATER_FILL_PRESS_SET==3.3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2767 | EVENT_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_ABNORMAL | 湿球温度分段设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2819 | 湿球温度分段设定值异常 |  | 否 | 1 | 1630 | 全国 | ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_1!=31¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_2!=30¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_3!=29¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_4!=28¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_5!=27¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_6!=26¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_7!=25¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_8!=24¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_9!=23¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_10!=22¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_11!=21¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_12!=20¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_13!=20¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_14!=18¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_15!=16¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_16!=14¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_17!=13.9¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_18!=1 | 5 | ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_1==31&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_2==30&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_3==29&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_4==28&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_5==27&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_6==26&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_7==25&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_8==24&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_9==23&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_10==22&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_11==21&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_12==20&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_13==20&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_14==18&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_15==16&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_16==14&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_17==13.9&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_18==1 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2767 | EVENT_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_ABNORMAL | 湿球温度分段设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2819 | 湿球温度分段设定值异常 |  | 否 | 1 | 1900 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_1!=27¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_2!=36¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_3!=25¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_4!=24¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_5!=23¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_6!=22¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_7!=21¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_8!=20¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_9!=19¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_10!=18¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_11!=17¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_12!=16¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_13!=15¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_14!=14¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_15!=13¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_16!=12¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_17!=11¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_18!=10 | 5 | ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_1==27&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_2==26&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_3==25&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_4==24&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_5==23&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_6==22&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_7==21&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_8==20&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_9==19&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_10==18&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_11==17&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_12==16&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_13==15&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_14==14&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_15==13&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_16==12&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_17==11&&ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_18==10 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2767 | EVENT_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_ABNORMAL | 湿球温度分段设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2819 | 湿球温度分段设定值异常 |  | 否 | 1 | 1973 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_1!=30¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_2!=29¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_3!=28¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_4!=27¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_5!=26¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_6!=25¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_7!=24¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_8!=23¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_9!=22¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_10!=21¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_11!=20¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_12!=19¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_13!=18¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_14!=17¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_15!=16 | 5 | ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_1==30¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_2==29¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_3==28¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_4==27¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_5==26¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_6==25¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_7==24¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_8==23¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_9==22¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_10==21¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_11==20¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_12==19¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_13==18¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_14==17¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_15==16 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2767 | EVENT_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_ABNORMAL | 湿球温度分段设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2819 | 湿球温度分段设定值异常 |  | 否 | 1 | 2140 | 北京十六号 | ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_1!=28¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_2!=27¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_3!=26¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_4!=25¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_5!=24¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_6!=23¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_7!=22¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_8!=21¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_9!=20¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_10!=19¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_11!=18¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_12!=18¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_13!=17¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_14!=16¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_15!=15¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_16!=14¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_17!=13¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_18!=12 | 5 | ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_1==28¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_2==27¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_3==26¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_4==25¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_5==24¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_6==23¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_7==22¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_8==21¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_9==20¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_10==19¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_11==18¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_12==18¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_13==17¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_14==16¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_15==15¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_16==14¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_17==13¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_18==12 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2767 | EVENT_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_ABNORMAL | 湿球温度分段设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2819 | 湿球温度分段设定值异常 |  | 否 | 1 | 2225 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_1!=28¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_2!=27¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_3!=26¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_4!=25¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_5!=24¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_6!=23¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_7!=22¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_8!=21¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_9!=20¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_10!=19¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_11!=18¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_12!=17¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_13!=16¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_14!=15¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_15!=14 | 5 | ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_1==28¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_2==27¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_3==26¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_4==25¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_5==24¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_6==23¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_7==22¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_8==21¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_9==20¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_10==19¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_11==18¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_12==17¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_13==16¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_14!=15¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_15==14 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2767 | EVENT_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_ABNORMAL | 湿球温度分段设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2819 | 湿球温度分段设定值异常 |  | 否 | 1 | 2354 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_1!=28¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_2!=27¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_3!=26¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_4!=25¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_5!=24¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_6!=23¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_7!=22¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_8!=21¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_9!=20¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_10!=19¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_11!=18¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_12!=18¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_13!=17¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_14!=16¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_15!=15¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_16!=14¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_17!=14¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_18!=12 | 5 | ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_1==28¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_2==27¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_3==26¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_4==25¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_5==24¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_6==23¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_7==22¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_8==21¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_9==20¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_10==19¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_11==18¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_12==18¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_13==17¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_14==16¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_15==15¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_16==14¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_17==14¦¦ATTR_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_18==12 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2766 | EVENT_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_ABNORMAL | 湿球ΔT分段设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2818 | 湿球ΔT分段设定值异常 |  | 否 | 1 | 1629 | 全国 | ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_1!=2¦¦ATTR_GROUPC_ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_2!=2¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_3!=2¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_4!=2¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_5!=2¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_6!=2¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_7!=2¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_8!=2¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_9!=2¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_10!=2¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_11!=2¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_12!=3¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_13!=0¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_14!=2¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_15!=1¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_16!=4¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_17!=4¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_18!=17 | 5 | ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_1==2&&ATTR_GROUPC_ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_2==2&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_3==2&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_4==2&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_5==2&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_6==2&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_7==2&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_8==2&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_9==2&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_10==2&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_11==2&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_12==3&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_13==0&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_14==2&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_15==1&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_16==4&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_17==4&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_18==17 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2766 | EVENT_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_ABNORMAL | 湿球ΔT分段设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2818 | 湿球ΔT分段设定值异常 |  | 否 | 1 | 1903 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_1!=3¦¦ATTR_GROUPC_ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_2!=3¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_3!=3¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_4!=3¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_5!=3¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_6!=3¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_7!=3¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_8!=3¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_9!=3¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_10!=3¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_11!=3¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_12!=3¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_13!=3¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_14!=3¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_15!=3¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_16!=3¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_17!=3¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_18!=3 | 5 | ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_1==3&&ATTR_GROUPC_ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_2==3&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_3==3&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_4==3&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_5==3&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_6==3&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_7==3&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_8==3&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_9==3&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_10==3&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_11==3&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_12==3&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_13==3&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_14==3&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_15==3&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_16==3&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_17==3&&ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_18==3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2766 | EVENT_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_ABNORMAL | 湿球ΔT分段设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2818 | 湿球ΔT分段设定值异常 |  | 否 | 1 | 1972 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_1!=1¦¦ATTR_GROUPC_ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_2!=1.5¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_3!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_4!=2.5 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_5!=2.5 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_6!=3 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_7!=3 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_8!=3.5 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_9!=3.5 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_10!=4 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_11!=4 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_12!=4 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_13!=5 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_14!=6 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_15!=7 | 5 | ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_1==1¦¦ATTR_GROUPC_ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_2==1.5¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_3==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_4==2.5 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_5==2.5 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_6==3 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_7==3 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_8==3.5 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_9==3.5 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_10==4 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_11==4 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_12==4 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_13==5 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_14==6 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_15==7 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2766 | EVENT_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_ABNORMAL | 湿球ΔT分段设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2818 | 湿球ΔT分段设定值异常 |  | 否 | 1 | 2139 | 北京十六号 | ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_1!=2¦¦ATTR_GROUPC_ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_2!=2¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_3!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_4!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_5!=3 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_6!=3 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_7!=3 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_8!=3 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_9!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_10!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_11!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_12!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_13!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_14!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_15!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_16!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_17!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_18!=3 | 5 | ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_1==2¦¦ATTR_GROUPC_ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_2==2¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_3==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_4==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_5==3 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_6==3 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_7==3 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_8==3 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_9==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_10==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_11==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_12==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_13==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_14==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_15==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_16==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_17==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_18==3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2766 | EVENT_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_ABNORMAL | 湿球ΔT分段设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2818 | 湿球ΔT分段设定值异常 |  | 否 | 1 | 2224 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_1!=2¦¦ATTR_GROUPC_ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_2!=2¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_3!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_4!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_5!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_6!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_7!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_8!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_9!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_10!=3 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_11!=4 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_12!=4.5 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_13!=5 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_14!=5 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_15!=5 | 5 | ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_1==2¦¦ATTR_GROUPC_ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_2==2¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_3==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_4==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_5==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_6==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_7==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_8==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_9==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_10==3 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_11==4 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_12==4.5 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_13!=5 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_14!=5 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_15!=5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2766 | EVENT_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_ABNORMAL | 湿球ΔT分段设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2818 | 湿球ΔT分段设定值异常 |  | 否 | 1 | 2353 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_1!=2¦¦ATTR_GROUPC_ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_2!=2¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_3!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_4!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_5!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_6!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_7!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_8!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_9!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_10!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_11!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_12!=2¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_13!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_14!=2¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_15!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_16!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_17!=2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_18!=3 | 5 | ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_1==2¦¦ATTR_GROUPC_ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_2==2¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_3==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_4==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_5==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_6==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_7==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_8==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_9==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_10==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_11==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_12==2¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_13==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_14==2¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_15==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_16==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_17==2 ¦¦ATTR_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_18==3 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2765 | EVENT_GROUPC_FRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT_ABNORMAL | 免费模式冷却塔温度手动设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2817 | 免费模式冷却塔温度手动设定值异常 |  | 否 | 1 | 1628 | 全国 | ATTR_GROUPC_FRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT!=13 | 5 | ATTR_GROUPC_FRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT==13 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2765 | EVENT_GROUPC_FRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT_ABNORMAL | 免费模式冷却塔温度手动设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2817 | 免费模式冷却塔温度手动设定值异常 |  | 否 | 1 | 1967 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_FRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT!=14 | 5 | ATTR_GROUPC_FRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT==14 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2765 | EVENT_GROUPC_FRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT_ABNORMAL | 免费模式冷却塔温度手动设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2817 | 免费模式冷却塔温度手动设定值异常 |  | 否 | 1 | 2199 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_FRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT!=13.5 | 5 | ATTR_GROUPC_FRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT==13.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2765 | EVENT_GROUPC_FRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT_ABNORMAL | 免费模式冷却塔温度手动设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2817 | 免费模式冷却塔温度手动设定值异常 |  | 否 | 1 | 2337 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_FRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT!=13 | 5 | ATTR_GROUPC_FRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT==13 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2764 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT_ABNORMAL | 预冷模式冷却塔温度手动设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2816 | 预冷模式冷却塔温度手动设定值异常 |  | 否 | 1 | 1627 | 全国 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT!=18 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT==18 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2764 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT_ABNORMAL | 预冷模式冷却塔温度手动设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2816 | 预冷模式冷却塔温度手动设定值异常 |  | 否 | 1 | 1966 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT!=16 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT==16 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2764 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT_ABNORMAL | 预冷模式冷却塔温度手动设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2816 | 预冷模式冷却塔温度手动设定值异常 |  | 否 | 1 | 2198 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT!=17.5 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT==17.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2764 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT_ABNORMAL | 预冷模式冷却塔温度手动设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2816 | 预冷模式冷却塔温度手动设定值异常 |  | 否 | 1 | 2336 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT!=19 | 5 | ATTR_GROUPC_PRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT==19 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2763 | EVENT_GROUPC_CRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT_ABNORMAL | 制冷模式冷却塔温度手动设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2815 | 制冷模式冷却塔温度手动设定值异常 |  | 否 | 1 | 1626 | 全国 | ATTR_GROUPC_CRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT!=18 | 5 | ATTR_GROUPC_CRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT==18 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2763 | EVENT_GROUPC_CRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT_ABNORMAL | 制冷模式冷却塔温度手动设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2815 | 制冷模式冷却塔温度手动设定值异常 |  | 否 | 1 | 1965 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_CRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT!=25 | 5 | ATTR_GROUPC_CRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT==25 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2763 | EVENT_GROUPC_CRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT_ABNORMAL | 制冷模式冷却塔温度手动设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2815 | 制冷模式冷却塔温度手动设定值异常 |  | 否 | 1 | 2197 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_CRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT!=19 | 5 | ATTR_GROUPC_CRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT==19 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2763 | EVENT_GROUPC_CRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT_ABNORMAL | 制冷模式冷却塔温度手动设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2815 | 制冷模式冷却塔温度手动设定值异常 |  | 否 | 1 | 2335 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_CRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT!=22 | 5 | ATTR_GROUPC_CRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT==22 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2762 | EVENT_GROUPC_CT_N_X_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷塔n+x设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2814 | 冷塔n+x设定值异常 |  | 否 | 1 | 1625 | 全国 | ATTR_GROUPC_CT_N_X_SET_RESULT!=2 | 5 | ATTR_GROUPC_CT_N_X_SET_RESULT==2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2762 | EVENT_GROUPC_CT_N_X_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷塔n+x设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2814 | 冷塔n+x设定值异常 |  | 否 | 1 | 1906 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_CT_N_X_SET_RESULT!=2 | 5 | ATTR_GROUPC_CT_N_X_SET_RESULT==2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2762 | EVENT_GROUPC_CT_N_X_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷塔n+x设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2814 | 冷塔n+x设定值异常 |  | 否 | 1 | 2002 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_CT_N_X_SET_RESULT!=2 | 5 | ATTR_GROUPC_CT_N_X_SET_RESULT==2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2762 | EVENT_GROUPC_CT_N_X_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷塔n+x设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2814 | 冷塔n+x设定值异常 |  | 否 | 1 | 2187 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_CT_N_X_SET_RESULT!=2 | 5 | ATTR_GROUPC_CT_N_X_SET_RESULT==2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2761 | EVENT_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_MAT_DELAY_ABNORMAL | 供回水旁通阀状态匹配延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2813 | 供回水旁通阀状态匹配延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1624 | 全国 | ATTR_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_MAT_DELAY!=250 | 5 | ATTR_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_MAT_DELAY==250 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2761 | EVENT_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_MAT_DELAY_ABNORMAL | 供回水旁通阀状态匹配延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2813 | 供回水旁通阀状态匹配延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1919 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_MAT_DELAY!=90 | 5 | ATTR_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_MAT_DELAY==90 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2761 | EVENT_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_MAT_DELAY_ABNORMAL | 供回水旁通阀状态匹配延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2813 | 供回水旁通阀状态匹配延时设定值异常 |  | 否 | 1 | 1999 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_MAT_DELAY!=100 | 5 | ATTR_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_MAT_DELAY==100 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2760 | EVENT_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_FREQU_S_ABNORMAL | 末端压差控供回水旁通设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2812 | 末端压差控供回水旁通设定值异常 |  | 否 | 1 | 1623 | 全国 | ATTR_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_FREQU_S!=1.5 | 5 | ATTR_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_FREQU_S==1.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2760 | EVENT_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_FREQU_S_ABNORMAL | 末端压差控供回水旁通设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2812 | 末端压差控供回水旁通设定值异常 |  | 否 | 1 | 1916 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_FREQU_S!=1.7 | 5 | ATTR_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_FREQU_S==1.7 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2760 | EVENT_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_FREQU_S_ABNORMAL | 末端压差控供回水旁通设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2812 | 末端压差控供回水旁通设定值异常 |  | 否 | 1 | 1998 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_FREQU_S!=1.2 | 5 | ATTR_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_FREQU_S==1.2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2759 | EVENT_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MIN_ABNORMAL | 冷冻泵最小频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2811 | 冷冻泵最小频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 1622 | 全国 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MIN!=30 | 5 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MIN==30 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2759 | EVENT_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MIN_ABNORMAL | 冷冻泵最小频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2811 | 冷冻泵最小频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 1894 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MIN!=28 | 5 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MIN==28 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2759 | EVENT_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MIN_ABNORMAL | 冷冻泵最小频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2811 | 冷冻泵最小频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 1954 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MIN!=25 | 5 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MIN==25 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2759 | EVENT_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MIN_ABNORMAL | 冷冻泵最小频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2811 | 冷冻泵最小频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2184 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MIN!=25 | 5 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MIN==25 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2759 | EVENT_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MIN_ABNORMAL | 冷冻泵最小频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2811 | 冷冻泵最小频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2334 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MIN!=20 | 5 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MIN==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2758 | EVENT_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MAX_ABNORMAL | 冷冻泵最大频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2810 | 冷冻泵最大频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 1621 | 全国 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MAX!=50 | 5 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MAX==50 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2758 | EVENT_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MAX_ABNORMAL | 冷冻泵最大频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2810 | 冷冻泵最大频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 1895 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MAX!=40 | 5 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MAX==40 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2758 | EVENT_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MAX_ABNORMAL | 冷冻泵最大频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2810 | 冷冻泵最大频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 1955 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MAX!=50 | 5 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MAX==50 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2758 | EVENT_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MAX_ABNORMAL | 冷冻泵最大频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2810 | 冷冻泵最大频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2183 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MAX!=50 | 5 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MAX==50 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2758 | EVENT_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MAX_ABNORMAL | 冷冻泵最大频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2810 | 冷冻泵最大频率设定值异常 |  | 否 | 1 | 2333 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MAX!=50 | 5 | ATTR_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MAX==50 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2756 | EVENT_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MIN_ABNORMAL | 最小允许台数设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2808 | 最小允许台数设定值异常 |  | 否 | 1 | 1619 | 全国 | ATTR_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MIN!=2 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MIN==2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2756 | EVENT_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MIN_ABNORMAL | 最小允许台数设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2808 | 最小允许台数设定值异常 |  | 否 | 1 | 1904 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MIN!=2 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MIN==2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2756 | EVENT_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MIN_ABNORMAL | 最小允许台数设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2808 | 最小允许台数设定值异常 |  | 否 | 1 | 1997 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MIN!=4 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MIN==4 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2756 | EVENT_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MIN_ABNORMAL | 最小允许台数设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2808 | 最小允许台数设定值异常 |  | 否 | 1 | 2178 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MIN!=4 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MIN==4 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2756 | EVENT_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MIN_ABNORMAL | 最小允许台数设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2808 | 最小允许台数设定值异常 |  | 否 | 1 | 2325 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MIN!=2 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MIN==2 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2754 | EVENT_GROUPC_CH_SUB_SET_RESULT_ABNORMAL | 单元负载减载设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2806 | 单元负载减载设定值异常 |  | 否 | 1 | 1617 | 全国 | ATTR_GROUPC_CH_SUB_SET_RESULT!=35 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_SUB_SET_RESULT==35 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2754 | EVENT_GROUPC_CH_SUB_SET_RESULT_ABNORMAL | 单元负载减载设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2806 | 单元负载减载设定值异常 |  | 否 | 1 | 1893 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_CH_SUB_SET_RESULT!=20 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_SUB_SET_RESULT==20 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2754 | EVENT_GROUPC_CH_SUB_SET_RESULT_ABNORMAL | 单元负载减载设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2806 | 单元负载减载设定值异常 |  | 否 | 1 | 1944 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_CH_SUB_SET_RESULT!=35 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_SUB_SET_RESULT==35 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2754 | EVENT_GROUPC_CH_SUB_SET_RESULT_ABNORMAL | 单元负载减载设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2806 | 单元负载减载设定值异常 |  | 否 | 1 | 2174 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_CH_SUB_SET_RESULT!=24 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_SUB_SET_RESULT==24 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2754 | EVENT_GROUPC_CH_SUB_SET_RESULT_ABNORMAL | 单元负载减载设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2806 | 单元负载减载设定值异常 |  | 否 | 1 | 2328 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_CH_SUB_SET_RESULT!=25 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_SUB_SET_RESULT==25 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2753 | EVENT_GROUPC_CH_ADD_SET_RESULT_ABNORMAL | 单元负载加载设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2805 | 单元负载加载设定值异常 |  | 否 | 1 | 1616 | 全国 | ATTR_GROUPC_CH_ADD_SET_RESULT!=85 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_ADD_SET_RESULT==85 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2753 | EVENT_GROUPC_CH_ADD_SET_RESULT_ABNORMAL | 单元负载加载设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2805 | 单元负载加载设定值异常 |  | 否 | 1 | 1892 | 北京七号 | ATTR_GROUPC_CH_ADD_SET_RESULT!=100 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_ADD_SET_RESULT==100 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2753 | EVENT_GROUPC_CH_ADD_SET_RESULT_ABNORMAL | 单元负载加载设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2805 | 单元负载加载设定值异常 |  | 否 | 1 | 1943 | 廊坊十三号 | ATTR_GROUPC_CH_ADD_SET_RESULT!=85 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_ADD_SET_RESULT==85 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2753 | EVENT_GROUPC_CH_ADD_SET_RESULT_ABNORMAL | 单元负载加载设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2805 | 单元负载加载设定值异常 |  | 否 | 1 | 2173 | 廊坊十五号 | ATTR_GROUPC_CH_ADD_SET_RESULT!=60 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_ADD_SET_RESULT==60 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2753 | EVENT_GROUPC_CH_ADD_SET_RESULT_ABNORMAL | 单元负载加载设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2805 | 单元负载加载设定值异常 |  | 否 | 1 | 2329 | 北京十四号 | ATTR_GROUPC_CH_ADD_SET_RESULT!=85 | 5 | ATTR_GROUPC_CH_ADD_SET_RESULT==85 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2752 | EVENT_TESLGC_CHILL_TEMP_ON_SET_RESULT_ABNORMAL | 蓄冷罐允许充冷温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2804 | 蓄冷罐允许充冷温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1615 | 全国 | ATTR_TESLGC_CHILL_TEMP_ON_SET_RESULT!=15 | 5 | ATTR_TESLGC_CHILL_TEMP_ON_SET_RESULT==15 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2752 | EVENT_TESLGC_CHILL_TEMP_ON_SET_RESULT_ABNORMAL | 蓄冷罐允许充冷温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2804 | 蓄冷罐允许充冷温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1833 | 北京七号 | ATTR_TESLGC_CHILL_TEMP_ON_SET_RESULT!=17 | 5 | ATTR_TESLGC_CHILL_TEMP_ON_SET_RESULT==17 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2752 | EVENT_TESLGC_CHILL_TEMP_ON_SET_RESULT_ABNORMAL | 蓄冷罐允许充冷温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2804 | 蓄冷罐允许充冷温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2113 | 廊坊十三号 | ATTR_TESLGC_CHILL_TEMP_ON_SET_RESULT!=23 | 5 | ATTR_TESLGC_CHILL_TEMP_ON_SET_RESULT==23 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2752 | EVENT_TESLGC_CHILL_TEMP_ON_SET_RESULT_ABNORMAL | 蓄冷罐允许充冷温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2804 | 蓄冷罐允许充冷温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2311 | 廊坊十五号 | ATTR_TESLGC_CHILL_TEMP_ON_SET_RESULT!=16 | 5 | ATTR_TESLGC_CHILL_TEMP_ON_SET_RESULT==16 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2751 | EVENT_TESLGC_SUP_BYPASS_VALVE_OPEN_SET_MAX_ABNORMAL | 充冷旁通阀超充允许最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2803 | 充冷旁通阀超充允许最大开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1614 | 全国 | ATTR_TESLGC_SUP_BYPASS_VALVE_OPEN_SET_MAX!=15 | 5 | ATTR_TESLGC_SUP_BYPASS_VALVE_OPEN_SET_MAX==15 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2751 | EVENT_TESLGC_SUP_BYPASS_VALVE_OPEN_SET_MAX_ABNORMAL | 充冷旁通阀超充允许最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2803 | 充冷旁通阀超充允许最大开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1841 | 北京七号 | ATTR_TESLGC_SUP_BYPASS_VALVE_OPEN_SET_MAX!=45 | 5 | ATTR_TESLGC_SUP_BYPASS_VALVE_OPEN_SET_MAX==45 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2751 | EVENT_TESLGC_SUP_BYPASS_VALVE_OPEN_SET_MAX_ABNORMAL | 充冷旁通阀超充允许最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2803 | 充冷旁通阀超充允许最大开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2119 | 廊坊十三号 | ATTR_TESLGC_SUP_BYPASS_VALVE_OPEN_SET_MAX!=70 | 5 | ATTR_TESLGC_SUP_BYPASS_VALVE_OPEN_SET_MAX==70 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2751 | EVENT_TESLGC_SUP_BYPASS_VALVE_OPEN_SET_MAX_ABNORMAL | 充冷旁通阀超充允许最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2803 | 充冷旁通阀超充允许最大开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2319 | 廊坊十五号 | ATTR_TESLGC_SUP_BYPASS_VALVE_OPEN_SET_MAX!=70 | 5 | ATTR_TESLGC_SUP_BYPASS_VALVE_OPEN_SET_MAX==70 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2750 | EVENT_TESLGC_MICRO_BYPASS_VALVE_SET_MAX_ABNORMAL | 充冷旁通阀微充允许最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2802 | 充冷旁通阀微充允许最大开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1613 | 全国 | ATTR_TESLGC_MICRO_BYPASS_VALVE_SET_MAX!=8 | 5 | ATTR_TESLGC_MICRO_BYPASS_VALVE_SET_MAX==8 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2750 | EVENT_TESLGC_MICRO_BYPASS_VALVE_SET_MAX_ABNORMAL | 充冷旁通阀微充允许最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2802 | 充冷旁通阀微充允许最大开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1840 | 北京七号 | ATTR_TESLGC_MICRO_BYPASS_VALVE_SET_MAX!=35 | 5 | ATTR_TESLGC_MICRO_BYPASS_VALVE_SET_MAX==35 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2750 | EVENT_TESLGC_MICRO_BYPASS_VALVE_SET_MAX_ABNORMAL | 充冷旁通阀微充允许最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2802 | 充冷旁通阀微充允许最大开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2118 | 廊坊十三号 | ATTR_TESLGC_MICRO_BYPASS_VALVE_SET_MAX!=60 | 5 | ATTR_TESLGC_MICRO_BYPASS_VALVE_SET_MAX==60 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2750 | EVENT_TESLGC_MICRO_BYPASS_VALVE_SET_MAX_ABNORMAL | 充冷旁通阀微充允许最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2802 | 充冷旁通阀微充允许最大开度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2316 | 廊坊十五号 | ATTR_TESLGC_MICRO_BYPASS_VALVE_SET_MAX!=40 | 5 | ATTR_TESLGC_MICRO_BYPASS_VALVE_SET_MAX==40 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2749 | EVENT_TESLGC_SUP_CHILL_TEMP_SET_RESULT_ABNORMAL | 蓄冷罐超充温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2801 | 蓄冷罐超充温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1612 | 全国 | ATTR_TESLGC_SUP_CHILL_TEMP_SET_RESULT!=17 | 5 | ATTR_TESLGC_SUP_CHILL_TEMP_SET_RESULT==17 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2749 | EVENT_TESLGC_SUP_CHILL_TEMP_SET_RESULT_ABNORMAL | 蓄冷罐超充温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2801 | 蓄冷罐超充温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1830 | 北京七号 | ATTR_TESLGC_SUP_CHILL_TEMP_SET_RESULT!=18 | 5 | ATTR_TESLGC_SUP_CHILL_TEMP_SET_RESULT==18 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2749 | EVENT_TESLGC_SUP_CHILL_TEMP_SET_RESULT_ABNORMAL | 蓄冷罐超充温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2801 | 蓄冷罐超充温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2112 | 廊坊十三号 | ATTR_TESLGC_SUP_CHILL_TEMP_SET_RESULT!=19 | 5 | ATTR_TESLGC_SUP_CHILL_TEMP_SET_RESULT==19 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2749 | EVENT_TESLGC_SUP_CHILL_TEMP_SET_RESULT_ABNORMAL | 蓄冷罐超充温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2801 | 蓄冷罐超充温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2320 | 廊坊十五号 | ATTR_TESLGC_SUP_CHILL_TEMP_SET_RESULT!=16.5 | 5 | ATTR_TESLGC_SUP_CHILL_TEMP_SET_RESULT==16.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2749 | EVENT_TESLGC_SUP_CHILL_TEMP_SET_RESULT_ABNORMAL | 蓄冷罐超充温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2801 | 蓄冷罐超充温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2422 | 北京十四号 | ATTR_TESLGC_SUP_CHILL_TEMP_SET_RESULT!=18 | 5 | ATTR_TESLGC_SUP_CHILL_TEMP_SET_RESULT==18 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2748 | EVENT_TESLGC_MICRO_CHILL_TEMP_SET_RESULT_ABNORMAL | 蓄冷罐微充温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2800 | 蓄冷罐微充温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1611 | 全国 | ATTR_TESLGC_MICRO_CHILL_TEMP_SET_RESULT!=17 | 5 | ATTR_TESLGC_MICRO_CHILL_TEMP_SET_RESULT==17 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2748 | EVENT_TESLGC_MICRO_CHILL_TEMP_SET_RESULT_ABNORMAL | 蓄冷罐微充温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2800 | 蓄冷罐微充温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1829 | 北京七号 | ATTR_TESLGC_MICRO_CHILL_TEMP_SET_RESULT!=17 | 5 | ATTR_TESLGC_MICRO_CHILL_TEMP_SET_RESULT==17 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2748 | EVENT_TESLGC_MICRO_CHILL_TEMP_SET_RESULT_ABNORMAL | 蓄冷罐微充温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2800 | 蓄冷罐微充温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2111 | 廊坊十三号 | ATTR_TESLGC_MICRO_CHILL_TEMP_SET_RESULT!=19 | 5 | ATTR_TESLGC_MICRO_CHILL_TEMP_SET_RESULT==19 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2748 | EVENT_TESLGC_MICRO_CHILL_TEMP_SET_RESULT_ABNORMAL | 蓄冷罐微充温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2800 | 蓄冷罐微充温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2317 | 廊坊十五号 | ATTR_TESLGC_MICRO_CHILL_TEMP_SET_RESULT!=16.5 | 5 | ATTR_TESLGC_MICRO_CHILL_TEMP_SET_RESULT==16.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2748 | EVENT_TESLGC_MICRO_CHILL_TEMP_SET_RESULT_ABNORMAL | 蓄冷罐微充温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2800 | 蓄冷罐微充温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2421 | 北京十四号 | ATTR_TESLGC_MICRO_CHILL_TEMP_SET_RESULT!=17 | 5 | ATTR_TESLGC_MICRO_CHILL_TEMP_SET_RESULT==17 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2747 | EVENT_TESLGC_CHILL_TEMP_OFF_SET_RESULT_ABNORMAL | 蓄冷罐充冷结束温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2799 | 蓄冷罐充冷结束温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1609 | 全国 | ATTR_TESLGC_CHILL_TEMP_OFF_SET_RESULT!=15 | 5 | ATTR_TESLGC_CHILL_TEMP_OFF_SET_RESULT==15 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2747 | EVENT_TESLGC_CHILL_TEMP_OFF_SET_RESULT_ABNORMAL | 蓄冷罐充冷结束温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2799 | 蓄冷罐充冷结束温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1610 | 北京六号 | ATTR_TESLGC_CHILL_TEMP_OFF_SET_RESULT!=15 | 0 | ATTR_TESLGC_CHILL_TEMP_OFF_SET_RESULT==15 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2747 | EVENT_TESLGC_CHILL_TEMP_OFF_SET_RESULT_ABNORMAL | 蓄冷罐充冷结束温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2799 | 蓄冷罐充冷结束温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 1828 | 北京七号 | ATTR_TESLGC_CHILL_TEMP_OFF_SET_RESULT!=16 | 5 | ATTR_TESLGC_CHILL_TEMP_OFF_SET_RESULT==16 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2747 | EVENT_TESLGC_CHILL_TEMP_OFF_SET_RESULT_ABNORMAL | 蓄冷罐充冷结束温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2799 | 蓄冷罐充冷结束温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2110 | 廊坊十三号 | ATTR_TESLGC_CHILL_TEMP_OFF_SET_RESULT!=17.5 | 5 | ATTR_TESLGC_CHILL_TEMP_OFF_SET_RESULT==17.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2747 | EVENT_TESLGC_CHILL_TEMP_OFF_SET_RESULT_ABNORMAL | 蓄冷罐充冷结束温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2799 | 蓄冷罐充冷结束温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2310 | 廊坊十五号 | ATTR_TESLGC_CHILL_TEMP_OFF_SET_RESULT!=15.5 | 5 | ATTR_TESLGC_CHILL_TEMP_OFF_SET_RESULT==15.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2747 | EVENT_TESLGC_CHILL_TEMP_OFF_SET_RESULT_ABNORMAL | 蓄冷罐充冷结束温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2799 | 蓄冷罐充冷结束温度设定值异常 |  | 否 | 1 | 2416 | 北京十四号 | ATTR_TESLGC_CHILL_TEMP_OFF_SET_RESULT!=14.5 | 5 | ATTR_TESLGC_CHILL_TEMP_OFF_SET_RESULT==14.5 | 0 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2105 | EVENT_LVDIST_VOLTAGE_LOW | 低压馈线柜相电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 低压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2083 | 低压馈线柜任一相电压过低 | 低压开关柜运行时，任一相电压过低 | 否 | 1 | 72 | 全国 | ATTR_LVDIST_SWITCH_STATE==1&&(ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A<198¦¦ATTR_LVDIST_VOLTAGE_B<198¦¦ATTR_LVDIST_VOLTAGE_C<198) | 0 | ATTR_LVDIST_SWITCH_STATE==0¦¦(ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A>203&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_B>203&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_C>203) | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 否 | [5 empty] | 否
2105 | EVENT_LVDIST_VOLTAGE_LOW | 低压馈线柜相电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 低压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2083 | 低压馈线柜任一相电压过低 | 低压开关柜运行时，任一相电压过低 | 否 | 1 | 1557 | 北京十六号 | ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A<207¦¦ATTR_LVDIST_VOLTAGE_B<207¦¦ATTR_LVDIST_VOLTAGE_C<207 | 0 | ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A>215&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_B>215&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_C>215 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 否 | [5 empty] | 否
2105 | EVENT_LVDIST_VOLTAGE_LOW | 低压馈线柜相电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 低压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2083 | 低压馈线柜任一相电压过低 | 低压开关柜运行时，任一相电压过低 | 否 | 1 | 1697 | 北京十三号,北京十四号 | ATTR_LVDIST_SWITCH_STATE==1&&(ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A<207¦¦ATTR_LVDIST_VOLTAGE_B<207¦¦ATTR_LVDIST_VOLTAGE_C<207) | 0 | ATTR_LVDIST_SWITCH_STATE==0¦¦(ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A>209&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_B>209&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_C>209) | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 否 | [5 empty] | 否
2105 | EVENT_LVDIST_VOLTAGE_LOW | 低压馈线柜相电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 低压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2083 | 低压馈线柜任一相电压过低 | 低压开关柜运行时，任一相电压过低 | 否 | 1 | 2534 | 北京睿为 | ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A<198¦¦ATTR_LVDIST_VOLTAGE_B<198¦¦ATTR_LVDIST_VOLTAGE_C<198 | 0 | ATTR_LVDIST_VOLTAGE_A>202&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_B>202&&ATTR_LVDIST_VOLTAGE_C>202 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 否 | [5 empty] | 否
2451 | EVENT_UPS_LONG_RUNNING | UPS电池长时间放电 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2475 | UPS电池长时间放电 | UPS电池长时间放电 | 否 | 1 | 497 | 全国 | ATTR_UPS_BAT_WORKING_STATE==2 | 120 | ATTR_UPS_BAT_WORKING_STATE!=2 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 否 | [5 empty] | 否
2451 | EVENT_UPS_LONG_RUNNING | UPS电池长时间放电 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2475 | UPS电池长时间放电 | UPS电池长时间放电 | 否 | 1 | 1538 | 华东 | ATTR_UPS_SUPPLY_MODE==2 | 120 | ATTR_UPS_SUPPLY_MODE!=2 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 否 | [5 empty] | 否
2451 | EVENT_UPS_LONG_RUNNING | UPS电池长时间放电 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2757 | 'UPS电池长时间放电 |  | 否 | 2 | 1310 | 全国 | ATTR_UPS_BATTERY_POWER_STATE==1 | 120 | ATTR_UPS_BATTERY_POWER_STATE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 否 | [5 empty] | 否
2451 | EVENT_UPS_LONG_RUNNING | UPS电池长时间放电 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2796 | ‘'UPS电池长时间放电 |  | 否 | 3 | 1531 | 全国 | ATTR_UPS_SUPPLY_MODE==2 | 120 | ATTR_UPS_SUPPLY_MODE!=2 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 否 | [5 empty] | 否
2451 | EVENT_UPS_LONG_RUNNING | UPS电池长时间放电 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2798 | UPS电池长时间放电蓄电池电压小于80% | 蓄电池总电压长时间小于80% | 否 | 4 | 1547 | 全国 | ATTR_UPS_BAT_VOLTAGE<400 | 300 | ATTR_UPS_BAT_VOLTAGE>400 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 否 | [5 empty] | 否
2155 | EVENT_UPS_STOP | (零报)UPS退出 | 零报 | UPS关机、均不供电或输出电流为0 | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2162 | UPS退出-停止运行 | UPS运行状态==停止 | 否 | 1 | 160 | 全国 | ( ATTR_UPS_WORKING_STATE == 0 && ( ATTR_UPS_OUT_A_CURRENT < 1 ¦¦ ATTR_UPS_OUT_B_CURRENT < 1 ¦¦ ATTR_UPS_OUT_C_CURRENT < 1 ) ) ¦¦ ( ATTR_UPS_SUPPLY_MODE == 5 && ( ATTR_UPS_OUT_A_CURRENT < 1 ¦¦ ATTR_UPS_OUT_B_CURRENT < 1 ¦¦ ATTR_UPS_OUT_C_CURRENT < 1 ) ) | 0 | ATTR_UPS_WORKING_STATE == 1 ¦¦ ATTR_UPS_SUPPLY_MODE != 5 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 是 | 是 | 区域级 | UPS冗余降低 | N | 无影响 | 否
2155 | EVENT_UPS_STOP | (零报)UPS退出 | 零报 | UPS关机、均不供电或输出电流为0 | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2162 | UPS退出-停止运行 | UPS运行状态==停止 | 否 | 1 | 461 | 华北 | ATTR_UPS_WORKING_STATE== 0 | 5 | ATTR_UPS_WORKING_STATE== 1 | 5 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 是 | 是 | 区域级 | UPS冗余降低 | N | 无影响 | 否
2155 | EVENT_UPS_STOP | (零报)UPS退出 | 零报 | UPS关机、均不供电或输出电流为0 | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2162 | UPS退出-停止运行 | UPS运行状态==停止 | 否 | 1 | 495 | 廊坊四号,廊坊五号 | ATTR_UPS_SUPPLY_MODE== 5 | 5 | ATTR_UPS_SUPPLY_MODE!= 5 | 5 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 是 | 是 | 区域级 | UPS冗余降低 | N | 无影响 | 否
2155 | EVENT_UPS_STOP | (零报)UPS退出 | 零报 | UPS关机、均不供电或输出电流为0 | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2162 | UPS退出-停止运行 | UPS运行状态==停止 | 否 | 1 | 541 | 廊坊一号,廊坊二号 | ATTR_UPS_SUPPLY_MODE== 5 | 90 | ATTR_UPS_SUPPLY_MODE!= 5 | 5 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 是 | 是 | 区域级 | UPS冗余降低 | N | 无影响 | 否
2155 | EVENT_UPS_STOP | (零报)UPS退出 | 零报 | UPS关机、均不供电或输出电流为0 | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2162 | UPS退出-停止运行 | UPS运行状态==停止 | 否 | 1 | 1530 | 华东 | ATTR_UPS_MAIN_POWER_STATE==0&&ATTR_UPS_BATTERY_POWER_STATE==0 | 60 | ATTR_UPS_MAIN_POWER_STATE==1¦¦ATTR_UPS_BATTERY_POWER_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 是 | 是 | 区域级 | UPS冗余降低 | N | 无影响 | 否
2155 | EVENT_UPS_STOP | (零报)UPS退出 | 零报 | UPS关机、均不供电或输出电流为0 | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2460 | UPS退出-均不供电 | UPS供电模式==均不供电 | 否 | 2 | 469 | 全国 | ATTR_UPS_SUPPLY_MODE== 5 | 5 | ATTR_UPS_SUPPLY_MODE!= 5 | 5 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 是 | 是 | 区域级 | UPS冗余降低 | N | 无影响 | 否
2155 | EVENT_UPS_STOP | (零报)UPS退出 | 零报 | UPS关机、均不供电或输出电流为0 | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2461 | UPS退出-输出电流过低 | UPS输出电流=0 | 否 | 3 | 470 | 全国 | ATTR_UPS_OUT_A_CURRENT==0&&ATTR_UPS_OUT_B_CURRENT==0&&ATTR_UPS_OUT_C_CURRENT==0 | 5 | ATTR_UPS_OUT_A_CURRENT>0&&ATTR_UPS_OUT_B_CURRENT>0&&ATTR_UPS_OUT_C_CURRENT>0 | 5 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 是 | 是 | 区域级 | UPS冗余降低 | N | 无影响 | 否
2155 | EVENT_UPS_STOP | (零报)UPS退出 | 零报 | UPS关机、均不供电或输出电流为0 | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2461 | UPS退出-输出电流过低 | UPS输出电流=0 | 否 | 3 | 1550 | 北京十五号 | ATTR_UPS_OUT_A_CURRENT==0&&ATTR_UPS_OUT_B_CURRENT==0&&ATTR_UPS_OUT_C_CURRENT==0 | 60 | ATTR_UPS_OUT_A_CURRENT>0&&ATTR_UPS_OUT_B_CURRENT>0&&ATTR_UPS_OUT_C_CURRENT>0 | 5 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 是 | 是 | 区域级 | UPS冗余降低 | N | 无影响 | 否
2746 | EVENT_AHU_WIND_TEMP_OUT_HIGH3 | AHU送风温度过高(机房供冷) | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | AHU | PROP_AHU_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2795 | AHU送风温度过高(机房供冷) | 不延迟, 不通报 | 否 | 1 | 1505 | 全国 | ATTR_AHU_WORKING_SATE==1&&ATTR_AHU_WIND_TEMP_OUT>25 | 0 | ATTR_AHU_WORKING_SATE==0¦¦ATTR_AHU_WIND_TEMP_OUT<=24 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2744 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH3 | 水冷精密空调送风温度过高(机房) | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2793 | 水冷精密空调送风温度过高(机房) |  | 否 | 1 | 1497 | 全国 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>25 | 0 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==0¦¦ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<24 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2744 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH3 | 水冷精密空调送风温度过高(机房) | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2793 | 水冷精密空调送风温度过高(机房) |  | 否 | 1 | 1498 | 北京二十号园区,北京十六号,北京一号,北京六号 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>25 | 0 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<24.5 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2744 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH3 | 水冷精密空调送风温度过高(机房) | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2793 | 水冷精密空调送风温度过高(机房) |  | 否 | 1 | 1499 | 廊坊三号园区,廊坊四号园区,北京四号,廊坊九号,廊坊六号园区,廊坊八号园区 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>26 | 0 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==0¦¦ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<25 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2744 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH3 | 水冷精密空调送风温度过高(机房) | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2793 | 水冷精密空调送风温度过高(机房) |  | 否 | 1 | 1500 | 廊坊七号园区 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>26.5 | 0 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==0¦¦ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<26 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2744 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH3 | 水冷精密空调送风温度过高(机房) | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2793 | 水冷精密空调送风温度过高(机房) |  | 否 | 1 | 1501 | 丰树 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>27 | 0 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==0¦¦ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<26.5 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2744 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH3 | 水冷精密空调送风温度过高(机房) | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2793 | 水冷精密空调送风温度过高(机房) |  | 否 | 1 | 1507 | 北京七号 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>26 | 0 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<25.8 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2744 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH3 | 水冷精密空调送风温度过高(机房) | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2793 | 水冷精密空调送风温度过高(机房) |  | 否 | 1 | 1742 | 上海七号 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>25&&ATTR_CRACW_FAN_SPD>15 | 0 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==0¦¦ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<24¦¦ATTR_CRACW_FAN_SPD<14 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2744 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH3 | 水冷精密空调送风温度过高(机房) | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2793 | 水冷精密空调送风温度过高(机房) |  | 否 | 1 | 2476 | 廊坊十三号 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>25&&ATTR_CRACW_FAN_SPD>24 | 0 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<23.8 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2743 | EVENT_IRACAA_TEMP_HIGH2 | 风冷列间空调送风温度过高 | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型列间空调 |  | 是 | 送风温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2792 | 风冷列间空调送风温度过高 |  | 否 | 1 | 1493 | 全国 | ATTR_IRACAA_WIND_TEMP_OUT>25&&ATTR_IRACAA_WORKING_SATE==1 | 0 | ATTR_IRACAA_WIND_TEMP_OUT<=24¦¦ATTR_IRACAA_WORKING_SATE==0 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2743 | EVENT_IRACAA_TEMP_HIGH2 | 风冷列间空调送风温度过高 | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型列间空调 |  | 是 | 送风温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2792 | 风冷列间空调送风温度过高 |  | 否 | 1 | 1494 | 北京五号,北京六号 | ATTR_IRACAA_WIND_TEMP_OUT>27&&ATTR_IRACAA_WORKING_SATE==1 | 0 | ATTR_IRACAA_WIND_TEMP_OUT<=26¦¦ATTR_IRACAA_WORKING_SATE==0 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2743 | EVENT_IRACAA_TEMP_HIGH2 | 风冷列间空调送风温度过高 | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型列间空调 |  | 是 | 送风温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2792 | 风冷列间空调送风温度过高 |  | 否 | 1 | 1495 | 廊坊八号 | ATTR_IRACAA_WIND_TEMP_OUT>26&&ATTR_IRACAA_WORKING_SATE==1&&ATTR_IRACAA_COOLING_STATE==1 | 0 | ATTR_IRACAA_WIND_TEMP_OUT<=25.5¦¦ATTR_IRACAA_WORKING_SATE==0¦¦ATTR_IRACAA_COOLING_STATE==0 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2743 | EVENT_IRACAA_TEMP_HIGH2 | 风冷列间空调送风温度过高 | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型列间空调 |  | 是 | 送风温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2792 | 风冷列间空调送风温度过高 |  | 否 | 1 | 1496 | 北京四号 | ATTR_IRACAA_WIND_TEMP_OUT>26&&ATTR_IRACAA_WORKING_SATE==1 | 0 | ATTR_IRACAA_WIND_TEMP_OUT<25 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2743 | EVENT_IRACAA_TEMP_HIGH2 | 风冷列间空调送风温度过高 | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型列间空调 |  | 是 | 送风温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2792 | 风冷列间空调送风温度过高 |  | 否 | 1 | 2513 | 北京一号 | ATTR_IRACAA_WIND_TEMP_OUT>25&&ATTR_IRACAA_WORKING_SATE==1 | 0 | ATTR_IRACAA_WIND_TEMP_OUT<25 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2742 | EVENT_IRACA_WIND_TEMP_HIGH2 | 水冷列间空调送风温度过高 | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 是 | 送风温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2791 | 水冷列间空调送风温度过高 |  | 否 | 1 | 1487 | 全国 | ATTR_IRACA_WIND_TEMP_OUT>25&&ATTR_IRACA_WORKING_SATE==1 | 0 | ATTR_IRACA_WIND_TEMP_OUT<24¦¦ATTR_IRACA_WORKING_SATE==0 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2742 | EVENT_IRACA_WIND_TEMP_HIGH2 | 水冷列间空调送风温度过高 | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 是 | 送风温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2791 | 水冷列间空调送风温度过高 |  | 否 | 1 | 1488 | 上海九号,上海十九号 | (ATTR_IRACA_CRAC_UPPER_SUPPLY_AIR_TEMP>26 ¦¦ ATTR_IRACA_CRAC_MEDIUM_SUPPLY_AIR_TEMP>26 ¦¦ ATTR_IRACA_CRAC_LOWER_SUPPLY_AIR_TEMP>26)&&ATTR_IRACA_WORKING_SATE==1 | 0 | (ATTR_IRACA_CRAC_UPPER_SUPPLY_AIR_TEMP<25 && ATTR_IRACA_CRAC_MEDIUM_SUPPLY_AIR_TEMP<25 &&ATTR_IRACA_CRAC_LOWER_SUPPLY_AIR_TEMP<25) ¦¦ ATTR_IRACA_WORKING_SATE==0 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2742 | EVENT_IRACA_WIND_TEMP_HIGH2 | 水冷列间空调送风温度过高 | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 是 | 送风温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2791 | 水冷列间空调送风温度过高 |  | 否 | 1 | 1489 | 北京五号 | ATTR_IRACA_WIND_TEMP_OUT>24&&ATTR_IRACA_WORKING_SATE==1 | 0 | ATTR_IRACA_WIND_TEMP_OUT<23 ¦¦ ATTR_IRACA_WORKING_SATE==0 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2742 | EVENT_IRACA_WIND_TEMP_HIGH2 | 水冷列间空调送风温度过高 | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 是 | 送风温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2791 | 水冷列间空调送风温度过高 |  | 否 | 1 | 1490 | 北京四号 | ATTR_IRACA_WIND_TEMP_OUT>26&&ATTR_IRACA_WORKING_SATE==1 | 0 | ATTR_IRACA_WIND_TEMP_OUT<24 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2742 | EVENT_IRACA_WIND_TEMP_HIGH2 | 水冷列间空调送风温度过高 | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 是 | 送风温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2791 | 水冷列间空调送风温度过高 |  | 否 | 1 | 1508 | 北京七号 | (ATTR_IRACA_CRAC_UPPER_SUPPLY_AIR_TEMP>26 ¦¦ ATTR_IRACA_CRAC_MEDIUM_SUPPLY_AIR_TEMP>26 ¦¦ ATTR_IRACA_CRAC_LOWER_SUPPLY_AIR_TEMP>26)&&ATTR_IRACA_WORKING_SATE==1 | 0 | ATTR_IRACA_CRAC_UPPER_SUPPLY_AIR_TEMP<25.8&& ATTR_IRACA_CRAC_MEDIUM_SUPPLY_AIR_TEMP<25.8&&ATTR_IRACA_CRAC_LOWER_SUPPLY_AIR_TEMP<25.8 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2034 | EVENT_AHU_WIND_TEMP_OUT_HIGH | (零报)AHU送风温度过高(机房供冷) | 零报 | AHU送风温度过高(机房模块供冷) | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | AHU | PROP_AHU_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2031 | AHU送风温度过高(机房模块供冷) | 零报规则在告警配置内配置 | 否 | 1 | 24 | 全国 | ATTR_AHU_WORKING_SATE==1&&ATTR_AHU_WIND_TEMP_OUT>25 | 300 | ATTR_AHU_WORKING_SATE==0¦¦ATTR_AHU_WIND_TEMP_OUT<=24 | 0 | （1）检查精密空调送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； （3）如IT负荷高导致，通报值班主管、专业工程师； | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2030 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_HIGH | (零报)风冷精密空调送风温度过高(机房) | 零报 | 风冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 | PROP_CRACA_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2027 | 风冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 空调开机时送风温度过高 | 否 | 1 | 21 | 全国 | ATTR_CRACA_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT>25 | 300 | ATTR_CRACA_WORKING_SATE==0¦¦ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT<=24 | 0 | （1）检查精密空调送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查压缩机运行是否正常，若故障及时处理 （3）如IT负荷高导致，通报值班主管、专业工程师； | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2030 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_HIGH | (零报)风冷精密空调送风温度过高(机房) | 零报 | 风冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 | PROP_CRACA_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2027 | 风冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 空调开机时送风温度过高 | 否 | 1 | 549 | 北京六号 | ATTR_CRACA_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT>27 | 300 | ATTR_CRACA_WORKING_SATE==0¦¦ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT<=26 | 0 | （1）检查精密空调送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查压缩机运行是否正常，若故障及时处理 （3）如IT负荷高导致，通报值班主管、专业工程师； | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2030 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_HIGH | (零报)风冷精密空调送风温度过高(机房) | 零报 | 风冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 | PROP_CRACA_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2027 | 风冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 空调开机时送风温度过高 | 否 | 1 | 1440 | 北京四号 | ATTR_CRACA_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT>26 | 300 | ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT<25 | 0 | （1）检查精密空调送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查压缩机运行是否正常，若故障及时处理 （3）如IT负荷高导致，通报值班主管、专业工程师； | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2030 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_HIGH | (零报)风冷精密空调送风温度过高(机房) | 零报 | 风冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 | PROP_CRACA_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2027 | 风冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 空调开机时送风温度过高 | 否 | 1 | 1509 | 北京七号 | ATTR_CRACA_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT>26 | 300 | ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT<25.8 | 0 | （1）检查精密空调送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查压缩机运行是否正常，若故障及时处理 （3）如IT负荷高导致，通报值班主管、专业工程师； | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2030 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_HIGH | (零报)风冷精密空调送风温度过高(机房) | 零报 | 风冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 | PROP_CRACA_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2027 | 风冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 空调开机时送风温度过高 | 否 | 1 | 2449 | 北京九号 | ATTR_CRACA_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT>25 | 300 | ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT<24 | 0 | （1）检查精密空调送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查压缩机运行是否正常，若故障及时处理 （3）如IT负荷高导致，通报值班主管、专业工程师； | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2004 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH | (零报)水冷精密空调送风温度过高(机房) | 零报 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2037 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 延时5分钟触发零报 | 否 | 1 | 29 | 全国 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>25 | 300 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==0¦¦ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<24 | 0 | （1）检查精密空调送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； （3）如IT负荷高导致，通报值班主管、专业工程师； | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2004 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH | (零报)水冷精密空调送风温度过高(机房) | 零报 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2037 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 延时5分钟触发零报 | 否 | 1 | 550 | 北京六号,北京二十号园区,北京十六号,北京一号 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>25 | 300 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<24.5 | 0 | （1）检查精密空调送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； （3）如IT负荷高导致，通报值班主管、专业工程师； | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2004 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH | (零报)水冷精密空调送风温度过高(机房) | 零报 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2037 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 延时5分钟触发零报 | 否 | 1 | 630 | 廊坊三号,廊坊四号,廊坊八号,北京四号 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>26 | 300 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==0¦¦ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<25 | 0 | （1）检查精密空调送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； （3）如IT负荷高导致，通报值班主管、专业工程师； | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2004 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH | (零报)水冷精密空调送风温度过高(机房) | 零报 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2037 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 延时5分钟触发零报 | 否 | 1 | 700 | 廊坊六号,廊坊九号,南通一号园区 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>26 | 300 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==0¦¦ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<25.5 | 0 | （1）检查精密空调送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； （3）如IT负荷高导致，通报值班主管、专业工程师； | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2004 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH | (零报)水冷精密空调送风温度过高(机房) | 零报 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2037 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 延时5分钟触发零报 | 否 | 1 | 760 | 廊坊七号 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>26.5 | 300 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==0¦¦ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<26 | 0 | （1）检查精密空调送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； （3）如IT负荷高导致，通报值班主管、专业工程师； | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2004 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH | (零报)水冷精密空调送风温度过高(机房) | 零报 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2037 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 延时5分钟触发零报 | 否 | 1 | 875 | 上海十四号 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>27 | 300 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==0¦¦ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<26.5 | 0 | （1）检查精密空调送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； （3）如IT负荷高导致，通报值班主管、专业工程师； | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2004 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH | (零报)水冷精密空调送风温度过高(机房) | 零报 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2037 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 延时5分钟触发零报 | 否 | 1 | 1255 | 廊坊十三号园区 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>24 | 300 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<23.8 | 0 | （1）检查精密空调送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； （3）如IT负荷高导致，通报值班主管、专业工程师； | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2004 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH | (零报)水冷精密空调送风温度过高(机房) | 零报 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2037 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 延时5分钟触发零报 | 否 | 1 | 1290 | 张北园区 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>25.7 | 300 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<25.2 | 0 | （1）检查精密空调送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； （3）如IT负荷高导致，通报值班主管、专业工程师； | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2004 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH | (零报)水冷精密空调送风温度过高(机房) | 零报 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2037 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 延时5分钟触发零报 | 否 | 1 | 1336 | 北京五号 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>23 | 300 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<22 | 0 | （1）检查精密空调送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； （3）如IT负荷高导致，通报值班主管、专业工程师； | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2004 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH | (零报)水冷精密空调送风温度过高(机房) | 零报 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2037 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 延时5分钟触发零报 | 否 | 1 | 1483 | 北京二十三号 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>23.5 | 300 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<23 | 0 | （1）检查精密空调送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； （3）如IT负荷高导致，通报值班主管、专业工程师； | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2004 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH | (零报)水冷精密空调送风温度过高(机房) | 零报 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2037 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 延时5分钟触发零报 | 否 | 1 | 1510 | 北京七号 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>26 | 300 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<25.8 | 0 | （1）检查精密空调送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； （3）如IT负荷高导致，通报值班主管、专业工程师； | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2004 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH | (零报)水冷精密空调送风温度过高(机房) | 零报 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2037 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 延时5分钟触发零报 | 否 | 1 | 1741 | 上海七号 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>25&&ATTR_CRACW_FAN_SPD>15 | 300 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==0¦¦ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<24¦¦ATTR_CRACW_FAN_SPD<14 | 0 | （1）检查精密空调送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； （3）如IT负荷高导致，通报值班主管、专业工程师； | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2004 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH | (零报)水冷精密空调送风温度过高(机房) | 零报 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2037 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 延时5分钟触发零报 | 否 | 1 | 2450 | 北京九号 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>25 | 300 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<24 | 0 | （1）检查精密空调送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； （3）如IT负荷高导致，通报值班主管、专业工程师； | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2004 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH | (零报)水冷精密空调送风温度过高(机房) | 零报 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2037 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 延时5分钟触发零报 | 否 | 1 | 2516 | 北京十七号园区 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>24.5 | 300 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<24 | 0 | （1）检查精密空调送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； （3）如IT负荷高导致，通报值班主管、专业工程师； | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2004 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH | (零报)水冷精密空调送风温度过高(机房) | 零报 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2037 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 延时5分钟触发零报 | 否 | 1 | 2576 | 廊坊五号 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>25.5 | 300 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==0¦¦ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<25 | 0 | （1）检查精密空调送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； （3）如IT负荷高导致，通报值班主管、专业工程师； | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2741 | EVENT_CAHU_WIND_TEMP_HIGH2 | 间接蒸发冷AHU送风温度过高 | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2790 | 间接蒸发冷AHU送风温度过高 | 不延迟告警,不通报 | 否 | 1 | 1486 | 全国 | ATTR_CAHU_WORKING_STATE==1&&ATTR_CAHU_INSIDE_WIND_TEMP_OUT>25 | 0 | ATTR_CAHU_WORKING_STATE==1¦¦ATTR_CAHU_INSIDE_WIND_TEMP_OUT<=24 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2741 | EVENT_CAHU_WIND_TEMP_HIGH2 | 间接蒸发冷AHU送风温度过高 | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2790 | 间接蒸发冷AHU送风温度过高 | 不延迟告警,不通报 | 否 | 1 | 1491 | JV怀来一号 | ATTR_CAHU_WORKING_STATE==1&&ATTR_CAHU_INSIDE_WIND_TEMP_OUT>25 | 0 | ATTR_CAHU_WORKING_STATE==1¦¦ATTR_CAHU_INSIDE_WIND_TEMP_OUT<24.5 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2741 | EVENT_CAHU_WIND_TEMP_HIGH2 | 间接蒸发冷AHU送风温度过高 | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2790 | 间接蒸发冷AHU送风温度过高 | 不延迟告警,不通报 | 否 | 1 | 1492 | 廊坊五号,廊坊一号园区 | ATTR_CAHU_WORKING_STATE==1&&ATTR_CAHU_INSIDE_WIND_TEMP_OUT>28 | 0 | ATTR_CAHU_WORKING_STATE==1¦¦ATTR_CAHU_INSIDE_WIND_TEMP_OUT<=28 | 0 |  | 否 | [5 empty] | 否
2 | EVENT_CABINET_TWO_POWER_LOSS | (零报)机柜双路失电 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 机柜 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2 | 列头柜空开跳闸 | 同一个机柜同一组配电所有路列头柜空开跳闸: A路_支路开关状态 = 分闸 && B路_支路开关状态 = 分闸 | 是 | 1 | [6 empty] | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、BMS检查失电机柜负载转移情况； 3、检查失电机柜是否有单电源设备、PDU、边柜是否有异常； 4、确认为客户服务器PSU故障时，联系驻场人员处置。 5、确认为机房配电设备异常，联系工程师到场处理。 | 是 | 是 | 最高级 | 列头柜双路支路开关跳闸 | <N | 有影响 | 否
1 | EVENT_CABINET_ONE_POWER_LOSS | (零报)机柜单路失电 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 机柜 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1 | 列头柜空开跳闸 | 同一个机柜同一组配电单路列头柜空开跳闸 | 是 | 1 | [6 empty] | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、BMS检查失电机柜负载转移情况； 3、检查失电机柜是否有单电源设备、PDU、边柜是否有异常； 4、确认为客户服务器PSU故障时，联系驻场人员处置。 5、确认为机房配电设备异常，联系工程师到场处理。 | 是 | 是 | 数据中心级 | 列头柜支路开关跳闸 | N | 无影响 | 否
2015 | EVENT_PDUBUS_MAIN_SWITCH_OFF | (零报)小母线供电中断 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 小母线 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2009 | 小母线总开关分闸告警 |  | 否 | 1 | 7 | 全国 | ATTR_PDUBUS_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_PDUBUS_SWITCH_STATE==1 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、BMS检查失电母线负载转移情况； 3、检查配电室馈线开关的实际动作情况； 4、检查失电机柜是否有单电源设备 5、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 是 | 是 | 全国级 | 列头柜开关跳闸，冗余不足 | N | 有影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2008 | EVENT_MODULE_ROOM_TEMP_HIGH | (零报)模块机房温升 | 零报 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 位置 | 模块机房 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2015 | 模块机房温湿度传感器温度过高告警 | 同一个模块机房内，≥3个冷通道的温湿度传感器温度过高报警,以上所有温湿度传感器温度恢复到正常后告警恢复。 | 是 | 1 | [6 empty] | 冷源运行正常： 1、确认空调运行是否存在故障，确认故障原因 2、确认机房IT负载有无明显突增 3、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 4、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 冷源非正常： 1、机房高温应急导流，投放干冰 2、对冷源进行恢复及排气 | 是 | 是 | 全国级 | 无影响 | <N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2021 | EVENT_WCD_WATER_PRESS_IN_LOW | (零报)冷冻水回水压力过低（集水器） | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 集水器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2018 | 集水器回水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 13 | 全国 | ATTR_WCD_WATER_PRESS_IN<2.5 | 0 | ATTR_WCD_WATER_PRESS_IN>=2.5 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 影响机房正常供冷 | <N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2023 | EVENT_WYE_WATER_PRESS_OUT_LOW | (零报)冷冻水供水压力过低（分水器） | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 分水器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2020 | 分水器供水压力过低告警 |  | 否 | 1 | 15 | 全国 | ATTR_WYE_WATER_PRESS_OUT<3.5 | 0 | ATTR_WYE_WATER_PRESS_OUT>=3.5 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 机房供冷量下降 | <N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2026 | EVENT_EXTANK_WATER_LEVEL_LOW | (零报)膨胀水箱液位过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 膨胀水箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2023 | 膨胀水箱液位过低告警 |  | 否 | 1 | 18 | 全国 | ATTR_EXTANK_WATER_LEVEL<0.8 | 0 | ATTR_EXTANK_WATER_LEVEL>=0.8 | 0 | 1、确认水箱液位是否正常，如异常及时处理 2、强制打开水箱补水，若管道配置快速补水，打开补水 3、确认漏水点及时隔离 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2035 | EVENT_CAHU_WIND_TEMP_HIGH | (零报)间接蒸发冷AHU送风温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2032 | 间接蒸发冷AHU送风温度过高告警 | 零报通知再告警配置信息内实现 | 否 | 1 | 25 | 全国 | ATTR_CAHU_WORKING_STATE==1&&ATTR_CAHU_INSIDE_WIND_TEMP_OUT>25 | 300 | ATTR_CAHU_WORKING_STATE==0¦¦ATTR_CAHU_INSIDE_WIND_TEMP_OUT<=24 | 0 | 非免费模式： 1、检查送风温度传感器是否有故障，及时校对更换 2、检查压缩机启动情况故障 3、调低室外散热模块（冷塔温度）设定温度 4、增开AHU模块 免费模式下： 1、检查送风温度传感器是否有故障，及时校对更换 2、调低室外散热模块（冷塔温度）设定温度 | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2035 | EVENT_CAHU_WIND_TEMP_HIGH | (零报)间接蒸发冷AHU送风温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2032 | 间接蒸发冷AHU送风温度过高告警 | 零报通知再告警配置信息内实现 | 否 | 1 | 927 | JV怀来一号 | ATTR_CAHU_WORKING_STATE==1&&ATTR_CAHU_INSIDE_WIND_TEMP_OUT>25 | 300 | ATTR_CAHU_WORKING_STATE==0¦¦ATTR_CAHU_INSIDE_WIND_TEMP_OUT<24.5 | 0 | 非免费模式： 1、检查送风温度传感器是否有故障，及时校对更换 2、检查压缩机启动情况故障 3、调低室外散热模块（冷塔温度）设定温度 4、增开AHU模块 免费模式下： 1、检查送风温度传感器是否有故障，及时校对更换 2、调低室外散热模块（冷塔温度）设定温度 | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2035 | EVENT_CAHU_WIND_TEMP_HIGH | (零报)间接蒸发冷AHU送风温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2032 | 间接蒸发冷AHU送风温度过高告警 | 零报通知再告警配置信息内实现 | 否 | 1 | 1121 | 廊坊五号,廊坊一号园区 | ATTR_CAHU_WORKING_STATE==1&&ATTR_CAHU_INSIDE_WIND_TEMP_OUT>28 | 300 | ATTR_CAHU_WORKING_STATE==0¦¦ATTR_CAHU_INSIDE_WIND_TEMP_OUT<=28 | 0 | 非免费模式： 1、检查送风温度传感器是否有故障，及时校对更换 2、检查压缩机启动情况故障 3、调低室外散热模块（冷塔温度）设定温度 4、增开AHU模块 免费模式下： 1、检查送风温度传感器是否有故障，及时校对更换 2、调低室外散热模块（冷塔温度）设定温度 | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2017 | EVENT_DC_DOILTANK_OIL_LEVEL_LOW | (零报)日用油箱燃油不足 | 零报 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2055 | 日用油箱油位过低告警 | 数据中心≥2台日用油箱油位小于报警下限告警，所有油箱油位大于恢复下限恢复 | 否 | 1 | 472 | 全国 | SUM(IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<60,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<60,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<60,1,0))>=2 | 30 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>60&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>60&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>60 | 30 |  | 是 | 是 | 区域级 | 柴发动力侧设备后备油量冗余不足 | N | 无影响 | 否
2017 | EVENT_DC_DOILTANK_OIL_LEVEL_LOW | (零报)日用油箱燃油不足 | 零报 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2055 | 日用油箱油位过低告警 | 数据中心≥2台日用油箱油位小于报警下限告警，所有油箱油位大于恢复下限恢复 | 否 | 1 | 659 | 上海十六号 | SUM(IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<15,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<15,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<15,1,0))>=2 | 30 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>20&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>20&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>20 | 30 |  | 是 | 是 | 区域级 | 柴发动力侧设备后备油量冗余不足 | N | 无影响 | 否
2017 | EVENT_DC_DOILTANK_OIL_LEVEL_LOW | (零报)日用油箱燃油不足 | 零报 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2055 | 日用油箱油位过低告警 | 数据中心≥2台日用油箱油位小于报警下限告警，所有油箱油位大于恢复下限恢复 | 否 | 1 | 1043 | JV怀来一号 | SUM(IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0))>=2 | 0 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>25&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>25&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>25&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>25&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>25&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>25&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>25 | 0 |  | 是 | 是 | 区域级 | 柴发动力侧设备后备油量冗余不足 | N | 无影响 | 否
2017 | EVENT_DC_DOILTANK_OIL_LEVEL_LOW | (零报)日用油箱燃油不足 | 零报 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2055 | 日用油箱油位过低告警 | 数据中心≥2台日用油箱油位小于报警下限告警，所有油箱油位大于恢复下限恢复 | 否 | 1 | 1197 | 乌兰察布园区 | SUM(IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<45,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<45,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<45,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<45,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<45,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<45,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<45,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<45,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<45,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<45,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<45,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<45,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<45,1,0))>=2 | 0 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>50&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>50&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>50&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>50&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>50&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>50&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>50&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>50&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>50&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>50&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>50&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>50&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>50 | 0 |  | 是 | 是 | 区域级 | 柴发动力侧设备后备油量冗余不足 | N | 无影响 | 否
2017 | EVENT_DC_DOILTANK_OIL_LEVEL_LOW | (零报)日用油箱燃油不足 | 零报 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2055 | 日用油箱油位过低告警 | 数据中心≥2台日用油箱油位小于报警下限告警，所有油箱油位大于恢复下限恢复 | 否 | 1 | 1300 | 张北园区 | SUM(IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0))>=2 | 0 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>22&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>22&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>22&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>22&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>22&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>22&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>22&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>22&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>22&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>22&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>22&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>22&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>22&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>22 | 0 |  | 是 | 是 | 区域级 | 柴发动力侧设备后备油量冗余不足 | N | 无影响 | 否
2017 | EVENT_DC_DOILTANK_OIL_LEVEL_LOW | (零报)日用油箱燃油不足 | 零报 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2055 | 日用油箱油位过低告警 | 数据中心≥2台日用油箱油位小于报警下限告警，所有油箱油位大于恢复下限恢复 | 否 | 1 | 1604 | 北京十六号 | SUM(IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20,1,0))>=2 | 0 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>25&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>25&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>25&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>25&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>25&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>25&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>25&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>25&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>25&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>25&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>25 | 0 |  | 是 | 是 | 区域级 | 柴发动力侧设备后备油量冗余不足 | N | 无影响 | 否
2017 | EVENT_DC_DOILTANK_OIL_LEVEL_LOW | (零报)日用油箱燃油不足 | 零报 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2055 | 日用油箱油位过低告警 | 数据中心≥2台日用油箱油位小于报警下限告警，所有油箱油位大于恢复下限恢复 | 否 | 1 | 1726 | 北京十三号 | SUM(IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<30,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<30,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<30,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<30,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<30,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<30,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<30,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<30,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<30,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<30,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<30,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<30,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<30,1,0),IF(ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<30,1,0))>=2 | 0 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>40&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>40&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>40&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>40&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>40&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>40&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>40&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>40&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>40&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>40&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>40&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>40&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>40&&ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>40 | 0 |  | 是 | 是 | 区域级 | 柴发动力侧设备后备油量冗余不足 | N | 无影响 | 否
2009 | EVENT_DC_TWO_CIRCUIT_POWER_LOSS | (零报)双路市电中断 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2160 | 双路市电中断规则 | 同一组进线，两路进线开关柜线电压过低 | 否 | 1 | 157 | 全国 | (ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB<9¦¦ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC<9¦¦ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA<9)&&(ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB<9¦¦ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC<9¦¦ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA<9) | 0 | (ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA>9)¦¦(ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA>9) | 0 | 1、BMS复核高压、低压动作情况、柴发带载成功，是否符合本中心预定逻辑； 2、BA复核冷源系统是否恢复正常运行； 3、BMS复核，UPS及其它不间断电源恢复至正常状态，蓄电池停止放电； 4、联系工程师到场支持。 | 是 | 是 | 全国级 | 双路市电进线中断 | N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2010 | EVENT_DC_ONE_CIRCUIT_POWER_LOSS | (零报)单路市电中断 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2161 | 单路市电中断规则 |  | 否 | 1 | 156 | 全国 | (ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB<9¦¦ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC<9¦¦ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA<9)&&(ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA>9) | 0 | ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA>9 | 0 | 1、BMS复核高压、低压动作情况，是否符合本中心预定逻辑； 2、BA复核冷源系统是否恢复正常运行； 3、BMS复核，UPS及其它不间断电源恢复至正常状态，蓄电池停止放电； 4、联系工程师到场支持。 | 是 | 是 | 区域级 | 单路市电进线中断 | >N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2028 | EVENT_DC_CTANK_TEMPERATURE_HIGH | (零报)蓄冷罐平均温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2512 | 蓄冷罐平均温度过高 |  | 否 | 1 | 538 | 全国 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE>15 | 30 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE<14 | 30 | 1、确认蓄冷罐内部传感器是否存在单点或者多点温度异常，对传感器更换 2、确认冷源系统运行是否正常，是否市电波动或者冷源异常导致，及时调整冷源运行台数，水温向下调整 3、开式蓄冷罐并联系统，确认蓄冷罐充冷流量是否满足（＞50立方/时），如一次泵无法满足，增开冷源运行台数 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2028 | EVENT_DC_CTANK_TEMPERATURE_HIGH | (零报)蓄冷罐平均温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2512 | 蓄冷罐平均温度过高 |  | 否 | 1 | 545 | 北京六号 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE>16 | 30 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE<15.5 | 30 | 1、确认蓄冷罐内部传感器是否存在单点或者多点温度异常，对传感器更换 2、确认冷源系统运行是否正常，是否市电波动或者冷源异常导致，及时调整冷源运行台数，水温向下调整 3、开式蓄冷罐并联系统，确认蓄冷罐充冷流量是否满足（＞50立方/时），如一次泵无法满足，增开冷源运行台数 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2028 | EVENT_DC_CTANK_TEMPERATURE_HIGH | (零报)蓄冷罐平均温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2512 | 蓄冷罐平均温度过高 |  | 否 | 1 | 620 | 廊坊八号 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE>17.5 | 30 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE<17 | 30 | 1、确认蓄冷罐内部传感器是否存在单点或者多点温度异常，对传感器更换 2、确认冷源系统运行是否正常，是否市电波动或者冷源异常导致，及时调整冷源运行台数，水温向下调整 3、开式蓄冷罐并联系统，确认蓄冷罐充冷流量是否满足（＞50立方/时），如一次泵无法满足，增开冷源运行台数 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2028 | EVENT_DC_CTANK_TEMPERATURE_HIGH | (零报)蓄冷罐平均温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2512 | 蓄冷罐平均温度过高 |  | 否 | 1 | 639 | 上海十六号,廊坊五号 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE>18 | 30 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE<17.5 | 0 | 1、确认蓄冷罐内部传感器是否存在单点或者多点温度异常，对传感器更换 2、确认冷源系统运行是否正常，是否市电波动或者冷源异常导致，及时调整冷源运行台数，水温向下调整 3、开式蓄冷罐并联系统，确认蓄冷罐充冷流量是否满足（＞50立方/时），如一次泵无法满足，增开冷源运行台数 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2028 | EVENT_DC_CTANK_TEMPERATURE_HIGH | (零报)蓄冷罐平均温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2512 | 蓄冷罐平均温度过高 |  | 否 | 1 | 701 | 廊坊九号,北京四号 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE>17 | 30 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE<16 | 0 | 1、确认蓄冷罐内部传感器是否存在单点或者多点温度异常，对传感器更换 2、确认冷源系统运行是否正常，是否市电波动或者冷源异常导致，及时调整冷源运行台数，水温向下调整 3、开式蓄冷罐并联系统，确认蓄冷罐充冷流量是否满足（＞50立方/时），如一次泵无法满足，增开冷源运行台数 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2028 | EVENT_DC_CTANK_TEMPERATURE_HIGH | (零报)蓄冷罐平均温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2512 | 蓄冷罐平均温度过高 |  | 否 | 1 | 762 | 廊坊六号,廊坊七号 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE>18.5 | 30 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE<18 | 0 | 1、确认蓄冷罐内部传感器是否存在单点或者多点温度异常，对传感器更换 2、确认冷源系统运行是否正常，是否市电波动或者冷源异常导致，及时调整冷源运行台数，水温向下调整 3、开式蓄冷罐并联系统，确认蓄冷罐充冷流量是否满足（＞50立方/时），如一次泵无法满足，增开冷源运行台数 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2028 | EVENT_DC_CTANK_TEMPERATURE_HIGH | (零报)蓄冷罐平均温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2512 | 蓄冷罐平均温度过高 |  | 否 | 1 | 782 | 廊坊三号,丰树 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE>18 | 0 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE<17 | 0 | 1、确认蓄冷罐内部传感器是否存在单点或者多点温度异常，对传感器更换 2、确认冷源系统运行是否正常，是否市电波动或者冷源异常导致，及时调整冷源运行台数，水温向下调整 3、开式蓄冷罐并联系统，确认蓄冷罐充冷流量是否满足（＞50立方/时），如一次泵无法满足，增开冷源运行台数 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2028 | EVENT_DC_CTANK_TEMPERATURE_HIGH | (零报)蓄冷罐平均温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2512 | 蓄冷罐平均温度过高 |  | 否 | 1 | 830 | 廊坊四号 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE>18 | 0 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE<=16 | 0 | 1、确认蓄冷罐内部传感器是否存在单点或者多点温度异常，对传感器更换 2、确认冷源系统运行是否正常，是否市电波动或者冷源异常导致，及时调整冷源运行台数，水温向下调整 3、开式蓄冷罐并联系统，确认蓄冷罐充冷流量是否满足（＞50立方/时），如一次泵无法满足，增开冷源运行台数 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2028 | EVENT_DC_CTANK_TEMPERATURE_HIGH | (零报)蓄冷罐平均温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2512 | 蓄冷罐平均温度过高 |  | 否 | 1 | 1055 | 张北园区,乌兰察布园区 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE>19.5 | 0 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE<19.3 | 0 | 1、确认蓄冷罐内部传感器是否存在单点或者多点温度异常，对传感器更换 2、确认冷源系统运行是否正常，是否市电波动或者冷源异常导致，及时调整冷源运行台数，水温向下调整 3、开式蓄冷罐并联系统，确认蓄冷罐充冷流量是否满足（＞50立方/时），如一次泵无法满足，增开冷源运行台数 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2028 | EVENT_DC_CTANK_TEMPERATURE_HIGH | (零报)蓄冷罐平均温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2512 | 蓄冷罐平均温度过高 |  | 否 | 1 | 1256 | 廊坊十三号 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE>19 | 0 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE<18.8 | 0 | 1、确认蓄冷罐内部传感器是否存在单点或者多点温度异常，对传感器更换 2、确认冷源系统运行是否正常，是否市电波动或者冷源异常导致，及时调整冷源运行台数，水温向下调整 3、开式蓄冷罐并联系统，确认蓄冷罐充冷流量是否满足（＞50立方/时），如一次泵无法满足，增开冷源运行台数 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2028 | EVENT_DC_CTANK_TEMPERATURE_HIGH | (零报)蓄冷罐平均温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2512 | 蓄冷罐平均温度过高 |  | 否 | 1 | 1337 | 北京五号 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE>17 | 0 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE<16.9 | 0 | 1、确认蓄冷罐内部传感器是否存在单点或者多点温度异常，对传感器更换 2、确认冷源系统运行是否正常，是否市电波动或者冷源异常导致，及时调整冷源运行台数，水温向下调整 3、开式蓄冷罐并联系统，确认蓄冷罐充冷流量是否满足（＞50立方/时），如一次泵无法满足，增开冷源运行台数 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2028 | EVENT_DC_CTANK_TEMPERATURE_HIGH | (零报)蓄冷罐平均温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2512 | 蓄冷罐平均温度过高 |  | 否 | 1 | 1457 | 北京二十号园区,北京十四号 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE>17 | 0 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE<=16.5 | 0 | 1、确认蓄冷罐内部传感器是否存在单点或者多点温度异常，对传感器更换 2、确认冷源系统运行是否正常，是否市电波动或者冷源异常导致，及时调整冷源运行台数，水温向下调整 3、开式蓄冷罐并联系统，确认蓄冷罐充冷流量是否满足（＞50立方/时），如一次泵无法满足，增开冷源运行台数 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2028 | EVENT_DC_CTANK_TEMPERATURE_HIGH | (零报)蓄冷罐平均温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2512 | 蓄冷罐平均温度过高 |  | 否 | 1 | 1513 | 北京七号,北京十三号 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE>16.5 | 0 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE<16 | 0 | 1、确认蓄冷罐内部传感器是否存在单点或者多点温度异常，对传感器更换 2、确认冷源系统运行是否正常，是否市电波动或者冷源异常导致，及时调整冷源运行台数，水温向下调整 3、开式蓄冷罐并联系统，确认蓄冷罐充冷流量是否满足（＞50立方/时），如一次泵无法满足，增开冷源运行台数 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2028 | EVENT_DC_CTANK_TEMPERATURE_HIGH | (零报)蓄冷罐平均温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2512 | 蓄冷罐平均温度过高 |  | 否 | 1 | 1583 | 北京十六号 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE>19 | 0 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE<18.5 | 0 | 1、确认蓄冷罐内部传感器是否存在单点或者多点温度异常，对传感器更换 2、确认冷源系统运行是否正常，是否市电波动或者冷源异常导致，及时调整冷源运行台数，水温向下调整 3、开式蓄冷罐并联系统，确认蓄冷罐充冷流量是否满足（＞50立方/时），如一次泵无法满足，增开冷源运行台数 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2028 | EVENT_DC_CTANK_TEMPERATURE_HIGH | (零报)蓄冷罐平均温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2512 | 蓄冷罐平均温度过高 |  | 否 | 1 | 2266 | 廊坊十五号 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE>17.5 | 0 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE<17.3 | 0 | 1、确认蓄冷罐内部传感器是否存在单点或者多点温度异常，对传感器更换 2、确认冷源系统运行是否正常，是否市电波动或者冷源异常导致，及时调整冷源运行台数，水温向下调整 3、开式蓄冷罐并联系统，确认蓄冷罐充冷流量是否满足（＞50立方/时），如一次泵无法满足，增开冷源运行台数 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2028 | EVENT_DC_CTANK_TEMPERATURE_HIGH | (零报)蓄冷罐平均温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2512 | 蓄冷罐平均温度过高 |  | 否 | 1 | 2363 | 北京一号 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE>16.5 | 0 | ATTR_CTANK_AVG_TEMPERATURE<16.3 | 0 | 1、确认蓄冷罐内部传感器是否存在单点或者多点温度异常，对传感器更换 2、确认冷源系统运行是否正常，是否市电波动或者冷源异常导致，及时调整冷源运行台数，水温向下调整 3、开式蓄冷罐并联系统，确认蓄冷罐充冷流量是否满足（＞50立方/时），如一次泵无法满足，增开冷源运行台数 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2037 | EVENT_CWLP_WATER_PRESS_DELTA_LOW | (零报)冷却水环管压差过低 | 零报 | 冷却水环管压差过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却环管 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2034 | 冷却环管压差过低 |  | 否 | 1 | 27 | 全国 | ATTR_CWLP_WATER_PRESS_DELTA<0.5 | 10 | ATTR_CWLP_WATER_PRESS_DELTA>=0.5 | 10 | 远程复核 1、确认两组传感器压差是否都低，如均低报警 2、检查冷源运行情况（关注冷却泵运行频率、冷机是否有水流故障报警，冷机冷凝器高压，冷机进水温度＜32°C） 3、环网塔主管如配置主管旁通，检查旁通阀开度，强制关闭 现场复核： 1、现场确认是否有管道漏水现象，隔离漏水点，打开冷塔快速补水 2、检查水泵运行情况，排气处理 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2037 | EVENT_CWLP_WATER_PRESS_DELTA_LOW | (零报)冷却水环管压差过低 | 零报 | 冷却水环管压差过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却环管 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2034 | 冷却环管压差过低 |  | 否 | 1 | 494 | 廊坊八号,廊坊六号,廊坊七号 | ATTR_CWLP_WATER_PRESS_DELTA<0.25 | 0 | ATTR_CWLP_WATER_PRESS_DELTA>=0.3 | 0 | 远程复核 1、确认两组传感器压差是否都低，如均低报警 2、检查冷源运行情况（关注冷却泵运行频率、冷机是否有水流故障报警，冷机冷凝器高压，冷机进水温度＜32°C） 3、环网塔主管如配置主管旁通，检查旁通阀开度，强制关闭 现场复核： 1、现场确认是否有管道漏水现象，隔离漏水点，打开冷塔快速补水 2、检查水泵运行情况，排气处理 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2037 | EVENT_CWLP_WATER_PRESS_DELTA_LOW | (零报)冷却水环管压差过低 | 零报 | 冷却水环管压差过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却环管 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2034 | 冷却环管压差过低 |  | 否 | 1 | 554 | 北京六号 | ATTR_CWLP_WATER_PRESS_DELTA<0.3 | 0 | ATTR_CWLP_WATER_PRESS_DELTA>=0.4 | 0 | 远程复核 1、确认两组传感器压差是否都低，如均低报警 2、检查冷源运行情况（关注冷却泵运行频率、冷机是否有水流故障报警，冷机冷凝器高压，冷机进水温度＜32°C） 3、环网塔主管如配置主管旁通，检查旁通阀开度，强制关闭 现场复核： 1、现场确认是否有管道漏水现象，隔离漏水点，打开冷塔快速补水 2、检查水泵运行情况，排气处理 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2037 | EVENT_CWLP_WATER_PRESS_DELTA_LOW | (零报)冷却水环管压差过低 | 零报 | 冷却水环管压差过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却环管 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2034 | 冷却环管压差过低 |  | 否 | 1 | 1125 | 廊坊一号园区 | ATTR_CWLP_WATER_PRESS_OUT-ATTR_CWLP_WATER_PRESS_IN<0.5 | 0 | ATTR_CWLP_WATER_PRESS_OUT-ATTR_CWLP_WATER_PRESS_IN>0.5 | 0 | 远程复核 1、确认两组传感器压差是否都低，如均低报警 2、检查冷源运行情况（关注冷却泵运行频率、冷机是否有水流故障报警，冷机冷凝器高压，冷机进水温度＜32°C） 3、环网塔主管如配置主管旁通，检查旁通阀开度，强制关闭 现场复核： 1、现场确认是否有管道漏水现象，隔离漏水点，打开冷塔快速补水 2、检查水泵运行情况，排气处理 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2037 | EVENT_CWLP_WATER_PRESS_DELTA_LOW | (零报)冷却水环管压差过低 | 零报 | 冷却水环管压差过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却环管 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2034 | 冷却环管压差过低 |  | 否 | 1 | 1246 | 廊坊十三号,北京二十号园区 | ATTR_CWLP_WATER_PRESS_DELTA<0.3 | 0 | ATTR_CWLP_WATER_PRESS_DELTA>0.32 | 0 | 远程复核 1、确认两组传感器压差是否都低，如均低报警 2、检查冷源运行情况（关注冷却泵运行频率、冷机是否有水流故障报警，冷机冷凝器高压，冷机进水温度＜32°C） 3、环网塔主管如配置主管旁通，检查旁通阀开度，强制关闭 现场复核： 1、现场确认是否有管道漏水现象，隔离漏水点，打开冷塔快速补水 2、检查水泵运行情况，排气处理 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2037 | EVENT_CWLP_WATER_PRESS_DELTA_LOW | (零报)冷却水环管压差过低 | 零报 | 冷却水环管压差过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却环管 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2034 | 冷却环管压差过低 |  | 否 | 1 | 1532 | 北京七号 | ATTR_CWLP_WATER_PRESS_DELTA<0.2 | 0 | ATTR_CWLP_WATER_PRESS_DELTA>0.3 | 0 | 远程复核 1、确认两组传感器压差是否都低，如均低报警 2、检查冷源运行情况（关注冷却泵运行频率、冷机是否有水流故障报警，冷机冷凝器高压，冷机进水温度＜32°C） 3、环网塔主管如配置主管旁通，检查旁通阀开度，强制关闭 现场复核： 1、现场确认是否有管道漏水现象，隔离漏水点，打开冷塔快速补水 2、检查水泵运行情况，排气处理 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2037 | EVENT_CWLP_WATER_PRESS_DELTA_LOW | (零报)冷却水环管压差过低 | 零报 | 冷却水环管压差过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却环管 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2034 | 冷却环管压差过低 |  | 否 | 1 | 1709 | 廊坊五号 | ATTR_CWLP_WATER_PRESS_DELTA<0.3&&( ATTR_PCLNG_WORKING_STATE==1¦¦ATTR_PCLNG_WORKING_STATE==1¦¦ATTR_PCLNG_WORKING_STATE==1¦¦ATTR_PCLNG_WORKING_STATE==1) | 30 | ATTR_CWLP_WATER_PRESS_DELTA>0.32 | 0 | 远程复核 1、确认两组传感器压差是否都低，如均低报警 2、检查冷源运行情况（关注冷却泵运行频率、冷机是否有水流故障报警，冷机冷凝器高压，冷机进水温度＜32°C） 3、环网塔主管如配置主管旁通，检查旁通阀开度，强制关闭 现场复核： 1、现场确认是否有管道漏水现象，隔离漏水点，打开冷塔快速补水 2、检查水泵运行情况，排气处理 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2512 | EVENT_PWTD_WATER_PRESS_OUT_LOW | (零报)纯水装置供水压力过低 | 零报 | 纯水装置供水压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 纯水装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2538 | 纯水装置供水压力过低 | 纯水装置供水压力过低 | 否 | 1 | 667 | 全国 | ATTR_PWTD_WATER_PRESS_OUT<5 | 0 | ATTR_PWTD_WATER_PRESS_OUT>4.5 | 0 | 1、检查水泵是否故障，如有故障切换操作 2、水泵如无故障，对水泵排气处理 3、传感器检查 | 是 | 是 | 区域级 | No equipment impact and sufficient redundancy | N+1 | 无影响 | 否
2512 | EVENT_PWTD_WATER_PRESS_OUT_LOW | (零报)纯水装置供水压力过低 | 零报 | 纯水装置供水压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 纯水装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2538 | 纯水装置供水压力过低 | 纯水装置供水压力过低 | 否 | 1 | 1124 | 廊坊一号园区 | ATTR_PWTD_WATER_PRESS_OUT<0.1 | 180 | ATTR_PWTD_WATER_PRESS_OUT>=0.1 | 180 | 1、检查水泵是否故障，如有故障切换操作 2、水泵如无故障，对水泵排气处理 3、传感器检查 | 是 | 是 | 区域级 | No equipment impact and sufficient redundancy | N+1 | 无影响 | 否
2515 | EVENT_DC_ONE_CIRCUIT_POWER_HIGH | (零报)单路市电过高 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2541 | 单路市电过高 |  | 否 | 1 | 726 | 全国 | (ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB>11¦¦ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC>11¦¦ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA>11)&&(ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB<11&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC<11&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA<11) | 0 | ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB<11&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC<11&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA<11 | 0 | 【1】未配置有载调压开关的变电站，其10kV母线电压控制在10.7kV以下。 【2】配置有有载调压开关的电力变，其10kV母线电压控制在设定参数以内；0.4kV母线线电压控制在420V以下。 【3】如果不满足上述运行参数，上报DCU主责工程师寻求支持，报备ROCC。 | 是 | 是 | 数据中心级 | 单路市电过高 | >N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2515 | EVENT_DC_ONE_CIRCUIT_POWER_HIGH | (零报)单路市电过高 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2541 | 单路市电过高 |  | 否 | 1 | 734 | 华东 | ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB>11¦¦ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC>11¦¦ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA>11 | 10 | ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB<10.5&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC<10.5&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA<10.5 | 30 | 【1】未配置有载调压开关的变电站，其10kV母线电压控制在10.7kV以下。 【2】配置有有载调压开关的电力变，其10kV母线电压控制在设定参数以内；0.4kV母线线电压控制在420V以下。 【3】如果不满足上述运行参数，上报DCU主责工程师寻求支持，报备ROCC。 | 是 | 是 | 数据中心级 | 单路市电过高 | >N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2516 | EVENT_DC_TWO_CIRCUIT_POWER_HIGH | (零报)双路市电过高 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2542 | 双路市电过高 |  | 否 | 1 | 727 | 全国 | (ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB>11¦¦ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC>11¦¦ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA>11)&&(ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB>11¦¦ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC>11¦¦ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA>11) | 0 | (ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB<11&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC<11&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA<11)&&(ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB<11&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC<11&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA<11) | 0 | 【1】未配置有载调压开关的变电站，其10kV母线电压控制在10.7kV以下。 【2】配置有有载调压开关的电力变，其10kV母线电压控制在设定参数以内；0.4kV母线线电压控制在420V以下。 【3】如果不满足上述运行参数，上报DCU主责工程师寻求支持，报备ROCC。 | 是 | 是 | 数据中心级 | 双路市电过高 | N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2033 | EVENT_CTANK_WATER_LEVEL_LOW | (零报)开式蓄冷罐液位过低 | 零报 | 开式蓄冷罐液位过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 是 | 液位测点数量 | BMS | 告警监控 | 2030 | 开式蓄冷罐液位过低 |  | 否 | 1 | 23 | 全国 | ATTR_CTANK_WATER_LEVEL<13.9 | 30 | ATTR_CTANK_WATER_LEVEL>=14.2 | 30 | 开启蓄冷罐1#\2#电动补水阀，并确保应急补水泵运行正常； | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2033 | EVENT_CTANK_WATER_LEVEL_LOW | (零报)开式蓄冷罐液位过低 | 零报 | 开式蓄冷罐液位过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 是 | 液位测点数量 | BMS | 告警监控 | 2030 | 开式蓄冷罐液位过低 |  | 否 | 1 | 794 | 廊坊三号 | ATTR_CTANK_WATER_LEVEL<26.3 | 0 | ATTR_CTANK_WATER_LEVEL>26.5 | 0 | 开启蓄冷罐1#\2#电动补水阀，并确保应急补水泵运行正常； | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2033 | EVENT_CTANK_WATER_LEVEL_LOW | (零报)开式蓄冷罐液位过低 | 零报 | 开式蓄冷罐液位过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 是 | 液位测点数量 | BMS | 告警监控 | 2030 | 开式蓄冷罐液位过低 |  | 否 | 1 | 881 | 廊坊六号 | ATTR_CTANK_WATER_LEVEL<13.85 | 0 | ATTR_CTANK_WATER_LEVEL>13.9 | 0 | 开启蓄冷罐1#\2#电动补水阀，并确保应急补水泵运行正常； | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2033 | EVENT_CTANK_WATER_LEVEL_LOW | (零报)开式蓄冷罐液位过低 | 零报 | 开式蓄冷罐液位过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 是 | 液位测点数量 | BMS | 告警监控 | 2030 | 开式蓄冷罐液位过低 |  | 否 | 1 | 1046 | JV乌兰察布一号,JV乌兰察布四号 | ATTR_CTANK_WATER_LEVEL<19.2 | 0 | ATTR_CTANK_WATER_LEVEL>19.25 | 0 | 开启蓄冷罐1#\2#电动补水阀，并确保应急补水泵运行正常； | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2033 | EVENT_CTANK_WATER_LEVEL_LOW | (零报)开式蓄冷罐液位过低 | 零报 | 开式蓄冷罐液位过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 是 | 液位测点数量 | BMS | 告警监控 | 2030 | 开式蓄冷罐液位过低 |  | 否 | 1 | 1203 | JV乌兰察布二号 | ATTR_CTANK_WATER_LEVEL<21.1 | 0 | ATTR_CTANK_WATER_LEVEL>21.15 | 0 | 开启蓄冷罐1#\2#电动补水阀，并确保应急补水泵运行正常； | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2033 | EVENT_CTANK_WATER_LEVEL_LOW | (零报)开式蓄冷罐液位过低 | 零报 | 开式蓄冷罐液位过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 是 | 液位测点数量 | BMS | 告警监控 | 2030 | 开式蓄冷罐液位过低 |  | 否 | 1 | 1286 | 张北园区 | ATTR_CTANK_WATER_LEVEL<19.15 | 0 | ATTR_CTANK_WATER_LEVEL>19.2 | 0 | 开启蓄冷罐1#\2#电动补水阀，并确保应急补水泵运行正常； | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2024 | EVENT_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY_LOW | (零报)冷却水补水压力过低 | 零报 | 管道补水压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2159 | 冷却水补水压力过低 |  | 否 | 1 | 152 | 全国 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY<2.5 | 60 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY>=3 | 60 |  | 是 | 是 | 区域级 | 冷却塔补水量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2024 | EVENT_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY_LOW | (零报)冷却水补水压力过低 | 零报 | 管道补水压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2159 | 冷却水补水压力过低 |  | 否 | 1 | 560 | 北京六号 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY<1 | 60 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY>=1.1 | 60 |  | 是 | 是 | 区域级 | 冷却塔补水量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2024 | EVENT_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY_LOW | (零报)冷却水补水压力过低 | 零报 | 管道补水压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2159 | 冷却水补水压力过低 |  | 否 | 1 | 656 | 上海十六号 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY<2 | 60 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY>=2.2 | 60 |  | 是 | 是 | 区域级 | 冷却塔补水量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2024 | EVENT_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY_LOW | (零报)冷却水补水压力过低 | 零报 | 管道补水压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2159 | 冷却水补水压力过低 |  | 否 | 1 | 721 | 廊坊九号 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY<0.2 | 60 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY>0.3 | 60 |  | 是 | 是 | 区域级 | 冷却塔补水量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2024 | EVENT_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY_LOW | (零报)冷却水补水压力过低 | 零报 | 管道补水压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2159 | 冷却水补水压力过低 |  | 否 | 1 | 767 | 廊坊七号 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY<0.3 | 60 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY>0.31 | 60 |  | 是 | 是 | 区域级 | 冷却塔补水量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2024 | EVENT_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY_LOW | (零报)冷却水补水压力过低 | 零报 | 管道补水压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2159 | 冷却水补水压力过低 |  | 否 | 1 | 841 | 廊坊四号 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY<4 | 0 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY>=4.2 | 0 |  | 是 | 是 | 区域级 | 冷却塔补水量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2024 | EVENT_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY_LOW | (零报)冷却水补水压力过低 | 零报 | 管道补水压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2159 | 冷却水补水压力过低 |  | 否 | 1 | 880 | 廊坊六号 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY<0.7 | 0 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY>0.8 | 0 |  | 是 | 是 | 区域级 | 冷却塔补水量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2024 | EVENT_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY_LOW | (零报)冷却水补水压力过低 | 零报 | 管道补水压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2159 | 冷却水补水压力过低 |  | 否 | 1 | 1112 | 廊坊一号园区,廊坊十五号 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY<0.5 | 60 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY>0.6 | 0 |  | 是 | 是 | 区域级 | 冷却塔补水量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2024 | EVENT_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY_LOW | (零报)冷却水补水压力过低 | 零报 | 管道补水压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2159 | 冷却水补水压力过低 |  | 否 | 1 | 1241 | 廊坊十三号 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY<3.5 | 0 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY>3.7 | 0 |  | 是 | 是 | 区域级 | 冷却塔补水量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2024 | EVENT_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY_LOW | (零报)冷却水补水压力过低 | 零报 | 管道补水压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2159 | 冷却水补水压力过低 |  | 否 | 1 | 1329 | 北京五号 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY<0.8 | 0 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY>1 | 0 |  | 是 | 是 | 区域级 | 冷却塔补水量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2024 | EVENT_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY_LOW | (零报)冷却水补水压力过低 | 零报 | 管道补水压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2159 | 冷却水补水压力过低 |  | 否 | 1 | 1441 | 北京四号 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY<1.9 | 0 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY>2 | 0 |  | 是 | 是 | 区域级 | 冷却塔补水量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2024 | EVENT_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY_LOW | (零报)冷却水补水压力过低 | 零报 | 管道补水压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2159 | 冷却水补水压力过低 |  | 否 | 1 | 1452 | 北京二十号园区 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY<1.5 | 0 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY>=2 | 0 |  | 是 | 是 | 区域级 | 冷却塔补水量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2024 | EVENT_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY_LOW | (零报)冷却水补水压力过低 | 零报 | 管道补水压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2159 | 冷却水补水压力过低 |  | 否 | 1 | 1518 | 北京七号 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY<0.5 | 60 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY>1 | 0 |  | 是 | 是 | 区域级 | 冷却塔补水量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2024 | EVENT_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY_LOW | (零报)冷却水补水压力过低 | 零报 | 管道补水压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2159 | 冷却水补水压力过低 |  | 否 | 1 | 1723 | 北京十三号 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY<2.2 | 0 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY>=2.3 | 0 |  | 是 | 是 | 区域级 | 冷却塔补水量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2024 | EVENT_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY_LOW | (零报)冷却水补水压力过低 | 零报 | 管道补水压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2159 | 冷却水补水压力过低 |  | 否 | 1 | 2455 | 北京九号 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY<2.4 | 0 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY>2.9 | 0 |  | 是 | 是 | 区域级 | 冷却塔补水量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2024 | EVENT_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY_LOW | (零报)冷却水补水压力过低 | 零报 | 管道补水压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2159 | 冷却水补水压力过低 |  | 否 | 1 | 2462 | 北京十四号 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY<2.7 | 0 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY>2.9 | 0 |  | 是 | 是 | 区域级 | 冷却塔补水量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2024 | EVENT_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY_LOW | (零报)冷却水补水压力过低 | 零报 | 管道补水压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2159 | 冷却水补水压力过低 |  | 否 | 1 | 2463 | 北京十六号 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY<3 | 30 | ATTR_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY>3.3 | 0 |  | 是 | 是 | 区域级 | 冷却塔补水量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2007 | EVENT_MICRO_MODULE_TEMP_HIGH | (零报)微模块温升 | 零报 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 位置 | 微模块 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2016 | 微模块内温湿度传感器温度过高告警 | 同一个微模块内，≥5个冷通道的温湿度传感器产生温度过高（>25）报警,所有冷通道温湿度传感器温度≤25恢复 | 否 | 1 | [6 empty] | 冷源运行正常： 1、确认空调运行是否存在故障，确认故障原因 2、确认机房IT负载有无明显突增 3、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 4、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 冷源非正常： 1、机房高温应急导流，投放干冰 2、对冷源进行恢复及排气 | 是 | 是 | 全国级 | 无影响 | <N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2007 | EVENT_MICRO_MODULE_TEMP_HIGH | (零报)微模块温升 | 零报 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 位置 | 微模块 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2581 | 微模块温湿度传感器温度过高告警 |  | 否 | 2 | 896 | 全国 | SUM(IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27,1,0),IF(ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27,1,0))>=3 | 30 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.5&&ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.5&&ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.5&&ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.5&&ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.5&&ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.5&&ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.5&&ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.5&&ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.5&&ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.5&&ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.5&&ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.5&&ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.5&&ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.5&&ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.5&&ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.5&&ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.5&&ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.5&&ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.5&&ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.5&&ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.5&&ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.5&&ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.5&&ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.5&&ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.5&&ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.5&&ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.5&&ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.5&&ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.5 | 0 | 冷源运行正常： 1、确认空调运行是否存在故障，确认故障原因 2、确认机房IT负载有无明显突增 3、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 4、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 冷源非正常： 1、机房高温应急导流，投放干冰 2、对冷源进行恢复及排气 | 是 | 是 | 全国级 | 无影响 | <N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2005 | EVENT_IRACA_WIND_TEMP_HIGH | (零报)水冷列间空调送风温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 是 | 送风温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2133 | 水冷列间空调送风温度过高 |  | 否 | 1 | 122 | 全国 | ATTR_IRACA_WIND_TEMP_OUT>25&&ATTR_IRACA_WORKING_SATE==1 | 300 | ATTR_IRACA_WIND_TEMP_OUT<24¦¦ATTR_IRACA_WORKING_SATE==0 | 0 | （1）检查送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | >N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2005 | EVENT_IRACA_WIND_TEMP_HIGH | (零报)水冷列间空调送风温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 是 | 送风温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2133 | 水冷列间空调送风温度过高 |  | 否 | 1 | 882 | 上海九号,上海十九号 | (ATTR_IRACA_CRAC_UPPER_SUPPLY_AIR_TEMP>26 ¦¦ ATTR_IRACA_CRAC_MEDIUM_SUPPLY_AIR_TEMP>26 ¦¦ ATTR_IRACA_CRAC_LOWER_SUPPLY_AIR_TEMP>26)&&ATTR_IRACA_WORKING_SATE==1 | 300 | (ATTR_IRACA_CRAC_UPPER_SUPPLY_AIR_TEMP<25 && ATTR_IRACA_CRAC_MEDIUM_SUPPLY_AIR_TEMP<25 &&ATTR_IRACA_CRAC_LOWER_SUPPLY_AIR_TEMP<25) ¦¦ ATTR_IRACA_WORKING_SATE==0 | 0 | （1）检查送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | >N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2005 | EVENT_IRACA_WIND_TEMP_HIGH | (零报)水冷列间空调送风温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 是 | 送风温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2133 | 水冷列间空调送风温度过高 |  | 否 | 1 | 1077 | 北京五号 | ATTR_IRACA_WIND_TEMP_OUT>24&&ATTR_IRACA_WORKING_SATE==1 | 300 | ATTR_IRACA_WIND_TEMP_OUT<23 ¦¦ ATTR_IRACA_WORKING_SATE==0 | 0 | （1）检查送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | >N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2005 | EVENT_IRACA_WIND_TEMP_HIGH | (零报)水冷列间空调送风温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 是 | 送风温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2133 | 水冷列间空调送风温度过高 |  | 否 | 1 | 1438 | 北京四号 | ATTR_IRACA_WIND_TEMP_OUT>26&&ATTR_IRACA_WORKING_SATE==1 | 300 | ATTR_IRACA_WIND_TEMP_OUT<24 | 0 | （1）检查送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | >N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2005 | EVENT_IRACA_WIND_TEMP_HIGH | (零报)水冷列间空调送风温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 是 | 送风温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2133 | 水冷列间空调送风温度过高 |  | 否 | 1 | 1519 | 北京七号 | (ATTR_IRACA_CRAC_UPPER_SUPPLY_AIR_TEMP>26 ¦¦ ATTR_IRACA_CRAC_MEDIUM_SUPPLY_AIR_TEMP>26 ¦¦ ATTR_IRACA_CRAC_LOWER_SUPPLY_AIR_TEMP>26)&&ATTR_IRACA_WORKING_SATE==1 | 300 | ATTR_IRACA_CRAC_UPPER_SUPPLY_AIR_TEMP<25.8&& ATTR_IRACA_CRAC_MEDIUM_SUPPLY_AIR_TEMP<25.8&&ATTR_IRACA_CRAC_LOWER_SUPPLY_AIR_TEMP<25.8 | 0 | （1）检查送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | >N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2014 | EVENT_PDUDC_MAIN_SWITCH_OFF | (零报)高压直流列头柜总开关状态异常 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压直流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2010 | 高压直流列头柜总开关状态异常 |  | 否 | 1 | 8 | 全国 | ATTR_PDUDC_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_PDUDC_SWITCH_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】BMS检查失电列头柜负载转移情况； 【3】检查配电室馈线开关（或HVDC熔丝）的实际动作情况； 【4】检查失电机柜是否有单电源设备 【5】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 是 | 是 | 全国级 | 列头柜开关跳闸，冗余不足 | N | 有影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2013 | EVENT_PDUAC_MAIN_SWITCH_OFF | (零报)交流列头柜总开关状态异常 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 交流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2038 | 交流列头柜总开关状态异常 |  | 否 | 1 | 30 | 全国 | ATTR_PDUAC_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_PDUAC_SWITCH_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】BMS检查失电列头柜负载转移情况； 【3】检查配电室馈线开关的实际动作情况； 【4】检查失电机柜是否有单电源设备; 【5】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 是 | 是 | 全国级 | 列头柜开关跳闸，冗余不足 | N | 有影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2137 | EVENT_IRACAA_FAULT_SYSTEM | (零报)风冷列间空调送风温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型列间空调 |  | 是 | 送风温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2760 | 风冷型列间空调送风温度过高 |  | 否 | 1 | 1315 | 全国 | ATTR_IRACAA_WIND_TEMP_OUT>25&&ATTR_IRACAA_WORKING_SATE==1 | 300 | ATTR_IRACAA_WIND_TEMP_OUT<=24¦¦ATTR_IRACAA_WORKING_SATE==0 | 0 |  | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | >N+1 | 有影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2137 | EVENT_IRACAA_FAULT_SYSTEM | (零报)风冷列间空调送风温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型列间空调 |  | 是 | 送风温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2760 | 风冷型列间空调送风温度过高 |  | 否 | 1 | 1316 | 北京五号,北京六号 | ATTR_IRACAA_WIND_TEMP_OUT>27&&ATTR_IRACAA_WORKING_SATE==1 | 300 | ATTR_IRACAA_WIND_TEMP_OUT<=26¦¦ATTR_IRACAA_WORKING_SATE==0 | 0 |  | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | >N+1 | 有影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2137 | EVENT_IRACAA_FAULT_SYSTEM | (零报)风冷列间空调送风温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型列间空调 |  | 是 | 送风温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2760 | 风冷型列间空调送风温度过高 |  | 否 | 1 | 1317 | 廊坊八号 | ATTR_IRACAA_WIND_TEMP_OUT>26&&ATTR_IRACAA_WORKING_SATE==1&&ATTR_IRACAA_COOLING_STATE==1 | 300 | ATTR_IRACAA_WIND_TEMP_OUT<=25.5¦¦ATTR_IRACAA_WORKING_SATE==0¦¦ATTR_IRACAA_COOLING_STATE==0 | 0 |  | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | >N+1 | 有影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2137 | EVENT_IRACAA_FAULT_SYSTEM | (零报)风冷列间空调送风温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型列间空调 |  | 是 | 送风温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2760 | 风冷型列间空调送风温度过高 |  | 否 | 1 | 1437 | 北京四号 | ATTR_IRACAA_WIND_TEMP_OUT>26&&ATTR_IRACAA_WORKING_SATE==1 | 300 | ATTR_IRACAA_WIND_TEMP_OUT<25 | 0 |  | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | >N+1 | 有影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2137 | EVENT_IRACAA_FAULT_SYSTEM | (零报)风冷列间空调送风温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型列间空调 |  | 是 | 送风温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2760 | 风冷型列间空调送风温度过高 |  | 否 | 1 | 2373 | 北京一号 | ATTR_IRACAA_WIND_TEMP_OUT>25&&ATTR_IRACAA_WORKING_SATE==1 | 300 | ATTR_IRACAA_WIND_TEMP_OUT<25 | 0 |  | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | >N+1 | 有影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2039 | EVENT_CPD_ALWAYS_WORKING | (零报)冷冻定压补水装置长时间运行 | 零报 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 定压装置 | PROP_CPD_POSITION==2 | 是 | 水泵数量 | BMS | 告警监控 | 2036 | 定压装置持续运行告警 | 定压装置持续运行，疑似有渗漏 | 否 | 1 | 28 | 全国 | ATTR_CPD_WORKING_STATE==1 | 600 | ATTR_CPD_WORKING_STATE==0 | 30 | 1、确认系统压力传感器是否有波动，现场是否有真实漏水 2、查看定压补水泄压是否有异常，如有异常及时关闭 3、确认定压补水压力传感器是否异常，与系统压力比对，如＞0.3bar（需现场压力传感器与实际设备压力传感器安装高度差调整），现场对定压补水装置传感器更换 4、补水泵可能存在气堵，对水泵排气处理 5、检查补水泵单向阀，可能单向阀存在故障 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N | 有影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2518 | EVENT_MANUAB_FAULT | 手动报警按钮故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 消防 | 设备 | 手动报警按钮 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2544 | 手动报警按钮故障 |  | 否 | 1 | 729 | 全国 | ATTR_MANUAB_FAULT==1 | 0 | ATTR_MANUAB_FAULT==0 | 0 | 1、查看消防主机确认故障类型，如开路、接地、故障通报专业工程师检查线路是否异常，及时修复 2、如点位匹配不一致通报专业工程师进行程序维护升级 | bar: 是 是; 是 是
2518 | EVENT_MANUAB_FAULT | 手动报警按钮故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 消防 | 设备 | 手动报警按钮 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2789 | 手动报警按钮故障’ |  | 否 | 2 | 1478 | 全国 | ATTR_MANUAB_FIRE_ALARM ==2 | 0 | ATTR_MANUAB_FIRE_ALARM ==0 | 0 | 1、查看消防主机确认故障类型，如开路、接地、故障通报专业工程师检查线路是否异常，及时修复 2、如点位匹配不一致通报专业工程师进行程序维护升级 | bar: 是 是; 是 是
2522 | EVENT_EXEARLYF_FAULT | 极早期火灾探测器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 消防 | 设备 | 极早期火灾探测器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2548 | 极早期火灾探测器故障 |  | 否 | 1 | 733 | 全国 | ATTR_EXEARLYF_FAULT==1 | 0 | ATTR_EXEARLYF_FAULT==0 | 0 | 1、点击查看空采CRT确认故障类型，如气流故障通报专业工程师检查管路是否异常，及时修复 2、如通讯故障或设备故障，通报专业工程师检查线路或更换备件3、如报备电故障，检查备电电源可用性和线路检查，通报专业工程师维修 | bar: 是 是; 是 是
2522 | EVENT_EXEARLYF_FAULT | 极早期火灾探测器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 消防 | 设备 | 极早期火灾探测器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2788 | 极早期火灾探测器故障‘ |  | 否 | 2 | 1477 | 全国 | ATTR_EXEARLYF_FIRE_ALARM==2 | 0 | ATTR_EXEARLYF_FIRE_ALARM==0 | 0 | 1、点击查看空采CRT确认故障类型，如气流故障通报专业工程师检查管路是否异常，及时修复 2、如通讯故障或设备故障，通报专业工程师检查线路或更换备件3、如报备电故障，检查备电电源可用性和线路检查，通报专业工程师维修 | bar: 是 是; 是 是
2328 | EVENT_LVBOX_VOLTAGE_LOW | 配电箱电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 配电箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2336 | 配电箱相电压过低 |  | 否 | 1 | 339 | 全国 | ATTR_LVBOX_SWITCH_STATE==1&&(ATTR_LVBOX_VOLTAGE_A<198¦¦ATTR_LVBOX_VOLTAGE_B<198¦¦ATTR_LVBOX_VOLTAGE_C<198) | 30 | ATTR_LVBOX_SWITCH_STATE==0¦¦(ATTR_LVBOX_VOLTAGE_A>203&&ATTR_LVBOX_VOLTAGE_B>203&&ATTR_LVBOX_VOLTAGE_C>203) | 30 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为设备量精度偏差？ 【3】联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2328 | EVENT_LVBOX_VOLTAGE_LOW | 配电箱电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 配电箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2336 | 配电箱相电压过低 |  | 否 | 1 | 895 | 上海十九号园区 | ATTR_LVBOX_VOLTAGE_A<198¦¦ATTR_LVBOX_VOLTAGE_B<198¦¦ATTR_LVBOX_VOLTAGE_C<198 | 30 | ATTR_LVBOX_VOLTAGE_A>203&&ATTR_LVBOX_VOLTAGE_B>203&&ATTR_LVBOX_VOLTAGE_C>203 | 30 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为设备量精度偏差？ 【3】联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2328 | EVENT_LVBOX_VOLTAGE_LOW | 配电箱电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 配电箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2336 | 配电箱相电压过低 |  | 否 | 1 | 1562 | 北京十六号 | ATTR_LVBOX_VOLTAGE_A<207¦¦ATTR_LVBOX_VOLTAGE_B<207¦¦ATTR_LVBOX_VOLTAGE_C<207 | 0 | ATTR_LVBOX_VOLTAGE_A>215&&ATTR_LVBOX_VOLTAGE_B>215&&ATTR_LVBOX_VOLTAGE_C>215 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为设备量精度偏差？ 【3】联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2328 | EVENT_LVBOX_VOLTAGE_LOW | 配电箱电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 配电箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2336 | 配电箱相电压过低 |  | 否 | 1 | 1702 | 北京十三号,北京十四号 | ATTR_LVBOX_VOLTAGE_A<207¦¦ATTR_LVBOX_VOLTAGE_B<207¦¦ATTR_LVBOX_VOLTAGE_C<207 | 0 | ATTR_LVBOX_VOLTAGE_A>209&&ATTR_LVBOX_VOLTAGE_B>209&&ATTR_LVBOX_VOLTAGE_C>209 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为设备量精度偏差？ 【3】联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2328 | EVENT_LVBOX_VOLTAGE_LOW | 配电箱电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 配电箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2785 | 配电箱线电压过低 |  | 否 | 2 | 1450 | 全国 | ATTR_LVBOX_SWITCH_STATE==1&&(ATTR_LVBOX_VOLTAGE_AB<342¦¦ATTR_LVBOX_VOLTAGE_BC<342¦¦ATTR_LVBOX_VOLTAGE_CA<342) | 0 | ATTR_LVBOX_VOLTAGE_AB>347&&ATTR_LVBOX_VOLTAGE_BC>347&&ATTR_LVBOX_VOLTAGE_CA>347 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为设备量精度偏差？ 【3】联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2739 | EVENT_CAHU_SYSTEM_CLOSE | 间接蒸发冷AHU关机提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2784 | 间接蒸发冷AHU关机提示 |  | 否 | 1 | 1443 | 全国 | ATTR_CAHU_WORKING_STATE==0 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2738 | EVENT_FEBAT_TEMP_RACK_MODULE_CELL_LOW | 磷酸铁锂电池电芯温度过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 磷酸铁锂电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2783 | 磷酸铁锂电池电芯温度过低(严重) |  | 否 | 1 | 1430 | 全国 | ATTR_FEBAT_TEMP_MIN_RACK_MODULE_CELL<5 | 0 | ATTR_FEBAT_TEMP_MIN_RACK_MODULE_CELL>9 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2738 | EVENT_FEBAT_TEMP_RACK_MODULE_CELL_LOW | 磷酸铁锂电池电芯温度过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 磷酸铁锂电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2782 | 磷酸铁锂电池电芯温度过低(紧急) |  | 否 | 1 | 1429 | 全国 | ATTR_FEBAT_TEMP_MIN_RACK_MODULE_CELL<-5 | 0 | ATTR_FEBAT_TEMP_MIN_RACK_MODULE_CELL>-1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2738 | EVENT_FEBAT_TEMP_RACK_MODULE_CELL_LOW | 磷酸铁锂电池电芯温度过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 磷酸铁锂电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2782 | 磷酸铁锂电池电芯温度过低(紧急) |  | 否 | 1 | 1572 | 北京十六号 | ATTR_FEBAT_TEMP_MIN_RACK_MODULE_CELL<-15 | 0 | ATTR_FEBAT_TEMP_MIN_RACK_MODULE_CELL>5 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2737 | EVENT_FEBAT_TEMP_RACK_MODULE_CELL_HIGH | 磷酸铁锂电池电芯温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 磷酸铁锂电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2781 | 磷酸铁锂电池电芯温度过高(一般) |  | 否 | 1 | 1428 | 全国 | ATTR_FEBAT_TEMP_MAX_RACK_MODULE_CELL>55 | 0 | ATTR_FEBAT_TEMP_MAX_RACK_MODULE_CELL<51 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2737 | EVENT_FEBAT_TEMP_RACK_MODULE_CELL_HIGH | 磷酸铁锂电池电芯温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 磷酸铁锂电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2780 | 磷酸铁锂电池电芯温度过高(重要) |  | 否 | 1 | 1427 | 全国 | ATTR_FEBAT_TEMP_MAX_RACK_MODULE_CELL>60 | 0 | ATTR_FEBAT_TEMP_MAX_RACK_MODULE_CELL<56 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2737 | EVENT_FEBAT_TEMP_RACK_MODULE_CELL_HIGH | 磷酸铁锂电池电芯温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 磷酸铁锂电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2780 | 磷酸铁锂电池电芯温度过高(重要) |  | 否 | 1 | 2458 | 廊坊五号 | ATTR_FEBAT_TEMP_MAX_RACK_MODULE_CELL>45 | 0 | ATTR_FEBAT_TEMP_MAX_RACK_MODULE_CELL<45 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2737 | EVENT_FEBAT_TEMP_RACK_MODULE_CELL_HIGH | 磷酸铁锂电池电芯温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 磷酸铁锂电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2779 | 磷酸铁锂电池电芯温度过高(严重) |  | 否 | 1 | 1426 | 全国 | ATTR_FEBAT_TEMP_MAX_RACK_MODULE_CELL>67 | 0 | ATTR_FEBAT_TEMP_MAX_RACK_MODULE_CELL<64 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2737 | EVENT_FEBAT_TEMP_RACK_MODULE_CELL_HIGH | 磷酸铁锂电池电芯温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 磷酸铁锂电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2778 | 磷酸铁锂电池电芯温度过高(紧急) |  | 否 | 1 | 1425 | 全国 | ATTR_FEBAT_TEMP_MAX_RACK_MODULE_CELL>100 | 0 | ATTR_FEBAT_TEMP_MAX_RACK_MODULE_CELL<97 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2736 | EVENT_FEBAT_VOLTAGE_RACK_MODULE_CELL_LOW | 磷酸铁锂电池电芯电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 磷酸铁锂电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2777 | 磷酸铁锂电池电芯电压过低(严重) |  | 否 | 1 | 1424 | 全国 | ATTR_FEBAT_VOLTAGE_MIN_RACK_MODULE_CELL<2.3 | 0 | ATTR_FEBAT_VOLTAGE_MIN_RACK_MODULE_CELL>2.4 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2736 | EVENT_FEBAT_VOLTAGE_RACK_MODULE_CELL_LOW | 磷酸铁锂电池电芯电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 磷酸铁锂电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2777 | 磷酸铁锂电池电芯电压过低(严重) |  | 否 | 1 | 1573 | 北京十六号 | ATTR_FEBAT_VOLTAGE_MIN_RACK_MODULE_CELL<2.9 | 0 | ATTR_FEBAT_VOLTAGE_MIN_RACK_MODULE_CELL>3 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2736 | EVENT_FEBAT_VOLTAGE_RACK_MODULE_CELL_LOW | 磷酸铁锂电池电芯电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 磷酸铁锂电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2777 | 磷酸铁锂电池电芯电压过低(严重) |  | 否 | 1 | 2461 | 廊坊五号 | ATTR_FEBAT_VOLTAGE_MIN_RACK_MODULE_CELL<3.2 | 0 | ATTR_FEBAT_VOLTAGE_MIN_RACK_MODULE_CELL>3.2 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2736 | EVENT_FEBAT_VOLTAGE_RACK_MODULE_CELL_LOW | 磷酸铁锂电池电芯电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 磷酸铁锂电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2776 | 磷酸铁锂电池电芯电压过低(紧急) |  | 否 | 1 | 1423 | 全国 | ATTR_FEBAT_VOLTAGE_MIN_RACK_MODULE_CELL<2 | 0 | ATTR_FEBAT_VOLTAGE_MIN_RACK_MODULE_CELL>2.1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2736 | EVENT_FEBAT_VOLTAGE_RACK_MODULE_CELL_LOW | 磷酸铁锂电池电芯电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 磷酸铁锂电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2776 | 磷酸铁锂电池电芯电压过低(紧急) |  | 否 | 1 | 2460 | 廊坊五号 | ATTR_FEBAT_VOLTAGE_MIN_RACK_MODULE_CELL<3 | 0 | ATTR_FEBAT_VOLTAGE_MIN_RACK_MODULE_CELL>3 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2735 | EVENT_FEBAT_VOLTAGE_RACK_MODULE_CELL_HIGH | 磷酸铁锂电池电芯电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 磷酸铁锂电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2775 | 磷酸铁锂电池电芯电压过高(严重) |  | 否 | 1 | 1422 | 全国 | ATTR_FEBAT_VOLTAGE_MAX_RACK_MODULE_CELL>3.8 | 0 | ATTR_FEBAT_VOLTAGE_MAX_RACK_MODULE_CELL<3.7 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2735 | EVENT_FEBAT_VOLTAGE_RACK_MODULE_CELL_HIGH | 磷酸铁锂电池电芯电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 磷酸铁锂电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2775 | 磷酸铁锂电池电芯电压过高(严重) |  | 否 | 1 | 1574 | 北京十六号 | ATTR_FEBAT_VOLTAGE_MAX_RACK_MODULE_CELL>3.9 | 0 | ATTR_FEBAT_VOLTAGE_MAX_RACK_MODULE_CELL<3.8 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2735 | EVENT_FEBAT_VOLTAGE_RACK_MODULE_CELL_HIGH | 磷酸铁锂电池电芯电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 磷酸铁锂电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2775 | 磷酸铁锂电池电芯电压过高(严重) |  | 否 | 1 | 2459 | 廊坊五号 | ATTR_FEBAT_VOLTAGE_MAX_RACK_MODULE_CELL>3.65 | 0 | ATTR_FEBAT_VOLTAGE_MAX_RACK_MODULE_CELL<3.65 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2735 | EVENT_FEBAT_VOLTAGE_RACK_MODULE_CELL_HIGH | 磷酸铁锂电池电芯电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 磷酸铁锂电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2774 | 磷酸铁锂电池电芯电压过高(紧急) |  | 否 | 1 | 1421 | 全国 | ATTR_FEBAT_VOLTAGE_MAX_RACK_MODULE_CELL>4.3 | 0 | ATTR_FEBAT_VOLTAGE_MAX_RACK_MODULE_CELL<4.2 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2152 | EVENT_FAU_FILTER_FAULT | 新风机初效滤网故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 新风机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2157 | 新风机滤网故障 |  | 否 | 1 | 146 | 全国 | ATTR_FAU_FAULT_FILTER==1 | 0 | ATTR_FAU_FAULT_FILTER==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2734 | EVENT_CRACA_SUPPLY_AIR_TEMP_SENSOR_FAULT | 风冷型精密空调送风温度传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2773 | 风冷型精密空调送风温度传感器故障 |  | 否 | 1 | 1386 | 全国 | ATTR_CRACA_SUPPLY_AIR_TEMP_SENSOR_FAULT==1 | 0 | ATTR_CRACA_SUPPLY_AIR_TEMP_SENSOR_FAULT==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2733 | EVENT_CRACA_RETURN_AIR_TEMP_SENSOR_FAULT | 风冷型精密空调回风温度传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2772 | 风冷型精密空调回风温度传感器故障 |  | 否 | 1 | 1385 | 全国 | ATTR_CRACA_RETURN_AIR_TEMP_SENSOR_FAULT==1 | 0 | ATTR_CRACA_RETURN_AIR_TEMP_SENSOR_FAULT==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2731 | EVENT_UNITLGC_CTOWER_STOP | 单元逻辑冷却塔运行状态停止提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2770 | 单元逻辑冷却塔运行状态停止提示 |  | 否 | 1 | 1383 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CTOWER_RUN == 0 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2730 | EVENT_UNITLGC_CTOWER_RUN | 单元逻辑冷却塔运行状态运行提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2769 | 单元逻辑冷却塔运行状态运行提示 |  | 否 | 1 | 1382 | 全国 | ATTR_UNITLGC_CTOWER_RUN == 1 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2729 | EVENT_DC_HVGEN_LOADING_NORMAL | 双路市电中断，柴发带载成功 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2768 | 双路市电中断，柴发带载成功 |  | 否 | 1 | 1380 | 全国 | (ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB<9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC<9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA<9)&&(ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB<9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC<9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA<9)&&(ATTR_DGIC_VOLTAGE_A>5&&ATTR_DGIC_VOLTAGE_B>5&&ATTR_DGIC_VOLTAGE_C>5)&&( ATTR_DGIC_VOLTAGE_A>5&&ATTR_DGIC_VOLTAGE_B>5&&ATTR_DGIC_VOLTAGE_C>5)&&(ATTR_DGIC_SWITCH_STATE==1&&ATTR_DGIC_SWITCH_STATE==1) | 30 | (ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA>9)&&(ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA>9) | 0 | bar: 是 是; 是 是
2003 | EVENT_THSEN_TEMP_LOW | 温湿度传感器温度过低(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2766 | 温湿度传感器温度过低预警 |  | 否 | 1 | 1372 | 全国 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<19 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>19.2 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2003 | EVENT_THSEN_TEMP_LOW | 温湿度传感器温度过低(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2766 | 温湿度传感器温度过低预警 |  | 否 | 1 | 1373 | 廊坊五号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<10 | 10 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>10.5 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2003 | EVENT_THSEN_TEMP_LOW | 温湿度传感器温度过低(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2002 | 温湿度传感器温度过低 |  | 否 | 1 | 2 | 全国 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<18 | 30 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>=18.5 | 30 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2003 | EVENT_THSEN_TEMP_LOW | 温湿度传感器温度过低(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2002 | 温湿度传感器温度过低 |  | 否 | 1 | 563 | 北京六号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<21.2 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>21.5 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2003 | EVENT_THSEN_TEMP_LOW | 温湿度传感器温度过低(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2002 | 温湿度传感器温度过低 |  | 否 | 1 | 673 | 廊坊三号,廊坊四号,廊坊九号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<20 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>20.5 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2003 | EVENT_THSEN_TEMP_LOW | 温湿度传感器温度过低(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2002 | 温湿度传感器温度过低 |  | 否 | 1 | 753 | 廊坊七号,廊坊六号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<20 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>20.2 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2003 | EVENT_THSEN_TEMP_LOW | 温湿度传感器温度过低(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2002 | 温湿度传感器温度过低 |  | 否 | 1 | 1049 | 南通一号园区,乌兰察布园区 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<15 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>15.5 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2003 | EVENT_THSEN_TEMP_LOW | 温湿度传感器温度过低(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2002 | 温湿度传感器温度过低 |  | 否 | 1 | 1138 | JV怀来一号,北京四号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<18 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>19 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2003 | EVENT_THSEN_TEMP_LOW | 温湿度传感器温度过低(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2002 | 温湿度传感器温度过低 |  | 否 | 1 | 1210 | 廊坊十三号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<21 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>21.3 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2003 | EVENT_THSEN_TEMP_LOW | 温湿度传感器温度过低(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2002 | 温湿度传感器温度过低 |  | 否 | 1 | 1309 | 北京十六号,张北园区,北京七号,昆山二号,北京二十号园区,北京十三号,昆山三号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<18 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>18.5 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2003 | EVENT_THSEN_TEMP_LOW | 温湿度传感器温度过低(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2002 | 温湿度传感器温度过低 |  | 否 | 1 | 1374 | 廊坊五号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<8 | 10 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>8.5 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2003 | EVENT_THSEN_TEMP_LOW | 温湿度传感器温度过低(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2002 | 温湿度传感器温度过低 |  | 否 | 1 | 1468 | 北京二十三号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<18.5 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>19 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2003 | EVENT_THSEN_TEMP_LOW | 温湿度传感器温度过低(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2002 | 温湿度传感器温度过低 |  | 否 | 1 | 2509 | 北京一号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<19 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>19.2 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2727 | EVENT_UNITLGC_STOP | 单元逻辑运行状态停止提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2765 | 单元逻辑运行状态停止提示 |  | 否 | 1 | 1366 | 全国 | ATTR_UNITLGC_RUN == 0 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2726 | EVENT_UNITLGC_RUN | 单元逻辑单元运行提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2764 | 单元逻辑单元运行提示 |  | 否 | 1 | 1365 | 全国 | ATTR_UNITLGC_RUN == 1 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2352 | EVENT_LVGEN_ECU_COM_LOSS | 低压柴油发电机ECU通讯丢失报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 弱电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2343 | 低压柴油发电机ECU通讯丢失报警 |  | 否 | 1 | 346 | 全国 | ATTR_LVGEN_ECU_COMMUNICATION_LOSS_WARNING==1 | 0 | ATTR_LVGEN_ECU_COMMUNICATION_LOSS_WARNING==0 | 0 | 1.检查柴油机状态，若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.检查通讯线连接情况和面板指示灯状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2383 | EVENT_HVGEN_ECU_COM_LOSS | 高压柴油发电机ECU通讯丢失 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 弱电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2366 | 高压柴油发电机ECU通讯丢失 |  | 否 | 1 | 370 | 全国 | ATTR_HVGEN_ECU_COMMUNICATION_LOSS_WARNING==1 | 0 | ATTR_HVGEN_ECU_COMMUNICATION_LOSS_WARNING==0 | 0 | 1.检查柴油机状态，若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.检查通讯线连接情况和面板指示灯状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2385 | EVENT_HVGEN_GEN_COM_ABNORMAL | 高压柴油发电机机组通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 弱电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2364 | 高压柴油发电机机组通讯异常 |  | 否 | 1 | 368 | 全国 | ATTR_HVGEN_GEN_COMMUNICATION_FAILURE==1 | 0 | ATTR_HVGEN_GEN_COMMUNICATION_FAILURE==0 | 0 | 1.检查柴油机状态，若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.检查通讯线连接情况和面板指示灯状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2350 | EVENT_LVGEN_GEN_COM_FAIL | 低压柴油发电机机组之间通讯失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 弱电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2345 | 低压柴油发电机机组之间通讯失败 |  | 否 | 1 | 348 | 全国 | ATTR_LVGEN_GEN_COMMUNICATION_FAILURE==1 | 0 | ATTR_LVGEN_GEN_COMMUNICATION_FAILURE==0 | 0 | 1.检查电缆是否损坏或断开。 2.检查接线是否错误或松动。 3.检查发电机机组本身是否存在故障。 4.检查是否有其他设备发出的干扰。 | bar: 是 是; 是 是
2172 | EVENT_AHU_COM_ABNORMAL | AHU通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2177 | AHU通讯异常 |  | 否 | 1 | 178 | 全国 | ATTR_AHU_COMMUNICATION_STATUS==1 | 30 | ATTR_AHU_COMMUNICATION_STATUS==0 | 30 | bar: 是 是; 是 是
2173 | EVENT_CAHU_COM_ABNORMAL | 间接蒸发冷AHU通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2178 | 间接蒸发冷AHU通讯异常 |  | 否 | 1 | 179 | 全国 | ATTR_CAHU_CONN_STATE==1 | 30 | ATTR_CAHU_CONN_STATE==0 | 30 | bar: 是 是; 是 是
2174 | EVENT_WAHU_COM_ABNORMAL | 风墙AHU通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 风墙AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2179 | 风墙AHU通讯异常 |  | 否 | 1 | 180 | 全国 | ATTR_WAHU_COMMUNICATION_STATUS==1 | 30 | ATTR_WAHU_COMMUNICATION_STATUS==0 | 30 | bar: 是 是; 是 是
2504 | EVENT_THSEN_COM_ABNORMAL | 温湿度传感器通讯异常 | GDS标准 | 温湿度传感器通讯中断, 不区分位置属性 | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 温湿度传感器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2530 | 温湿度传感器通讯异常 |  | 否 | 1 | 606 | 全国 | ATTR_THSEN_COMMUNICATION_STATUS==1 | 0 | ATTR_THSEN_COMMUNICATION_STATUS==0 | 0 | 检查温湿度传感器，及时校对更换 | bar: 是 是; 是 是
2701 | EVENT_SWD_COM_ABNORMAL | 软化水装置通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 软化水装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2732 | 软化水装置通讯异常 |  | 否 | 1 | 1160 | 全国 | ATTR_SWD_COMMUNICATION_STATUS==1 | 0 | ATTR_SWD_COMMUNICATION_STATUS==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2318 | EVENT_SCSELDEV_COM_ABNORMAL | 小电流选线装置通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 弱电 | 设备 | 小电流选线装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2323 | 小电流选线装置通讯异常 |  | 否 | 1 | 326 | 全国 | ATTR_SCSELDEV_COMMUNICATION_STATUS==1 | 30 | ATTR_SCSELDEV_COMMUNICATION_STATUS==0 | 30 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2433 | EVENT_GENFCAB_COM_ABNORMAL | 柴发馈线柜通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 弱电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2428 | 柴发馈线柜通讯异常 |  | 否 | 1 | 432 | 全国 | ATTR_GENFCAB_COMMUNICATION_STATUS==1 | 0 | ATTR_GENFCAB_COMMUNICATION_STATUS==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】联系工程师后续排查原因。 | bar: 是 是; 是 是
2433 | EVENT_GENFCAB_COM_ABNORMAL | 柴发馈线柜通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 弱电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2428 | 柴发馈线柜通讯异常 |  | 否 | 1 | 1131 | 新发展 | ATTR_GENFCAB_COMMUNICATION_STATUS==1&&ATTR_LVGEN_WORKING_STATE==1 | 0 | ATTR_GENFCAB_COMMUNICATION_STATUS==0¦¦ATTR_LVGEN_WORKING_STATE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】联系工程师后续排查原因。 | bar: 是 是; 是 是
2511 | EVENT_BATLA_COM_ABNORMAL | 铅酸阀控蓄电池通讯异常 | GDS标准 | 铅酸阀控蓄电池通讯异常 | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2537 | 铅酸阀控蓄电池通讯异常 | 铅酸阀控蓄电池通讯异常 | 否 | 1 | 666 | 全国 | ATTR_BATLA_COMMUNICATION_STATUS ==1 | 0 | ATTR_BATLA_COMMUNICATION_STATUS ==0 | 0 | 检查相关蓄电池监控状态和相关电池（组）状态（包括外观、电压等），通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2567 | EVENT_LVDCP_COM_ABNORMAL | 直流屏通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 直流屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2601 | 直流屏通讯异常 |  | 否 | 1 | 946 | 全国 | ATTR_LVDCP_COMMUNICATION_STATUS==1 | 0 | ATTR_LVDCP_COMMUNICATION_STATUS==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2578 | EVENT_DGIC_COM_ABNORMAL | 柴发进线柜通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 弱电 | 设备 | 柴发进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2612 | 柴发进线柜通讯异常 |  | 否 | 1 | 957 | 全国 | ATTR_DGIC_COMMUNICATION_STATUS==1 | 0 | ATTR_DGIC_COMMUNICATION_STATUS==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2719 | EVENT_GAPC_COM_ABNORMAL | 柴发辅助电源柜通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 弱电 | 设备 | 柴发辅助电源柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2753 | 柴发辅助电源柜通讯异常 |  | 否 | 1 | 1230 | 全国 | ATTR_GAPC_COMMUNICATION_STATUS ==1 | 30 | ATTR_GAPC_COMMUNICATION_STATUS == 0 | 30 | bar: 是 是; 是 是
2719 | EVENT_GAPC_COM_ABNORMAL | 柴发辅助电源柜通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 弱电 | 设备 | 柴发辅助电源柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2753 | 柴发辅助电源柜通讯异常 |  | 否 | 1 | 1236 | 新发展 | ATTR_LVGEN_WORKING_STATE ==1&&ATTR_GAPC_COMMUNICATION_STATUS ==1 | 30 | ATTR_LVGEN_WORKING_STATE ==0¦¦ATTR_GAPC_COMMUNICATION_STATUS == 0 | 30 | bar: 是 是; 是 是
2597 | EVENT_TRANSFC_SWITCH_OFF | 变压器前置柜开关状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 变压器前置柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2630 | 变压器前置柜开关状态异常 |  | 否 | 1 | 975 | 全国 | ATTR_TRANSFC_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_TRANSFC_SWITCH_STATE==1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2047 | EVENT_HVDIST_SWITCH_OFF | 高压馈线柜开关状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2061 | 高压馈线柜开关状态异常 | 0=分闸;1=合闸 | 否 | 1 | 51 | 全国 | ATTR_HVDIST_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_HVDIST_SWITCH_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】确认低压配电系统已由备自投正确动作，后端供电正常；如果0.4kV配电一段母线未供电，赴现场应急（按照低压备自投失败流程）。 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2107 | EVENT_LVDIST_SWITCH_OFF | 低压馈线柜开关状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 低压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2084 | 低压馈线柜开关状态异常 |  | 否 | 1 | 73 | 全国 | ATTR_LVDIST_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_LVDIST_SWITCH_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认开关是否真实分闸？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2292 | EVENT_ACDIST_SWITCH_OFF | 低压进线柜开关状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2299 | 低压进线柜开关状态异常 |  | 否 | 1 | 302 | 全国 | ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，排查一次设备是否有明显异常？ 【2】BMS确认市电进线、10kV配电、0.4kV配电情况。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2330 | EVENT_LVBOX_SWITCH_OFF | 配电箱开关状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 配电箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2337 | 配电箱开关状态异常 |  | 否 | 1 | 340 | 全国 | ATTR_LVBOX_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_LVBOX_SWITCH_STATE==1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2723 | EVENT_HVBUS_SWITCH_STATE_OFF | 高压母联未合闸 | GDS标准 | 单路市电中断，高压母联未合闸 | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2759 | 高压母联未合闸 | 单路市电中断，高压母联未合闸 | 否 | 1 | 1313 | 全国 | ATTR_HVBUS_SWITCH_STATE==0&&(ATTR_MAINSIN_SWITCH_STATE==0¦¦ATTR_MAINSIN_SWITCH_STATE==0) | 5 | ATTR_HVBUS_SWITCH_STATE==1¦¦(ATTR_MAINSIN_SWITCH_STATE==1&&ATTR_MAINSIN_SWITCH_STATE==1) | 0 | bar: 是 是; 是 是
2722 | EVENT_LVBUS_NOT_SWICH_ON | 低压母联未合闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2758 | 低压母联未合闸 | 低压进线分闸，低压母联未合闸 | 否 | 1 | 1312 | 全国 | ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==0&&ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==0 | 5 | (ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==1&&ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==0)¦¦(ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==0&&ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==1) | 0 | bar: 是 是; 是 是
2722 | EVENT_LVBUS_NOT_SWICH_ON | 低压母联未合闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2758 | 低压母联未合闸 | 低压进线分闸，低压母联未合闸 | 否 | 1 | 1744 | 华东 | ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==0&&(ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==0¦¦ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==0) | 0 | ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==1¦¦(ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==1&&ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==1) | 0 | bar: 是 是; 是 是
2048 | EVENT_HVDIST_MANUAL | 高压馈线柜手自动状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2062 | 高压馈线柜处于手动状态 |  | 否 | 1 | 52 | 全国 | ATTR_HVDIST_AUTO_STATE==0 | 0 | ATTR_HVDIST_AUTO_STATE==1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2138 | EVENT_IRACAA_FAULT_FILTER | 风冷型列间空调回风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型列间空调 |  | 是 | 回风温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2147 | 风冷型列间空调回风温度过高 |  | 否 | 1 | 136 | 全国 | ATTR_IRACAA_WORKING_SATE==1&&ATTR_IRACAA_WIND_TEMP_IN>40 | 30 | ATTR_IRACAA_WORKING_SATE==0¦¦ATTR_IRACAA_WIND_TEMP_IN<=39 | 30 | bar: 是 是; 是 是
2399 | EVENT_OILSS_OUTSVAL_OPEN | 供油系统供油阀开启 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 供油系统 |  | 是 | 供油阀数量 | BMS | 告警监控 | 2406 | 供油系统供油阀开启 |  | 否 | 1 | 410 | 全国 | ATTR_OILSS_OUTSVAL_WORKING_STATE==1 | 0 | ATTR_OILSS_OUTSVAL_WORKING_STATE==0 | 0 | 1.检查是否正在进行补油或者PPM测试。 2.若非以上场景，核实供油阀体状态和液位变化，确认是否为误报警。 3.若为设备误动作则应停止，若为误报警则需报备至工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2720 | EVENT_GAPC_VOLTAGE_LOW | 柴发辅助电源柜电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 柴发辅助电源柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2754 | 柴发辅助电源柜电压过低 |  | 否 | 1 | 1231 | 全国 | ATTR_GAPC_VOLTAGE_A<198¦¦ATTR_GAPC_VOLTAGE_B<198¦¦ATTR_GAPC_VOLTAGE_C<198 | 0 | ATTR_GAPC_VOLTAGE_A>203&&ATTR_GAPC_VOLTAGE_B>203&&ATTR_GAPC_VOLTAGE_C>203 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2720 | EVENT_GAPC_VOLTAGE_LOW | 柴发辅助电源柜电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 柴发辅助电源柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2754 | 柴发辅助电源柜电压过低 |  | 否 | 1 | 1235 | 新发展 | ATTR_LVGEN_WORKING_STATE ==1&&(ATTR_GAPC_VOLTAGE_A<198¦¦ATTR_GAPC_VOLTAGE_B<198¦¦ATTR_GAPC_VOLTAGE_C<198) | 0 | ATTR_LVGEN_WORKING_STATE ==0¦¦(ATTR_GAPC_VOLTAGE_A>203&&ATTR_GAPC_VOLTAGE_B>203&&ATTR_GAPC_VOLTAGE_C>203) | 0 | bar: 是 是; 是 是
2519 | EVENT_SMOKESEN_FAULT | 烟感探测器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 消防 | 设备 | 烟感探测器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2545 | 烟感探测器故障 |  | 否 | 1 | 730 | 全国 | ATTR_SMOKESEN_FAULT == 1 | 0 | ATTR_SMOKESEN_FAULT == 0 | 0 | 1、查看消防主机确认故障类型，如开路、接地、故障通报专业工程师检查线路是否异常，及时修复 2、如点位匹配不一致通报专业工程师进行程序维护升级 | bar: 是 是; 是 是
2519 | EVENT_SMOKESEN_FAULT | 烟感探测器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 消防 | 设备 | 烟感探测器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2752 | 烟感探测器故障‘ |  | 否 | 2 | 1228 | 全国 | ATTR_SMOKESEN_FIRE_ALARM ==2 | 0 | ATTR_SMOKESEN_FIRE_ALARM == 0 | 0 | 1、查看消防主机确认故障类型，如开路、接地、故障通报专业工程师检查线路是否异常，及时修复 2、如点位匹配不一致通报专业工程师进行程序维护升级 | bar: 是 是; 是 是
2520 | EVENT_TEMPSEN_FAULT | 温感探测器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 消防 | 设备 | 温感探测器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2546 | 温感探测器故障 |  | 否 | 1 | 731 | 全国 | ATTR_TEMPSEN_FAULT == 1 | 0 | ATTR_TEMPSEN_FAULT == 0 | 0 | 1、查看消防主机确认故障类型，如开路、接地、故障通报专业工程师检查线路是否异常，及时修复 2、如点位匹配不一致通报专业工程师进行程序维护升级 | bar: 是 是; 是 是
2520 | EVENT_TEMPSEN_FAULT | 温感探测器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 消防 | 设备 | 温感探测器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2751 | 温感探测器故障’ |  | 否 | 2 | 1227 | 全国 | ATTR_TEMPSEN_FIRE_ALARM == 2 | 0 | ATTR_TEMPSEN_FIRE_ALARM == 0 | 0 | 1、查看消防主机确认故障类型，如开路、接地、故障通报专业工程师检查线路是否异常，及时修复 2、如点位匹配不一致通报专业工程师进行程序维护升级 | bar: 是 是; 是 是
2366 | EVENT_HVGEN_OUTPUT_ROTIONAL_SPEED_LOW | 高压柴油发电机输出转速低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2383 | 高压柴油发电机输出转速低(状态) |  | 否 | 1 | 387 | 全国 | ATTR_HVGEN_LOW_OUTPUT_ROTIONAL_SPEED_OF_GENSET==1 | 0 | ATTR_HVGEN_LOW_OUTPUT_ROTIONAL_SPEED_OF_GENSET==0 | 0 | 1.检查柴发是否处于输出转速低停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2366 | EVENT_HVGEN_OUTPUT_ROTIONAL_SPEED_LOW | 高压柴油发电机输出转速低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2750 | 高压柴油发电机输出转速低(阈值) |  | 否 | 2 | 1224 | 全国 | ATTR_HVGEN_REVOLUSION_SPD<1350&&ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==1 | 60 | ATTR_HVGEN_REVOLUSION_SPD>1400¦¦ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==0 | 0 | 1.检查柴发是否处于输出转速低停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2365 | EVENT_HVGEN_OUTPUT_ROTIONAL_SPEED_HIGH | 高压柴油发电机输出转速高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2384 | 高压柴油发电机输出转速高 |  | 否 | 1 | 388 | 全国 | ATTR_HVGEN_HIGH_OUTPUT_ROTIONAL_SPEED_OF_GENSET==1 | 0 | ATTR_HVGEN_HIGH_OUTPUT_ROTIONAL_SPEED_OF_GENSET==0 | 0 | 1.检查柴发是否处于输出转速高停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2365 | EVENT_HVGEN_OUTPUT_ROTIONAL_SPEED_HIGH | 高压柴油发电机输出转速高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2749 | 高压柴油发电机输出转速高(阈值) |  | 否 | 2 | 1223 | 全国 | ATTR_HVGEN_REVOLUSION_SPD>1650 | 10 | ATTR_HVGEN_REVOLUSION_SPD<1600 | 0 | 1.检查柴发是否处于输出转速高停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2360 | EVENT_HVGEN_LUBE_PRESSURE_LOW | 高压柴油发电机润滑油压力低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2388 | 高压柴油发电机润滑油压力低(状态) |  | 否 | 1 | 392 | 全国 | ATTR_HVGEN_LOW_PRESSURE_OF_ENGINE_LUBRICATING_OIL==1 | 0 | ATTR_HVGEN_LOW_PRESSURE_OF_ENGINE_LUBRICATING_OIL==0 | 0 | 1.检查柴发是否处于滑油压力低停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.待机组停机后检查滑油液位高度 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2360 | EVENT_HVGEN_LUBE_PRESSURE_LOW | 高压柴油发电机润滑油压力低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2748 | 高压柴油发电机润滑油压力低(阈值) |  | 否 | 2 | 1222 | 全国 | ATTR_HVGEN_LUBE_PRESS<3&&ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==1 | 30 | ATTR_HVGEN_LUBE_PRESS>3.1¦¦ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==0 | 0 | 1.检查柴发是否处于滑油压力低停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.待机组停机后检查滑油液位高度 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2718 | EVENT_WAHU_WATER_VALVE_DEGREE_ABNORMAL | 风墙AHU水阀开度异常（新风/回风模式） | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风墙AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是 是; 是 是
2717 | EVENT_WAHU_WIND_IN/OUT_VALVE_DEGREE_ABNORMAL | 风墙AHU送排风阀开度异常（新风模式） | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风墙AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是 是; 是 是
2716 | EVENT_WAHU_NEW_WIND_MOD_VALVE_DEGREE_ABNORMAL | 风墙AHU回风阀开度异常（新风模式） | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风墙AHU |  | 是 | 混风阀数量 | BMS | 告警监控 | 2747 | 风墙AHU回风阀开度异常（新风模式） |  | 否 | 1 | 1207 | 全国 | ATTR_WAHU_MIXED_WIND_VALVE_DEGREE>10&&ATTR_WAHU_MODE_OPEN==1 | 0 | (ATTR_WAHU_MIXED_WIND_VALVE_DEGREE<9&&ATTR_WAHU_MODE_OPEN==1)¦¦ATTR_WAHU_MODE_OPEN==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2715 | EVENT_WAHU_WATER_TEMP_IN_HIGH | 风墙AHU供水温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风墙AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2746 | 风墙AHU供水温度过高 |  | 否 | 1 | 1206 | 全国 | ATTR_WAHU_WATER_TEMP_IN>19.5 | 30 | ATTR_WAHU_WATER_TEMP_IN<19 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2500 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH2 | 温湿度传感器温度过高(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2526 | 温湿度传感器温度过高(设备间) |  | 否 | 1 | 601 | 全国 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>28 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<=27.5 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2500 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH2 | 温湿度传感器温度过高(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2526 | 温湿度传感器温度过高(设备间) |  | 否 | 1 | 617 | 廊坊四号,廊坊八号,上海十九号园区,北京一号,北京十三号,廊坊三号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>30 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<=29 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2500 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH2 | 温湿度传感器温度过高(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2526 | 温湿度传感器温度过高(设备间) |  | 否 | 1 | 635 | 上海十六号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>28 | 30 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<=27 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2500 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH2 | 温湿度传感器温度过高(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2526 | 温湿度传感器温度过高(设备间) |  | 否 | 1 | 769 | 廊坊七号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>38 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<37 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2500 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH2 | 温湿度传感器温度过高(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2526 | 温湿度传感器温度过高(设备间) |  | 否 | 1 | 859 | 廊坊六号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>30 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<29.8 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2500 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH2 | 温湿度传感器温度过高(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2526 | 温湿度传感器温度过高(设备间) |  | 否 | 1 | 920 | JV怀来一号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>45 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<44 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2500 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH2 | 温湿度传感器温度过高(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2526 | 温湿度传感器温度过高(设备间) |  | 否 | 1 | 1050 | 乌兰察布园区,廊坊五号,廊坊十三号,廊坊一号园区 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>30 | 30 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<29.5 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2500 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH2 | 温湿度传感器温度过高(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2526 | 温湿度传感器温度过高(设备间) |  | 否 | 1 | 1281 | 张北园区 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>35 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<34 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2500 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH2 | 温湿度传感器温度过高(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2526 | 温湿度传感器温度过高(设备间) |  | 否 | 1 | 1326 | 北京四号,北京五号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>30 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<28 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2500 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH2 | 温湿度传感器温度过高(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2526 | 温湿度传感器温度过高(设备间) |  | 否 | 1 | 1413 | 北京二十号园区 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>35 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<34.5 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2500 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH2 | 温湿度传感器温度过高(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2526 | 温湿度传感器温度过高(设备间) |  | 否 | 1 | 1524 | 北京七号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>30 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<29.5 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2501 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_HIGH2 | 温湿度传感器湿度过高(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2527 | 温湿度传感器湿度过高(设备间) |  | 否 | 1 | 602 | 全国 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>70 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<69 | 0 | 单点高温： 1、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 2、确认机柜盲板情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 | bar: 是 是; 是 是
2501 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_HIGH2 | 温湿度传感器湿度过高(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2527 | 温湿度传感器湿度过高(设备间) |  | 否 | 1 | 616 | 廊坊四号,北京一号,廊坊八号,张北园区,北京二十号园区,廊坊三号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>80 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<79 | 0 | 单点高温： 1、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 2、确认机柜盲板情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 | bar: 是 是; 是 是
2501 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_HIGH2 | 温湿度传感器湿度过高(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2527 | 温湿度传感器湿度过高(设备间) |  | 否 | 1 | 634 | 上海十九号园区,北京十六号,上海浦江 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>80 | 300 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<79 | 0 | 单点高温： 1、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 2、确认机柜盲板情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 | bar: 是 是; 是 是
2501 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_HIGH2 | 温湿度传感器湿度过高(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2527 | 温湿度传感器湿度过高(设备间) |  | 否 | 1 | 860 | 廊坊六号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>70 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<68 | 0 | 单点高温： 1、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 2、确认机柜盲板情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 | bar: 是 是; 是 是
2501 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_HIGH2 | 温湿度传感器湿度过高(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2527 | 温湿度传感器湿度过高(设备间) |  | 否 | 1 | 918 | JV怀来一号,北京十三号,廊坊一号园区 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>90 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<85 | 0 | 单点高温： 1、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 2、确认机柜盲板情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 | bar: 是 是; 是 是
2501 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_HIGH2 | 温湿度传感器湿度过高(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2527 | 温湿度传感器湿度过高(设备间) |  | 否 | 1 | 1213 | 廊坊十三号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>80 | 30 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<75 | 0 | 单点高温： 1、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 2、确认机柜盲板情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 | bar: 是 是; 是 是
2501 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_HIGH2 | 温湿度传感器湿度过高(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2527 | 温湿度传感器湿度过高(设备间) |  | 否 | 1 | 1376 | 廊坊五号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>80 | 60 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<75 | 0 | 单点高温： 1、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 2、确认机柜盲板情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 | bar: 是 是; 是 是
2501 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_HIGH2 | 温湿度传感器湿度过高(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2527 | 温湿度传感器湿度过高(设备间) |  | 否 | 1 | 1405 | 北京四号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>80 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<70 | 0 | 单点高温： 1、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 2、确认机柜盲板情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 | bar: 是 是; 是 是
2501 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_HIGH2 | 温湿度传感器湿度过高(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2527 | 温湿度传感器湿度过高(设备间) |  | 否 | 1 | 1525 | 北京七号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>85 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<82 | 0 | 单点高温： 1、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 2、确认机柜盲板情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 | bar: 是 是; 是 是
2502 | EVENT_THSEN_TEMP_LOW2 | 温湿度传感器温度过低(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2528 | 温湿度传感器温度过低(设备间) |  | 否 | 1 | 604 | 全国 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<18 | 30 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>=18.5 | 30 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2502 | EVENT_THSEN_TEMP_LOW2 | 温湿度传感器温度过低(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2528 | 温湿度传感器温度过低(设备间) |  | 否 | 1 | 615 | 廊坊九号,廊坊八号,廊坊四号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<20 | 30 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>=20.5 | 30 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2502 | EVENT_THSEN_TEMP_LOW2 | 温湿度传感器温度过低(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2528 | 温湿度传感器温度过低(设备间) |  | 否 | 1 | 633 | 上海十六号,北京十三号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<15 | 30 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>=16 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2502 | EVENT_THSEN_TEMP_LOW2 | 温湿度传感器温度过低(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2528 | 温湿度传感器温度过低(设备间) |  | 否 | 1 | 775 | 廊坊三号,北京十六号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<15 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>15.5 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2502 | EVENT_THSEN_TEMP_LOW2 | 温湿度传感器温度过低(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2528 | 温湿度传感器温度过低(设备间) |  | 否 | 1 | 1051 | 乌兰察布园区 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<20.5 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>21 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2502 | EVENT_THSEN_TEMP_LOW2 | 温湿度传感器温度过低(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2528 | 温湿度传感器温度过低(设备间) |  | 否 | 1 | 1139 | JV怀来一号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<18 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>19 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2502 | EVENT_THSEN_TEMP_LOW2 | 温湿度传感器温度过低(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2528 | 温湿度传感器温度过低(设备间) |  | 否 | 1 | 1166 | 张北园区,廊坊一号园区 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<10 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>11 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2502 | EVENT_THSEN_TEMP_LOW2 | 温湿度传感器温度过低(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2528 | 温湿度传感器温度过低(设备间) |  | 否 | 1 | 1212 | 廊坊十三号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<16 | 30 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>16.5 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2502 | EVENT_THSEN_TEMP_LOW2 | 温湿度传感器温度过低(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2528 | 温湿度传感器温度过低(设备间) |  | 否 | 1 | 1327 | 北京五号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<16 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>19 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2502 | EVENT_THSEN_TEMP_LOW2 | 温湿度传感器温度过低(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2528 | 温湿度传感器温度过低(设备间) |  | 否 | 1 | 1377 | 廊坊五号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<15 | 30 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>15.5 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2502 | EVENT_THSEN_TEMP_LOW2 | 温湿度传感器温度过低(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2528 | 温湿度传感器温度过低(设备间) |  | 否 | 1 | 1406 | 北京四号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<10 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>12 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2502 | EVENT_THSEN_TEMP_LOW2 | 温湿度传感器温度过低(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2528 | 温湿度传感器温度过低(设备间) |  | 否 | 1 | 1414 | 北京二十号园区 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<5 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>5.5 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2502 | EVENT_THSEN_TEMP_LOW2 | 温湿度传感器温度过低(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2528 | 温湿度传感器温度过低(设备间) |  | 否 | 1 | 1526 | 北京七号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<10 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>10.5 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2503 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_LOW2 | 温湿度传感器湿度过低(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2529 | 温湿度传感器湿度过低(设备间) |  | 否 | 1 | 605 | 全国 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<40 | 300 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>=41 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2503 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_LOW2 | 温湿度传感器湿度过低(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2529 | 温湿度传感器湿度过低(设备间) |  | 否 | 1 | 614 | 廊坊八号,北京一号,廊坊六号,廊坊七号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<20 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>=21 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2503 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_LOW2 | 温湿度传感器湿度过低(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2529 | 温湿度传感器湿度过低(设备间) |  | 否 | 1 | 632 | 上海十六号,上海十九号园区,北京十六号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<10 | 300 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>=11 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2503 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_LOW2 | 温湿度传感器湿度过低(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2529 | 温湿度传感器湿度过低(设备间) |  | 否 | 1 | 776 | 廊坊三号,廊坊四号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<15 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>20 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2503 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_LOW2 | 温湿度传感器湿度过低(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2529 | 温湿度传感器湿度过低(设备间) |  | 否 | 1 | 919 | JV怀来一号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<20 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>30 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2503 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_LOW2 | 温湿度传感器湿度过低(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2529 | 温湿度传感器湿度过低(设备间) |  | 否 | 1 | 1122 | 廊坊一号园区 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<10 | 30 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>10.5 | 30 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2503 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_LOW2 | 温湿度传感器湿度过低(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2529 | 温湿度传感器湿度过低(设备间) |  | 否 | 1 | 1214 | 廊坊十三号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<20 | 30 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>25 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2503 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_LOW2 | 温湿度传感器湿度过低(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2529 | 温湿度传感器湿度过低(设备间) |  | 否 | 1 | 1378 | 廊坊五号,北京十三号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<10 | 60 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>15 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2503 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_LOW2 | 温湿度传感器湿度过低(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2529 | 温湿度传感器湿度过低(设备间) |  | 否 | 1 | 1407 | 北京四号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<20 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>22 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2503 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_LOW2 | 温湿度传感器湿度过低(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2529 | 温湿度传感器湿度过低(设备间) |  | 否 | 1 | 1415 | 北京二十号园区 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<5 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>6 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2503 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_LOW2 | 温湿度传感器湿度过低(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2529 | 温湿度传感器湿度过低(设备间) |  | 否 | 1 | 1527 | 北京七号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<10 | 60 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>13 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2713 | EVENT_LVDCP_INSULATION_FAULT_STATUS | 直流屏绝缘故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2744 | 直流屏绝缘故障 |  | 否 | 1 | 1179 | 全国 | ATTR_LVDCP_INSULATION_FAULT_STATUS==1 | 0 | ATTR_LVDCP_INSULATION_FAULT_STATUS==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2712 | EVENT_LVDCP_NEGATIVE_INSULATION_FAULT | 直流屏母排负绝缘故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2743 | 直流屏母排负绝缘故障 |  | 否 | 1 | 1178 | 全国 | ATTR_LVDCP_BUS_NEGATIVE_INSULATION_FAULT==1 | 0 | ATTR_LVDCP_BUS_NEGATIVE_INSULATION_FAULT==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2711 | EVENT_TRANTRANSF_SECONDARY_OVER_TEMP_PROTECTION | 移相变压器副边过温保护 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 移相变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2742 | 移相变压器副边过温保护 |  | 否 | 1 | 1176 | 全国 | ATTR_TRANTRANSF_SECONDARY_OVER_TEMP_PROTECTION==1 | 0 | ATTR_TRANTRANSF_SECONDARY_OVER_TEMP_PROTECTION==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2710 | EVENT_TRANTRANSF_PRIMART_OVER_TEMP_PROTECTION | 移相变压器原边过温保护 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 移相变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2741 | 移相变压器原边过温保护 |  | 否 | 1 | 1175 | 全国 | ATTR_TRANTRANSF_PRIMART_OVER_TEMP_PROTECTION==1 | 0 | ATTR_TRANTRANSF_PRIMART_OVER_TEMP_PROTECTION==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2709 | EVENT_TRANTRANSF_SECONDARY_TEMP_HIGH | 移相变压器副边高温报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 移相变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2740 | 移相变压器副边高温报警 |  | 否 | 1 | 1174 | 全国 | ATTR_TRANTRANSF_SECONDARY_TEMP_HIGH==1 | 0 | ATTR_TRANTRANSF_SECONDARY_TEMP_HIGH==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2708 | EVENT_TRANTRANSF_PRIMART_TEMP_HIGH | 移相变压器原边高温报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 移相变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2739 | 移相变压器原边高温报警 |  | 否 | 1 | 1173 | 全国 | ATTR_TRANTRANSF_PRIMART_TEMP_HIGH==1 | 0 | ATTR_TRANTRANSF_PRIMART_TEMP_HIGH==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2707 | EVENT_TRANTRANSF_FAN_FAULT | 移相变压器风机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 移相变压器 |  | 是 | 风机数量 | BMS | 告警监控 | 2738 | 移相变压器风机故障 |  | 否 | 1 | 1172 | 全国 | ATTR_TRANTRANSF_FAN_FAULT==1 | 0 | ATTR_TRANTRANSF_FAN_FAULT==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2706 | EVENT_TRANTRANSF_TEMP_HIGH_FAN_NOT_RUN | 移相变压器高温风机未启动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 移相变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2737 | 移相变压器高温风机未启动 |  | 否 | 1 | 1171 | 全国 | (ATTR_TRANTRANSF_PRIMARY_WIND_TEMP_A>35¦¦ATTR_TRANTRANSF_PRIMARY_WIND_TEMP_B>35¦¦ATTR_TRANTRANSF_PRIMARY_WIND_TEMP_C>35¦¦ATTR_TRANTRANSF_SECONDARY_WIND_TEMP_A>35¦¦ATTR_TRANTRANSF_SECONDARY_WIND_TEMP_B>35¦¦ATTR_TRANTRANSF_SECONDARY_WIND_TEMP_C>35)&&(ATTR_TRANTRANSF_FAN_WORKING_STATE==0¦¦ATTR_TRANTRANSF_FAN_WORKING_STATE==0¦¦ATTR_TRANTRANSF_FAN_WORKING_STATE==0¦¦ATTR_TRANTRANSF_FAN_WORKING_STATE==0) | 60 | (ATTR_TRANTRANSF_PRIMARY_WIND_TEMP_A<30&&ATTR_TRANTRANSF_PRIMARY_WIND_TEMP_B<30&&ATTR_TRANTRANSF_PRIMARY_WIND_TEMP_C<30&&ATTR_TRANTRANSF_SECONDARY_WIND_TEMP_A<30&&ATTR_TRANTRANSF_SECONDARY_WIND_TEMP_B<30&&ATTR_TRANTRANSF_SECONDARY_WIND_TEMP_C<30)¦¦(ATTR_TRANTRANSF_FAN_WORKING_STATE==1¦¦ATTR_TRANTRANSF_FAN_WORKING_STATE==1¦¦ATTR_TRANTRANSF_FAN_WORKING_STATE==1¦¦ATTR_TRANTRANSF_FAN_WORKING_STATE==1) | 60 | bar: 是 是; 是 是
2038 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS | (零报)市政水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2035 | 市政供水压力过低告警 | 存在多测点情况时，任意一个触发即报警；多个测点报警均恢复正常后恢复正常 | 否 | 1 | 460 | 全国 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS<=0.1 | 30 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS>0.3 | 30 | 市政水压力低、管道漏水或无供水，联系供水公司，并通报值班主管，检查市政水管； | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2038 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS | (零报)市政水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2035 | 市政供水压力过低告警 | 存在多测点情况时，任意一个触发即报警；多个测点报警均恢复正常后恢复正常 | 否 | 1 | 562 | 北京六号 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS<=0.8 | 60 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS>0.9 | 60 | 市政水压力低、管道漏水或无供水，联系供水公司，并通报值班主管，检查市政水管； | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2038 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS | (零报)市政水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2035 | 市政供水压力过低告警 | 存在多测点情况时，任意一个触发即报警；多个测点报警均恢复正常后恢复正常 | 否 | 1 | 629 | 廊坊八号 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS<=0.5 | 60 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS>0.7 | 60 | 市政水压力低、管道漏水或无供水，联系供水公司，并通报值班主管，检查市政水管； | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2038 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS | (零报)市政水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2035 | 市政供水压力过低告警 | 存在多测点情况时，任意一个触发即报警；多个测点报警均恢复正常后恢复正常 | 否 | 1 | 723 | 廊坊七号,廊坊九号 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS<=0.3 | 60 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS>0.5 | 60 | 市政水压力低、管道漏水或无供水，联系供水公司，并通报值班主管，检查市政水管； | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2038 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS | (零报)市政水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2035 | 市政供水压力过低告警 | 存在多测点情况时，任意一个触发即报警；多个测点报警均恢复正常后恢复正常 | 否 | 1 | 793 | 廊坊六号,廊坊三号,廊坊四号,廊坊五号 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS<0.5 | 60 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS>0.6 | 60 | 市政水压力低、管道漏水或无供水，联系供水公司，并通报值班主管，检查市政水管； | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2038 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS | (零报)市政水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2035 | 市政供水压力过低告警 | 存在多测点情况时，任意一个触发即报警；多个测点报警均恢复正常后恢复正常 | 否 | 1 | 1120 | 廊坊一号园区 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS<0.5 | 60 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS>0.5 | 60 | 市政水压力低、管道漏水或无供水，联系供水公司，并通报值班主管，检查市政水管； | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2038 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS | (零报)市政水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2035 | 市政供水压力过低告警 | 存在多测点情况时，任意一个触发即报警；多个测点报警均恢复正常后恢复正常 | 否 | 1 | 1177 | JV乌兰察布二号 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS<0.5 | 60 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS>0.5 | 60 | 市政水压力低、管道漏水或无供水，联系供水公司，并通报值班主管，检查市政水管； | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2038 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS | (零报)市政水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2035 | 市政供水压力过低告警 | 存在多测点情况时，任意一个触发即报警；多个测点报警均恢复正常后恢复正常 | 否 | 1 | 1216 | 北京十四号,廊坊十三号 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS<0.5 | 60 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS>0.7 | 0 | 市政水压力低、管道漏水或无供水，联系供水公司，并通报值班主管，检查市政水管； | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2038 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS | (零报)市政水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2035 | 市政供水压力过低告警 | 存在多测点情况时，任意一个触发即报警；多个测点报警均恢复正常后恢复正常 | 否 | 1 | 1303 | 张北园区 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS<2 | 60 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS>2.2 | 60 | 市政水压力低、管道漏水或无供水，联系供水公司，并通报值班主管，检查市政水管； | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2038 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS | (零报)市政水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2035 | 市政供水压力过低告警 | 存在多测点情况时，任意一个触发即报警；多个测点报警均恢复正常后恢复正常 | 否 | 1 | 1322 | 北京五号 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS<0.8 | 60 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS>1 | 0 | 市政水压力低、管道漏水或无供水，联系供水公司，并通报值班主管，检查市政水管； | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2038 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS | (零报)市政水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2035 | 市政供水压力过低告警 | 存在多测点情况时，任意一个触发即报警；多个测点报警均恢复正常后恢复正常 | 否 | 1 | 1433 | 北京四号 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS<2.1 | 120 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS>2.3 | 0 | 市政水压力低、管道漏水或无供水，联系供水公司，并通报值班主管，检查市政水管； | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2038 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS | (零报)市政水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2035 | 市政供水压力过低告警 | 存在多测点情况时，任意一个触发即报警；多个测点报警均恢复正常后恢复正常 | 否 | 1 | 1447 | 北京二十号园区 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS<1.5 | 60 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS>=2 | 0 | 市政水压力低、管道漏水或无供水，联系供水公司，并通报值班主管，检查市政水管； | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2038 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS | (零报)市政水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2035 | 市政供水压力过低告警 | 存在多测点情况时，任意一个触发即报警；多个测点报警均恢复正常后恢复正常 | 否 | 1 | 1529 | 北京七号 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS<1.5 | 60 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS>1.8 | 0 | 市政水压力低、管道漏水或无供水，联系供水公司，并通报值班主管，检查市政水管； | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2038 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS | (零报)市政水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2035 | 市政供水压力过低告警 | 存在多测点情况时，任意一个触发即报警；多个测点报警均恢复正常后恢复正常 | 否 | 1 | 1607 | 北京十六号 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS<0.5 | 60 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS>0.8 | 0 | 市政水压力低、管道漏水或无供水，联系供水公司，并通报值班主管，检查市政水管； | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2038 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS | (零报)市政水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2035 | 市政供水压力过低告警 | 存在多测点情况时，任意一个触发即报警；多个测点报警均恢复正常后恢复正常 | 否 | 1 | 1729 | 北京十三号 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS<0.7 | 60 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS>=1 | 0 | 市政水压力低、管道漏水或无供水，联系供水公司，并通报值班主管，检查市政水管； | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2038 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS | (零报)市政水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2035 | 市政供水压力过低告警 | 存在多测点情况时，任意一个触发即报警；多个测点报警均恢复正常后恢复正常 | 否 | 1 | 2456 | 北京九号 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS<2 | 60 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS>2.5 | 0 | 市政水压力低、管道漏水或无供水，联系供水公司，并通报值班主管，检查市政水管； | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2038 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS | (零报)市政水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2035 | 市政供水压力过低告警 | 存在多测点情况时，任意一个触发即报警；多个测点报警均恢复正常后恢复正常 | 否 | 1 | 2520 | 北京十七号园区 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS<80 | 60 | ATTR_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS>90 | 0 | 市政水压力低、管道漏水或无供水，联系供水公司，并通报值班主管，检查市政水管； | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2668 | EVENT_CAHU_MAX_SUPPLY_TEMP_EXCEED_SET_RANGE | 间接蒸发冷AHU送风温度超出设定范围 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2698 | 间接蒸发冷AHU送风温度超出设定范围 |  | 否 | 1 | 1087 | 全国 | ATTR_CAHU_MAXIMUM_AIR_SUPPLY_TEMPERATURE-ATTR_CAHU_SUPPLY_AIR_TEMP_SET_POINT>2.4 | 120 | ATTR_CAHU_MAXIMUM_AIR_SUPPLY_TEMPERATURE-ATTR_CAHU_SUPPLY_AIR_TEMP_SET_POINT<2.1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2668 | EVENT_CAHU_MAX_SUPPLY_TEMP_EXCEED_SET_RANGE | 间接蒸发冷AHU送风温度超出设定范围 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2698 | 间接蒸发冷AHU送风温度超出设定范围 |  | 否 | 1 | 1163 | 廊坊一号园区 | ATTR_CAHU_INSIDE_WIND_TEMP_OUT-ATTR_CAHU_SUPPLY_AIR_TEMP_SET_POINT>2.4 | 120 | ATTR_CAHU_INSIDE_WIND_TEMP_OUT-ATTR_CAHU_SUPPLY_AIR_TEMP_SET_POINT<2.1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2700 | EVENT_SWD_PUMP_FAILURE | 软化水装置水泵故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 软化水装置 |  | 是 | 水泵数量 | BMS | 告警监控 | 2731 | 软化水装置水泵故障 |  | 否 | 1 | 1159 | 全国 | ATTR_SWD_PUMP_FAILURE==1 | 0 | ATTR_SWD_PUMP_FAILURE==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2699 | EVENT_ACDIST_ARRESTER_STATE_ABNORMAL | 低压进线柜避雷器状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2730 | 低压进线柜避雷器状态异常 |  | 否 | 1 | 1158 | 全国 | ATTR_ACDIST_ARRESTER_STATE==1 | 0 | ATTR_ACDIST_ARRESTER_STATE==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2698 | EVENT_TRANSF_TEMPERATURE_SENSOR_FAULT | 变压器温度传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 普通干式变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2729 | 变压器温度传感器故障 |  | 否 | 1 | 1157 | 全国 | ATTR_TRANSF_TEMPERATURE_SENSOR_FAULT==1 | 0 | ATTR_TRANSF_TEMPERATURE_SENSOR_FAULT==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2697 | EVENT_AF_FAULT_ALARM | 有源滤波器故障告警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 有源滤波器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2728 | 有源滤波器故障告警 |  | 否 | 1 | 1156 | 全国 | ATTR_AF_MODULE_FAULT_ALARM==1 | 0 | ATTR_AF_MODULE_FAULT_ALARM==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2696 | EVENT_AF_WORK_ABNORMAL | 有源滤波器工作状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 有源滤波器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2727 | 有源滤波器工作状态异常 |  | 否 | 1 | 1155 | 全国 | (ATTR_AF_GRID_SIDE_A_CURRENT_THDI>10&&ATTR_AF_CURRENT_A*ATTR_AF_GRID_AB_VOLTAGE_THDU<90)¦¦(ATTR_AF_GRID_SIDE_B_CURRENT_THDI>10&&ATTR_AF_CURRENT_B*ATTR_AF_GRID_BC_VOLTAGE_THDU<90)¦¦(ATTR_AF_GRID_SIDE_C_CURRENT_THDI>10&&ATTR_AF_CURRENT_C*ATTR_AF_GRID_CA_VOLTAGE_THDU<90) | 0 | (ATTR_AF_GRID_SIDE_A_CURRENT_THDI<5&&ATTR_AF_CURRENT_A*ATTR_AF_GRID_AB_VOLTAGE_THDU>95)&&(ATTR_AF_GRID_SIDE_B_CURRENT_THDI<5&&ATTR_AF_CURRENT_B*ATTR_AF_GRID_BC_VOLTAGE_THDU>95)&&(ATTR_AF_GRID_SIDE_C_CURRENT_THDI<5&&ATTR_AF_CURRENT_C*ATTR_AF_GRID_CA_VOLTAGE_THDU>95) | 0 | bar: 是 是; 是 是
2695 | EVENT_AF_TEMPERATURE_HIGH | 有源滤波器温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 有源滤波器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2726 | 有源滤波器温度过高 |  | 否 | 1 | 1154 | 全国 | ATTR_AF_TEMPERATURE>45 | 60 | ATTR_AF_TEMPERATURE<40 | 60 | bar: 是 是; 是 是
2694 | EVENT_AF_CABINET_SWITCH_OFF | 有源滤波器开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 有源滤波器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2725 | 有源滤波器开关分闸 |  | 否 | 1 | 1153 | 全国 | ATTR_AF_FILTER_CABINET_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_AF_FILTER_CABINET_SWITCH_STATE==1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2693 | EVENT_CRACA_POWER_SUPPLY_ABNORMAL | 风冷型精密空调电源异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2724 | 风冷型精密空调电源异常 |  | 否 | 1 | 1152 | 全国 | ATTR_CRACA_POWER_SUPPLY_ABNORMAL==1 | 0 | ATTR_CRACA_POWER_SUPPLY_ABNORMAL==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2663 | EVENT_CRACA_OUTDOOR_TEMP_SENSOR_FAULT | 新风空调室外温度传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2693 | 新风空调室外温湿度传感器故障 |  | 否 | 1 | 1082 | 全国 | ATTR_CRACA_OUTDOOR_TEMP_SENSOR_FAULT==1 | 0 | ATTR_CRACA_OUTDOOR_TEMP_SENSOR_FAULT==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2692 | EVENT_HVDC_DC_DETECTION_FAULT | HVDC直流检测故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2723 | HVDC直流检测故障 |  | 否 | 1 | 1151 | 全国 | ATTR_HVDC_DC_DETECTION_FAULT==1 | 0 | ATTR_HVDC_DC_DETECTION_FAULT==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2691 | EVENT_HVDC_AC_DETECTION_FAULT | HVDC交流检测故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2722 | ATTR_HVDC_AC_DETECTI |  | 否 | 1 | 1150 | 全国 | ATTR_HVDC_AC_DETECTION_FAULT==1 | 0 | ATTR_HVDC_AC_DETECTION_FAULT==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2690 | EVENT_HVDC_CURRENT_SHARING_FAULT | HVDC模块均流故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 是 | 整流模块数量 | BMS | 告警监控 | 2721 | HVDC模块均流故障 |  | 否 | 1 | 1149 | 全国 | ATTR_HVDC_CURRENT_SHARING_FAULT==1 | 0 | ATTR_HVDC_CURRENT_SHARING_FAULT==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2689 | EVENT_HVDC_MODULE_OVERTEMPRATURE_HIGH | HVDC模块温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 是 | 整流模块数量 | BMS | 告警监控 | 2720 | HVDC模块温度过高 |  | 否 | 1 | 1148 | 全国 | ATTR_HVDC_MODULE_OVERTEMPRATURE==1 | 0 | ATTR_HVDC_MODULE_OVERTEMPRATURE==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2683 | EVENT_BATLA_MONITOR_FAULT_STATE | 蓄电池监控仪故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 弱电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2715 | 蓄电池监控仪故障 |  | 否 | 1 | 1143 | 全国 | ATTR_BATLA_MONITOR_FAULT_STATE==1 | 0 | ATTR_BATLA_MONITOR_FAULT_STATE==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2682 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH_HOTAISLE | 温湿度传感器温度过高(热通道) | GDS标准 | 热通道 = 热通道 + 机柜侧热通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==2 ¦¦ PROP_THSEN_POS==4 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2714 | 温湿度传感器温度过高(热通道) |  | 否 | 1 | 1141 | 全国 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>43 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<41 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2682 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH_HOTAISLE | 温湿度传感器温度过高(热通道) | GDS标准 | 热通道 = 热通道 + 机柜侧热通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==2 ¦¦ PROP_THSEN_POS==4 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2714 | 温湿度传感器温度过高(热通道) |  | 否 | 1 | 1282 | 张北园区,北京十六号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>40 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<39.5 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2682 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH_HOTAISLE | 温湿度传感器温度过高(热通道) | GDS标准 | 热通道 = 热通道 + 机柜侧热通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==2 ¦¦ PROP_THSEN_POS==4 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2714 | 温湿度传感器温度过高(热通道) |  | 否 | 1 | 1375 | 廊坊五号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>45 | 10 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<44.5 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2682 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH_HOTAISLE | 温湿度传感器温度过高(热通道) | GDS标准 | 热通道 = 热通道 + 机柜侧热通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==2 ¦¦ PROP_THSEN_POS==4 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2714 | 温湿度传感器温度过高(热通道) |  | 否 | 1 | 1523 | 北京七号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>38.8 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<37.8 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2681 | EVENT_AS_STATE_ABNORMAL_ALARM | 交换机状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 弱电 | 设备 | 接入交换机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2713 | 交换机状态异常 |  | 否 | 1 | 1133 | 全国 | ATTR_AS_ALARM_STATE==1 | 0 | ATTR_AS_ALARM_STATE==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2002 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH | 温湿度传感器温度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2712 | 温湿度传感器温度过高预警(冷通道) |  | 否 | 1 | 1116 | 全国 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>26 | 30 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<25 | 0 | 单点高温： 1、现场检查送风地板开度 2、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 3、确认机柜盲板封堵情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 2、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 | bar: 是 是; 是 是
2002 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH | 温湿度传感器温度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2712 | 温湿度传感器温度过高预警(冷通道) |  | 否 | 1 | 1118 | 廊坊一号园区 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>28 | 30 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<28 | 0 | 单点高温： 1、现场检查送风地板开度 2、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 3、确认机柜盲板封堵情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 2、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 | bar: 是 是; 是 是
2002 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH | 温湿度传感器温度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2712 | 温湿度传感器温度过高预警(冷通道) |  | 否 | 1 | 1135 | JV怀来一号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26 | 0 | 单点高温： 1、现场检查送风地板开度 2、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 3、确认机柜盲板封堵情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 2、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 | bar: 是 是; 是 是
2002 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH | 温湿度传感器温度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2712 | 温湿度传感器温度过高预警(冷通道) |  | 否 | 1 | 1209 | 廊坊十三号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>24.2 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<24 | 0 | 单点高温： 1、现场检查送风地板开度 2、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 3、确认机柜盲板封堵情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 2、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 | bar: 是 是; 是 是
2002 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH | 温湿度传感器温度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2712 | 温湿度传感器温度过高预警(冷通道) |  | 否 | 1 | 1369 | 廊坊五号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>30 | 10 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<29.5 | 0 | 单点高温： 1、现场检查送风地板开度 2、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 3、确认机柜盲板封堵情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 2、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 | bar: 是 是; 是 是
2002 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH | 温湿度传感器温度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2712 | 温湿度传感器温度过高预警(冷通道) |  | 否 | 1 | 1404 | 北京四号,北京十三号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>25 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<24.5 | 0 | 单点高温： 1、现场检查送风地板开度 2、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 3、确认机柜盲板封堵情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 2、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 | bar: 是 是; 是 是
2002 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH | 温湿度传感器温度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2712 | 温湿度传感器温度过高预警(冷通道) |  | 否 | 1 | 1474 | 北京五号,北京二十三号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>24 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<23.8 | 0 | 单点高温： 1、现场检查送风地板开度 2、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 3、确认机柜盲板封堵情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 2、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 | bar: 是 是; 是 是
2002 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH | 温湿度传感器温度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2712 | 温湿度传感器温度过高预警(冷通道) |  | 否 | 1 | 1520 | 北京七号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>26 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<25.5 | 0 | 单点高温： 1、现场检查送风地板开度 2、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 3、确认机柜盲板封堵情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 2、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 | bar: 是 是; 是 是
2002 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH | 温湿度传感器温度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2712 | 温湿度传感器温度过高预警(冷通道) |  | 否 | 1 | 2511 | 北京一号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>24.5 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<24.3 | 0 | 单点高温： 1、现场检查送风地板开度 2、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 3、确认机柜盲板封堵情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 2、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 | bar: 是 是; 是 是
2002 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH | 温湿度传感器温度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2001 | 温湿度传感器温度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 1 | 全国 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>28 | 30 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<=27.5 | 30 | 单点高温： 1、现场检查送风地板开度 2、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 3、确认机柜盲板封堵情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 2、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 | bar: 是 是; 是 是
2002 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH | 温湿度传感器温度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2001 | 温湿度传感器温度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 564 | 北京六号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>26 | 30 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<=25 | 30 | 单点高温： 1、现场检查送风地板开度 2、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 3、确认机柜盲板封堵情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 2、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 | bar: 是 是; 是 是
2002 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH | 温湿度传感器温度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2001 | 温湿度传感器温度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 608 | 廊坊八号,上海十六号,上海十九号园区 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27 | 30 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<=26.5 | 30 | 单点高温： 1、现场检查送风地板开度 2、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 3、确认机柜盲板封堵情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 2、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 | bar: 是 是; 是 是
2002 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH | 温湿度传感器温度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2001 | 温湿度传感器温度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 676 | 廊坊九号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>26.5 | 30 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26 | 30 | 单点高温： 1、现场检查送风地板开度 2、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 3、确认机柜盲板封堵情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 2、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 | bar: 是 是; 是 是
2002 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH | 温湿度传感器温度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2001 | 温湿度传感器温度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 754 | 北京七号,廊坊七号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>26.5 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.3 | 0 | 单点高温： 1、现场检查送风地板开度 2、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 3、确认机柜盲板封堵情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 2、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 | bar: 是 是; 是 是
2002 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH | 温湿度传感器温度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2001 | 温湿度传感器温度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 1052 | 北京四号,乌兰察布园区 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26 | 0 | 单点高温： 1、现场检查送风地板开度 2、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 3、确认机柜盲板封堵情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 2、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 | bar: 是 是; 是 是
2002 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH | 温湿度传感器温度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2001 | 温湿度传感器温度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 1117 | 廊坊一号园区 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>32 | 30 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<32 | 0 | 单点高温： 1、现场检查送风地板开度 2、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 3、确认机柜盲板封堵情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 2、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 | bar: 是 是; 是 是
2002 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH | 温湿度传感器温度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2001 | 温湿度传感器温度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 1134 | JV怀来一号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>30 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<29 | 0 | 单点高温： 1、现场检查送风地板开度 2、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 3、确认机柜盲板封堵情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 2、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 | bar: 是 是; 是 是
2002 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH | 温湿度传感器温度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2001 | 温湿度传感器温度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 1208 | 廊坊十三号园区 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>24.5 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<24.2 | 0 | 单点高温： 1、现场检查送风地板开度 2、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 3、确认机柜盲板封堵情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 2、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 | bar: 是 是; 是 是
2002 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH | 温湿度传感器温度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2001 | 温湿度传感器温度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 1306 | 张北园区 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.5 | 0 | 单点高温： 1、现场检查送风地板开度 2、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 3、确认机柜盲板封堵情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 2、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 | bar: 是 是; 是 是
2002 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH | 温湿度传感器温度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2001 | 温湿度传感器温度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 1368 | 廊坊五号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>32 | 10 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<31.5 | 0 | 单点高温： 1、现场检查送风地板开度 2、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 3、确认机柜盲板封堵情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 2、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 | bar: 是 是; 是 是
2002 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH | 温湿度传感器温度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2001 | 温湿度传感器温度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 1409 | 北京二十号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>27 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<26.8 | 0 | 单点高温： 1、现场检查送风地板开度 2、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 3、确认机柜盲板封堵情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 2、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 | bar: 是 是; 是 是
2002 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH | 温湿度传感器温度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2001 | 温湿度传感器温度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 1444 | 北京二十一号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>26 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<25.8 | 0 | 单点高温： 1、现场检查送风地板开度 2、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 3、确认机柜盲板封堵情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 2、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 | bar: 是 是; 是 是
2002 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH | 温湿度传感器温度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2001 | 温湿度传感器温度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 1471 | 北京二十三号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>24.5 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<24 | 0 | 单点高温： 1、现场检查送风地板开度 2、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 3、确认机柜盲板封堵情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 2、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 | bar: 是 是; 是 是
2002 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH | 温湿度传感器温度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2001 | 温湿度传感器温度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 1597 | 北京十三号,北京十六号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>26 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<25.5 | 0 | 单点高温： 1、现场检查送风地板开度 2、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 3、确认机柜盲板封堵情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 2、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 | bar: 是 是; 是 是
2002 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH | 温湿度传感器温度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2001 | 温湿度传感器温度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 2510 | 北京一号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>25 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<24.8 | 0 | 单点高温： 1、现场检查送风地板开度 2、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 3、确认机柜盲板封堵情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 2、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 | bar: 是 是; 是 是
2002 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH | 温湿度传感器温度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2001 | 温湿度传感器温度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 2529 | 北京五号 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE>24.5 | 0 | ATTR_THSEN_TEMPERATURE<24 | 0 | 单点高温： 1、现场检查送风地板开度 2、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 3、确认机柜盲板封堵情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 2、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 | bar: 是 是; 是 是
2364 | EVENT_HVGEN_OUTPUT_FREQUENCY_LOW | 高压柴油发电机输出频率低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2385 | 高压柴油发电机输出频率（状态量）低 |  | 否 | 1 | 389 | 全国 | ATTR_HVGEN_LOW_OUTPUT_FREQUENCY_OF_GENSET==1 | 0 | ATTR_HVGEN_LOW_OUTPUT_FREQUENCY_OF_GENSET==0 | 0 | 1.检查柴发是否处于输出频率低停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2364 | EVENT_HVGEN_OUTPUT_FREQUENCY_LOW | 高压柴油发电机输出频率低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2711 | 高压柴油发电机输出频率低（模拟量） |  | 否 | 2 | 1100 | 全国 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==1&&ATTR_HVGEN_FREQUENCY<49.8 | 0 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==0¦¦ATTR_HVGEN_FREQUENCY>49.9 | 0 | 1.检查柴发是否处于输出频率低停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2363 | EVENT_HVGEN_OUTPUT_FREQUENCY_HIGH | 高压柴油发电机输出频率高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2386 | 高压柴油发电机输出频率高（状态量） |  | 否 | 1 | 390 | 全国 | ATTR_HVGEN_HIGH_OUTPUT_FREQUENCY_OF_GENSET==1 | 0 | ATTR_HVGEN_HIGH_OUTPUT_FREQUENCY_OF_GENSET==0 | 0 | 1.检查柴发是否处于输出频率高停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2363 | EVENT_HVGEN_OUTPUT_FREQUENCY_HIGH | 高压柴油发电机输出频率高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2710 | 高压柴油发电机输出频率高（模拟量） |  | 否 | 2 | 1099 | 全国 | ATTR_HVGEN_FREQUENCY>50.2 | 0 | ATTR_HVGEN_FREQUENCY<50.1 | 0 | 1.检查柴发是否处于输出频率高停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2679 | EVENT_ATS_FAILURE_TO_LOCK | ATS故障导致锁定 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2709 | ATS故障导致锁定 |  | 否 | 1 | 1098 | 全国 | ATTR_ATS_FAILURE_TO_LOCK==1 | 0 | ATTR_ATS_FAILURE_TO_LOCK==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2676 | EVENT_HVDIST_STANDBY_AUTO_SWITCH_DISCONNECT | 高压馈线柜备自投环网断开 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2706 | 高压馈线柜备自投环网断开 |  | 否 | 1 | 1095 | 全国 | ATTR_HVDIST_STANDBY_AUTO_SWITCH_DISCONNECT==1 | 0 | ATTR_HVDIST_STANDBY_AUTO_SWITCH_DISCONNECT==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2675 | EVENT_HVDIST_GROUNDING_SWITCH_ON | 高压馈线柜接地开关合闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2705 | 高压馈线柜接地开关合闸 |  | 否 | 1 | 1094 | 全国 | ATTR_HVDIST_GROUNDING_SWITCH_STATE==1 | 0 | ATTR_HVDIST_GROUNDING_SWITCH_STATE==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2674 | EVENT_HVBUS_OVERCURRENT_PROTECT_SECT_III | 高压母联柜过流三段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2704 | 高压母联柜过流三段保护报警 |  | 否 | 1 | 1093 | 全国 | ATTR_HVBUS_OVERCURRENT_PROTECT_SECT_III==1 | 0 | ATTR_HVBUS_OVERCURRENT_PROTECT_SECT_III==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2673 | EVENT_HVBUS_OVERCURRENT_PROTECT_SECTION_II | 高压母联柜过流二段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2703 | 高压母联柜过流二段保护报警 |  | 否 | 1 | 1092 | 全国 | ATTR_HVBUS_OVERCURRENT_PROTECT_SECTION_II==1 | 0 | ATTR_HVBUS_OVERCURRENT_PROTECT_SECTION_II==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2672 | EVENT_HVBUS_OVERCURRENT_PROTECT_SECTION_I | 高压母联柜过流一段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2702 | 高压母联柜过流一段保护报警 |  | 否 | 1 | 1091 | 全国 | ATTR_HVBUS_OVERCURRENT_PROTECT_SECTION_I==1 | 0 | ATTR_HVBUS_OVERCURRENT_PROTECT_SECTION_I==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2671 | EVENT_HVBUS_TEMPERATURE_HIGH | 高压母联柜高温 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2701 | 高压母联柜高温 |  | 否 | 1 | 1090 | 全国 | ATTR_HVBUS_TEMPERATURE>55 | 0 | ATTR_HVBUS_TEMPERATURE<50 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2670 | EVENT_HVBUS_AUTO_SWITCH_INCOMPLETED | 高压母联柜备自投动作未完成 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2700 | 高压母联柜备自投动作未完成 |  | 否 | 1 | 1089 | 全国 | ATTR_HVBUS_STANDBY_AUTO_SWITCH_READY==0&&ATTR_HVBUS_STANDBY_AUTO_SWITCH_COMPLETED==1 | 0 | ATTR_HVBUS_STANDBY_AUTO_SWITCH_COMPLETED==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2669 | EVENT_HVBUS_STANDBY_AUTO_SWITCH_DISCONNECT | 高压母联柜备自投环网断开 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2699 | 高压母联柜备自投环网断开 |  | 否 | 1 | 1088 | 全国 | ATTR_HVBUS_STANDBY_AUTO_SWITCH_DISCONNECT==1 | 0 | ATTR_HVBUS_STANDBY_AUTO_SWITCH_DISCONNECT==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2667 | EVENT_MAINSIN_TEMPERATURE_HIGH | 市电进线柜温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2697 | 市电进线柜温度过高 |  | 否 | 1 | 1086 | 全国 | ATTR_MAINSIN_TEMPERATURE>55 | 0 | ATTR_MAINSIN_TEMPERATURE<50 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2666 | EVENT_DGIC_TEMPERATURE_HIGH | 柴发进线柜温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2696 | 柴发进线柜温度过高 |  | 否 | 1 | 1085 | 全国 | ATTR_DGIC_TEMPERATURE>55 | 0 | ATTR_DGIC_TEMPERATURE<50 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2665 | EVENT_CRACA_WATER_LEAKAGE_ALARM | 风冷型精密空调漏水报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2695 | 风冷型精密空调漏水报警 |  | 否 | 1 | 1084 | 全国 | ATTR_CRACA_WATER_LEAKAGE_ALARM==1 | 0 | ATTR_CRACA_WATER_LEAKAGE_ALARM==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2664 | EVENT_CRACA_INDOOR_TEMP_SENSOR_FAULT | 新风空调室内温度传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2694 | 新风空调室内温度传感器故障 |  | 否 | 1 | 1083 | 全国 | ATTR_CRACA_INDOOR_TEMP_SENSOR_FAULT==1 | 0 | ATTR_CRACA_INDOOR_TEMP_SENSOR_FAULT==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2662 | EVENT_CRACA_SYSTEM_VOLTAGE_HIGH | 风冷型精密空调系统高压 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2692 | 风冷型精密空调系统高压 |  | 否 | 1 | 1081 | 全国 | ATTR_CRACA_SYSTEM_VOLTAGE_HIGH==1 | 0 | ATTR_CRACA_SYSTEM_VOLTAGE_HIGH==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2661 | EVENT_LVDCP_DC_OUTPUT_SWITCH_OFF | 直流屏直流输出开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2691 | 直流屏直流输出开关分闸 |  | 否 | 1 | 1080 | 全国 | ATTR_LVDCP_DC_OUTPUT_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_LVDCP_DC_OUTPUT_SWITCH_STATE==1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2660 | EVENT_LVDCP_MODULE_OVERTEMPERATURE | 直流屏整流模块过温 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 是 | 整流模块数量 | BMS | 告警监控 | 2690 | 直流屏整流模块过温 |  | 否 | 1 | 1079 | 全国 | ATTR_LVDCP_MODULE_OVERTEMPERATURE==1 | 0 | ATTR_LVDCP_MODULE_OVERTEMPERATURE==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2630 | EVENT_CAHU_OUTER_FAN_FAULT | 间接蒸发冷AHU外风机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 是 | 外风机数量 | BMS | 告警监控 | 2656 | 间接蒸发冷AHU外风机故障 |  | 否 | 1 | 1001 | 全国 | ATTR_CAHU_OUTER_FAN_FAULT_STATE==1 | 0 | ATTR_CAHU_OUTER_FAN_FAULT_STATE==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2628 | EVENT_CAHU_POWER_SUPPLY_ABNORMAL_ALARM | 间接蒸发冷AHU电源异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 是 | 电源数量 | BMS | 告警监控 | 2654 | 间接蒸发冷AHU电源异常 |  | 否 | 1 | 999 | 全国 | ATTR_CAHU_POWER_SUPPLY_ABNORMAL_ALARM==1 | 0 | ATTR_CAHU_POWER_SUPPLY_ABNORMAL_ALARM==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2626 | EVENT_CAHU_WIND_TEMP_OUT_LOW | 间接蒸发冷AHU送风温度过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 是 | 室内送风温湿度传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2653 | 间接蒸发冷AHU送风温度过低 |  | 否 | 1 | 998 | 全国 | ATTR_CAHU_INSIDE_WIND_TEMP_OUT<18&&ATTR_CAHU_WORKING_STATE==1 | 30 | ATTR_CAHU_WORKING_STATE==0¦¦ATTR_CAHU_INSIDE_WIND_TEMP_OUT>20 | 30 | bar: 是 是; 是 是
2612 | EVENT_CAHU_OUTSIDE_THSEN_FAULT | 间接蒸发冷AHU室外温湿度传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 是 | 室外进风温湿度传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2639 | 间接蒸发冷AHU室外温湿度传感器故障 |  | 否 | 1 | 984 | 全国 | ATTR_CAHU_OUTSIDE_WIND_IN_THSEN==1 | 0 | ATTR_CAHU_OUTSIDE_WIND_IN_THSEN==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2614 | EVENT_CAHU_WIND_TEMP_IN_HIGH | 间接蒸发冷AHU回风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 是 | 室内回风温湿度传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2641 | 间接蒸发冷AHU回风温度过高 |  | 否 | 1 | 986 | 全国 | ATTR_CAHU_INSIDE_WIND_TEMP_IN>45 | 30 | ATTR_CAHU_INSIDE_WIND_TEMP_IN<43 | 30 | bar: 是 是; 是 是
2614 | EVENT_CAHU_WIND_TEMP_IN_HIGH | 间接蒸发冷AHU回风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 是 | 室内回风温湿度传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2641 | 间接蒸发冷AHU回风温度过高 |  | 否 | 1 | 1388 | 廊坊五号 | ATTR_CAHU_INSIDE_WIND_TEMP_IN>40 | 15 | ATTR_CAHU_INSIDE_WIND_TEMP_IN<40 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2615 | EVENT_CAHU_WIND_OUT_THSEN_FAULT | 间接蒸发冷AHU送风温度传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 是 | 室内送风温湿度传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2642 | 间接蒸发冷AHU送风温度传感器故障 |  | 否 | 1 | 987 | 全国 | ATTR_CAHU_INSIDE_WIND_OUT_THSEN==1 | 0 | ATTR_CAHU_INSIDE_WIND_OUT_THSEN==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2617 | EVENT_CAHU_POS_COOL_THSEN_FAULT | 间接蒸发冷AHU冷通道温湿度传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 是 | 冷通道温湿度传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2644 | 间接蒸发冷AHU冷通道温湿度传感器故障 |  | 否 | 1 | 989 | 全国 | ATTR_CAHU_INSIDE_POS_COOL_THSEN==1 | 0 | ATTR_CAHU_INSIDE_POS_COOL_THSEN==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2605 | EVENT_CAHU_WIND_RETURN_THSEN_FAULT | 间接蒸发冷AHU回风温度传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 是 | 室内回风温湿度传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2634 | 间接蒸发冷AHU回风温度传感器故障 |  | 否 | 1 | 979 | 全国 | ATTR_CAHU_INSIDE_WIND_RETURN_THSEN==1 | 0 | ATTR_CAHU_INSIDE_WIND_RETURN_THSEN==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2618 | EVENT_CAHU_POS_HOT_THSEN_FAULT | 间接蒸发冷AHU热通道温湿度传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 是 | 热通道温湿度传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2645 | 间接蒸发冷AHU热通道温湿度传感器故障 |  | 否 | 1 | 990 | 全国 | ATTR_CAHU_INSIDE_POS_HOT_THSEN==1 | 0 | ATTR_CAHU_INSIDE_POS_HOT_THSEN==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2658 | EVENT_DGIC_POWER_FACTOR_LOW | 柴发进线柜功率因数过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2688 | 柴发进线柜功率因数过低 |  | 否 | 1 | 1073 | 全国 | ATTR_DGIC_VOLTAGE_AB>9&&ATTR_DGIC_VOLTAGE_BC>9&&ATTR_DGIC_VOLTAGE_CA>9&&ABS(ATTR_DGIC_POWER_FACTOR)<0.9 | 0 | (ATTR_DGIC_VOLTAGE_AB<9&&ATTR_DGIC_VOLTAGE_BC<9&&ATTR_DGIC_VOLTAGE_CA<9)¦¦ABS(ATTR_DGIC_POWER_FACTOR)>0.95 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2657 | EVENT_MAINSIN_POWER_FACTOR_LOW | 市电进线柜功率因数过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2687 | 市电进线柜功率因数过低 |  | 否 | 1 | 1072 | 全国 | ABS(ATTR_MAINSIN_POWER_FACTOR)<0.9 | 0 | ABS(ATTR_MAINSIN_POWER_FACTOR)>0.95 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2656 | EVENT_LVDCP_CLOSING_BUS_VOLTAGE_ABNORMAL | 直流屏合母电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2686 | 直流屏合母电压异常 |  | 否 | 1 | 1062 | 全国 | ATTR_LVDCP_CLOSING_BUS_VOLTAGE>135¦¦ATTR_LVDCP_CLOSING_BUS_VOLTAGE<110 | 0 | ATTR_LVDCP_CLOSING_BUS_VOLTAGE>111&&ATTR_LVDCP_CLOSING_BUS_VOLTAGE<129 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2656 | EVENT_LVDCP_CLOSING_BUS_VOLTAGE_ABNORMAL | 直流屏合母电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2686 | 直流屏合母电压异常 |  | 否 | 1 | 1226 | 廊坊十三号园区 | ATTR_LVDCP_CLOSING_BUS_VOLTAGE>125¦¦ATTR_LVDCP_CLOSING_BUS_VOLTAGE<115 | 0 | ATTR_LVDCP_CLOSING_BUS_VOLTAGE>117&&ATTR_LVDCP_CLOSING_BUS_VOLTAGE<123 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2656 | EVENT_LVDCP_CLOSING_BUS_VOLTAGE_ABNORMAL | 直流屏合母电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2686 | 直流屏合母电压异常 |  | 否 | 1 | 1325 | 张北园区 | ATTR_LVDCP_CLOSING_BUS_VOLTAGE>130¦¦ATTR_LVDCP_CLOSING_BUS_VOLTAGE<115 | 0 | ATTR_LVDCP_CLOSING_BUS_VOLTAGE>117&&ATTR_LVDCP_CLOSING_BUS_VOLTAGE<128 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2656 | EVENT_LVDCP_CLOSING_BUS_VOLTAGE_ABNORMAL | 直流屏合母电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2686 | 直流屏合母电压异常 |  | 否 | 1 | 2565 | 北京五号 | ATTR_LVDCP_CLOSING_BUS_VOLTAGE>132¦¦ATTR_LVDCP_CLOSING_BUS_VOLTAGE<99 | 0 | ATTR_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE<130&&ATTR_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE>101 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2655 | EVENT_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE_ABNORMAL | 直流屏控母电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2685 | 直流屏控母电压异常 |  | 否 | 1 | 1036 | 全国 | ATTR_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE>225¦¦ATTR_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE<215 | 30 | ATTR_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE<223&&ATTR_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE>217 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2655 | EVENT_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE_ABNORMAL | 直流屏控母电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2685 | 直流屏控母电压异常 |  | 否 | 1 | 1060 | 乌兰察布园区 | ATTR_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE>125¦¦ATTR_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE<100 | 0 | ATTR_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE<119&&ATTR_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE>101 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2655 | EVENT_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE_ABNORMAL | 直流屏控母电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2685 | 直流屏控母电压异常 |  | 否 | 1 | 1225 | 廊坊十三号园区 | ATTR_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE>115¦¦ATTR_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE<105 | 0 | ATTR_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE<113&&ATTR_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE>107 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2655 | EVENT_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE_ABNORMAL | 直流屏控母电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2685 | 直流屏控母电压异常 |  | 否 | 1 | 1324 | 张北园区 | ATTR_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE>120¦¦ATTR_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE<105 | 0 | ATTR_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE<107&&ATTR_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE>118 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2655 | EVENT_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE_ABNORMAL | 直流屏控母电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2685 | 直流屏控母电压异常 |  | 否 | 1 | 2541 | 北京七号 | ATTR_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE>134¦¦ATTR_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE<90 | 0 | ATTR_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE<132&&ATTR_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE>92 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2655 | EVENT_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE_ABNORMAL | 直流屏控母电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2685 | 直流屏控母电压异常 |  | 否 | 1 | 2564 | 北京五号 | ATTR_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE>125¦¦ATTR_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE<105 | 0 | ATTR_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE<123&&ATTR_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE>107 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2652 | EVENT_LVDCP_BUS_POSITIVE_INSULATION_FAULT | 直流屏母排正绝缘故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2683 | 直流屏母排正绝缘故障 |  | 否 | 1 | 1034 | 全国 | ATTR_LVDCP_BUS_POSITIVE_INSULATION_FAULT==1 | 0 | ATTR_LVDCP_BUS_POSITIVE_INSULATION_FAULT==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2651 | EVENT_BMSCS_AVAILABLE_MEMORY_INSUFFICIENT | 采集服务器可用内存容量不足 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 弱电 | 设备 | BMS采集服务器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2682 | 采集服务器可用内存容量不足 |  | 否 | 1 | 1033 | 全国 | ATTR_BMSCS_AVAILABLE_MEMORY_CAPACITY<50 | 300 | ATTR_BMSCS_AVAILABLE_MEMORY_CAPACITY>100 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2650 | EVENT_BMSCS_AVAILABLE_HARDDISK_INSUFFICIENT | 采集服务器可用硬盘容量不足 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 弱电 | 设备 | BMS采集服务器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2681 | 采集服务器可用硬盘容量不足 |  | 否 | 1 | 1032 | 全国 | ATTR_BMSCS_AVAILABLE_HARDDISK_CAPACITY<0.1 | 300 | ATTR_BMSCS_AVAILABLE_HARDDISK_CAPACITY>0.2 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2650 | EVENT_BMSCS_AVAILABLE_HARDDISK_INSUFFICIENT | 采集服务器可用硬盘容量不足 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 弱电 | 设备 | BMS采集服务器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2681 | 采集服务器可用硬盘容量不足 |  | 否 | 1 | 1217 | 廊坊十三号 | ATTR_BMSCS_AVAILABLE_HARDDISK_CAPACITY<0.5 | 300 | ATTR_BMSCS_AVAILABLE_HARDDISK_CAPACITY>0.8 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2649 | EVENT_BATLA_POSITIVE_FUSE_BREAK | 电池组正极熔丝断开 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2680 | 电池组正极熔丝断开 |  | 否 | 1 | 1031 | 全国 | ATTR_BATLA_POSITIVE_FUSE_STATE==1 | 0 | ATTR_BATLA_POSITIVE_FUSE_STATE==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2648 | EVENT_BATLA_NEGATIVE_FUSE_BREAK | 电池组负极熔丝断开 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2679 | 电池组负极熔丝断开 |  | 否 | 1 | 1030 | 全国 | ATTR_BATLA_NEGATIVE_FUSE_STATE==1 | 0 | ATTR_BATLA_NEGATIVE_FUSE_STATE==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2647 | EVENT_BATLA_OVERCHARGE_CURRENT | 电池组充电电流过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2678 | 电池组充电电流过高 |  | 否 | 1 | 1029 | 全国 | ATTR_BATLA_OVERCHARGE_CURRENT==1 | 0 | ATTR_BATLA_OVERCHARGE_CURRENT==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2646 | EVENT_BATLA_DISCHARGE_CURRENT_HIGH | 电池组放电电流过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2677 | 电池组放电电流过高 |  | 否 | 1 | 1028 | 全国 | ATTR_BATLA_DISCHARGE_CURRENT_HIGH==1 | 0 | ATTR_BATLA_DISCHARGE_CURRENT_HIGH==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2645 | EVENT_BATLA_SWITCH_OFF | 电池组开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2676 | 电池组开关分闸 |  | 否 | 1 | 1027 | 全国 | ATTR_BATLA_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_BATLA_SWITCH_STATE==1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2644 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_UNEVEN | 电池电压不均 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2675 | 电池电压不均 |  | 否 | 1 | 1026 | 全国 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_UNEVEN==1 | 0 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_UNEVEN==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2643 | EVENT_BATLA_RESISTANCE_UNEVEN | 电池内阻不均 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2674 | 电池内阻不均 |  | 否 | 1 | 1025 | 全国 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_UNEVEN==1 | 0 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_UNEVEN==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2552 | EVENT_BATLA_EVENT_BATLA_VOLTAGE_ABNORMAL | 电池电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2586 | 电池电压异常（过高/过低） |  | 否 | 1 | 931 | 全国 | (ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX>15.5¦¦ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN<12.5)&&ATTR_BATLA_CURRENT_TOTAL>-3&&ATTR_BATLA_VOLTAGE_TOTAL>260&&ATTR_BATLA_VOLTAGE_TOTAL<278 | 60 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX<15&&ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN>13 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2552 | EVENT_BATLA_EVENT_BATLA_VOLTAGE_ABNORMAL | 电池电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2586 | 电池电压异常（过高/过低） |  | 否 | 1 | 1024 | 常熟一号 | (ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX>2.58¦¦ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN<2.16)&&ATTR_BATLA_CURRENT_TOTAL>-3&&ATTR_BATLA_VOLTAGE_TOTAL>530&&ATTR_BATLA_VOLTAGE_TOTAL<570 | 60 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX<2.44&&ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN>2.18 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2552 | EVENT_BATLA_EVENT_BATLA_VOLTAGE_ABNORMAL | 电池电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2586 | 电池电压异常（过高/过低） |  | 否 | 1 | 1037 | JV怀来一号 | (ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX>15.5¦¦ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN<12.96)&&ATTR_BATLA_CURRENT_TOTAL>-3&&ATTR_BATLA_VOLTAGE_TOTAL>420&&ATTR_BATLA_VOLTAGE_TOTAL<464 | 60 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX<15&&ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN>13.2 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2552 | EVENT_BATLA_EVENT_BATLA_VOLTAGE_ABNORMAL | 电池电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2586 | 电池电压异常（过高/过低） |  | 否 | 1 | 1200 | 南通一号园区,乌兰察布园区 | (ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX>2.58¦¦ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN<2.16)&&ATTR_BATLA_CURRENT_TOTAL>-3&&ATTR_BATLA_VOLTAGE_TOTAL>265&&ATTR_BATLA_VOLTAGE_TOTAL<286 | 60 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX<2.44&&ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN>2.18 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2552 | EVENT_BATLA_EVENT_BATLA_VOLTAGE_ABNORMAL | 电池电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2586 | 电池电压异常（过高/过低） |  | 否 | 1 | 1205 | 张北园区 | (ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX>15.7¦¦ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN<13.08)&&ATTR_BATLA_CURRENT_TOTAL>-3&&ATTR_BATLA_VOLTAGE_TOTAL>525&&ATTR_BATLA_VOLTAGE_TOTAL<573 | 60 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX<15.4&&ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN>13.14 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2552 | EVENT_BATLA_EVENT_BATLA_VOLTAGE_ABNORMAL | 电池电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2586 | 电池电压异常（过高/过低） |  | 否 | 1 | 1219 | 廊坊十三号 | (ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX>15.5¦¦ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN<12.96)&&ATTR_BATLA_CURRENT_TOTAL>-3&&ATTR_BATLA_VOLTAGE_TOTAL>540&&ATTR_BATLA_VOLTAGE_TOTAL<596 | 60 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX<15&&ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN>13.46 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2552 | EVENT_BATLA_EVENT_BATLA_VOLTAGE_ABNORMAL | 电池电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2586 | 电池电压异常（过高/过低） |  | 否 | 1 | 1416 | 北京二十号园区 | (ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX>15¦¦ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN<12.96)&&ATTR_BATLA_CURRENT_TOTAL>-3 | 60 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX<14.4&&ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN>13.11 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2601 | EVENT_CAHU_CONDENSER_PRESS_HIGH | 间接蒸发冷AHU冷凝压力过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2673 | 间接蒸发冷AHU冷凝压力过高 |  | 否 | 1 | 1023 | 全国 | ATTR_CAHU_CONDENSER_PRESS>30 | 0 | ATTR_CAHU_CONDENSER_PRESS<29 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2603 | EVENT_CAHU_EVAPORATOR_PRESS_LOW | 间接蒸发冷AHU蒸发压力过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2672 | 间接蒸发冷AHU蒸发压力过低 |  | 否 | 1 | 1022 | 全国 | ATTR_CAHU_EVAPORATOR_PRESS<2 | 0 | ATTR_CAHU_EVAPORATOR_PRESS>2.1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2606 | EVENT_CAHU_WATER_LEVEL_LOW | 间接蒸发冷AHU水盘液位过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2671 | 间接蒸发冷AHU水盘液位过低 |  | 否 | 1 | 1021 | 全国 | ATTR_CAHU_LOW_WATER_LEVEL_ALARM==1 | 0 | ATTR_CAHU_LOW_WATER_LEVEL_ALARM==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2607 | EVENT_CAHU_WATER_LEVEL_HIGH | 间接蒸发冷AHU水盘液位过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2670 | 间接蒸发冷AHU水盘液位过高 |  | 否 | 1 | 1020 | 全国 | ATTR_CAHU_WATER_LEVEL_HIGH==1 | 0 | ATTR_CAHU_WATER_LEVEL_HIGH==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2627 | EVENT_CAHU_ELEC_CONDUCTIVITY_HIGH | 间接蒸发冷AHU水质电导率过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2669 | 间接蒸发冷AHU水质电导率过高 |  | 否 | 1 | 1019 | 全国 | ATTR_CAHU_ELEC_CONDUCTIVITY>1500 | 0 | ATTR_CAHU_ELEC_CONDUCTIVITY<1400 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2639 | EVENT_DC_HVGEN_WORKING_NO_REDUNDANCE | 双路市电中断，柴发带载无冗余 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2665 | 双路市电中断，柴发带载无冗余 |  | 否 | 1 | 1011 | 全国 | (ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB<9¦¦ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC<9¦¦ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA<9)&&(ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB<9¦¦ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC<9¦¦ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA<9)&&(ATTR_DGIC_VOLTAGE_AB>9&&ATTR_DGIC_VOLTAGE_BC>9&&ATTR_DGIC_VOLTAGE_CA>9)&&(SUM(IF(ATTR_HVGEN_WORKING_STATE ==1,1,0),IF(ATTR_HVGEN_WORKING_STATE ==1,1,0),IF(ATTR_HVGEN_WORKING_STATE ==1,1,0),IF(ATTR_HVGEN_WORKING_STATE ==1,1,0),IF(ATTR_HVGEN_WORKING_STATE ==1,1,0),IF(ATTR_HVGEN_WORKING_STATE ==1,1,0),IF(ATTR_HVGEN_WORKING_STATE ==1,1,0))-((ATTR_DGIC_POWER +ATTR_DGIC_POWER+ATTR_DGIC_POWER+ATTR_DGIC_POWER+ATTR_DGIC_POWER+ATTR_DGIC_POWER+ATTR_DGIC_POWER )/1800)<1) | 60 | (ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA>9)¦¦(SUM(IF(ATTR_HVGEN_WORKING_STATE ==1,1,0),IF(ATTR_HVGEN_WORKING_STATE ==1,1,0),IF(ATTR_HVGEN_WORKING_STATE ==1,1,0),IF(ATTR_HVGEN_WORKING_STATE ==1,1,0),IF(ATTR_HVGEN_WORKING_STATE ==1,1,0),IF(ATTR_HVGEN_WORKING_STATE ==1,1,0),IF(ATTR_HVGEN_WORKING_STATE ==1,1,0))-((ATTR_DGIC_POWER +ATTR_DGIC_POWER+ATTR_DGIC_POWER+ATTR_DGIC_POWER+ATTR_DGIC_POWER+ATTR_DGIC_POWER+ATTR_DGIC_POWER )/1800)>1) | 0 | bar: 是 是; 是 是
2639 | EVENT_DC_HVGEN_WORKING_NO_REDUNDANCE | 双路市电中断，柴发带载无冗余 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2665 | 双路市电中断，柴发带载无冗余 |  | 否 | 1 | 1012 | JV怀来一号 | (ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB<9¦¦ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC<9¦¦ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA<9)&&(ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB<9¦¦ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC<9¦¦ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA<9)&&(ATTR_DGIC_POWER +ATTR_DGIC_POWER)>9000 | 60 | (ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA>9)¦¦(ATTR_DGIC_POWER +ATTR_DGIC_POWER)<9000 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2638 | EVENT_DC_HVGEN_LOADING_FAILURE | 双路市电中断，柴发带载失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2664 | 双路市电中断，柴发带载失败 |  | 否 | 1 | 1010 | 全国 | (ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB<9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC<9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA<9)&&(ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB<9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC<9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA<9)&&(ATTR_DGIC_CURRENT_A<1&&ATTR_DGIC_CURRENT_B<1&&ATTR_DGIC_CURRENT_C<1)&&( ATTR_DGIC_CURRENT_A<1&&ATTR_DGIC_CURRENT_B<1&&ATTR_DGIC_CURRENT_C<1) | 60 | (ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA>9)¦¦(ATTR_DGIC_CURRENT_A>1&&ATTR_DGIC_CURRENT_B>1&&ATTR_DGIC_CURRENT_C>1&&ATTR_DGIC_CURRENT_A>1&&ATTR_DGIC_CURRENT_B>1&&ATTR_DGIC_CURRENT_C>1) | 0 | bar: 是 是; 是 是
2637 | EVENT_DC_HVBUS_SWITCH_OFF_HVGEN_NOT_WORKING | 单路市电中断，母联未合闸，柴发未陪跑 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2663 | 单路市电中断，母联未合闸，柴发未陪跑 |  | 否 | 1 | 1009 | 全国 | (ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB<9¦¦ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC<9¦¦ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA<9)&&(ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA>9)&&ATTR_HVBUS_SWITCH_STATE ==0&&ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==0 | 45 | (ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA>9)¦¦ATTR_HVBUS_SWITCH_STATE ==1¦¦ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==1 | 20 | bar: 是 是; 是 是
2635 | EVENT_DC_HVBUS_SWITCH_ON_HVGEN_WORKING | 单路市电中断，母联已合闸，柴发正常陪跑 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2661 | 单路市电中断，母联已合闸，柴发正常陪跑 |  | 否 | 1 | 1006 | 全国 | (ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB<9¦¦ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC<9¦¦ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA<9)&&(ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA>9)&&ATTR_HVBUS_SWITCH_STATE ==1&&ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==1 | 30 | ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA>9 | 20 | bar: 是 是; 是 是
2634 | EVENT_DC_HVBUS_SWITCH_ON_HVGEN_NOT_WORKING | 单路市电中断，母联已合闸，柴发未陪跑 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2660 | 单路市电中断，母联已合闸，柴发未陪跑 |  | 否 | 1 | 1005 | 全国 | (ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB<9¦¦ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC<9¦¦ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA<9)&&(ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA>9)&&ATTR_HVBUS_SWITCH_STATE ==1&&ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==0 | 30 | (ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_AB>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_BC>9&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_CA>9)¦¦ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==1 | 20 | bar: 是 是; 是 是
2632 | EVENT_CAHU_WATER_PUMP_FAULT | 间接蒸发冷AHU水泵故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 是 | 水泵数量 | BMS | 告警监控 | 2658 | 间接蒸发冷AHU水泵故障 |  | 否 | 1 | 1003 | 全国 | ATTR_CAHU_WATER_PUMP_FAULT_STATE==1 | 0 | ATTR_CAHU_WATER_PUMP_FAULT_STATE==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2631 | EVENT_CAHU_COMP_FAULT | 间接蒸发冷AHU压缩机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 是 | DX系统数量 | BMS | 告警监控 | 2657 | 间接蒸发冷AHU压缩机故障 |  | 否 | 1 | 1002 | 全国 | ATTR_CAHU_COMP_FAULT_STATE==1 | 0 | ATTR_CAHU_COMP_FAULT_STATE==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2629 | EVENT_CAHU_INNER_FAN_FAULT | 间接蒸发冷AHU内风机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 是 | 内风机数量 | BMS | 告警监控 | 2655 | 间接蒸发冷AHU内风机故障 |  | 否 | 1 | 1000 | 全国 | ATTR_CAHU_INNER_FAN_FAULT_STATE==1 | 0 | ATTR_CAHU_INNER_FAN_FAULT_STATE==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2625 | EVENT_CAHU_OUTSIDE_FILTER_PRESS_DELTA_ALARM | 间接蒸发冷AHU室外滤网压差告警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2652 | 间接蒸发冷AHU室外滤网压差告警 |  | 否 | 1 | 997 | 全国 | ATTR_CAHU_OUTSIDE_FILTER_PRESS_DELTA==1 | 0 | ATTR_CAHU_OUTSIDE_FILTER_PRESS_DELTA==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2624 | EVENT_CAHU_INSIDE_FILTER_PRESS_DELTA_ALARM | 间接蒸发冷AHU室内滤网压差告警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2651 | 间接蒸发冷AHU室内滤网压差告警 |  | 否 | 1 | 996 | 全国 | ATTR_CAHU_INSIDE_FILTER_PRESS_DELTA==1 | 0 | ATTR_CAHU_INSIDE_FILTER_PRESS_DELTA==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2623 | EVENT_CAHU_OUTSIDE_PRESS_DELTA_SENSOR_FAULT | 间接蒸发冷AHU室外压差传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2650 | 间接蒸发冷AHU室外压差传感器故障 |  | 否 | 1 | 995 | 全国 | ATTR_CAHU_OUTSIDE_FILTER_PRESS_DELTA_SENSOR==1 | 0 | ATTR_CAHU_OUTSIDE_FILTER_PRESS_DELTA_SENSOR==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2622 | EVENT_CAHU_INSIDE_PRESS_DELTA_SENSOR_FAULT | 间接蒸发冷AHU室内压差传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2649 | 间接蒸发冷AHU室内压差传感器故障 |  | 否 | 1 | 994 | 全国 | ATTR_CAHU_INSIDE_FILTER_PRESS_DELTA_SENSOR==1 | 0 | ATTR_CAHU_INSIDE_FILTER_PRESS_DELTA_SENSOR==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2621 | EVENT_CAHU_HEAT_EX_OUTSIDE_THSEN_FAULT | 间接蒸发冷AHU换热芯体室外传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2648 | 间接蒸发冷AHU换热芯体室外传感器故障 |  | 否 | 1 | 993 | 全国 | ATTR_CAHU_HEAT_EX_OUTSIDE_WIND_IN_THSEN==1 | 0 | ATTR_CAHU_HEAT_EX_OUTSIDE_WIND_IN_THSEN==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2620 | EVENT_CAHU_HEAT_EX_INSIDE_THSEN_FAULT | 间接蒸发冷AHU换热芯体室内传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2647 | 间接蒸发冷AHU换热芯体室内传感器故障 |  | 否 | 1 | 992 | 全国 | ATTR_CAHU_HEAT_EX_INSIDE_WIND_OUT_THSEN==1 | 0 | ATTR_CAHU_HEAT_EX_INSIDE_WIND_OUT_THSEN==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2619 | EVENT_CAHU_WATER_LEAKAGE | 间接蒸发冷AHU漏水 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2646 | 间接蒸发冷AHU漏水 |  | 否 | 1 | 991 | 全国 | ATTR_CAHU_LEAKING_STATE==1 | 0 | ATTR_CAHU_LEAKING_STATE==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2616 | EVENT_CAHU_SMOKE_ALARM | 间接蒸发冷AHU烟感报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2643 | 间接蒸发冷AHU烟感报警 |  | 否 | 1 | 988 | 全国 | ATTR_CAHU_SMOKE_ALARM_STATE==1 | 0 | ATTR_CAHU_SMOKE_ALARM_STATE==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2613 | EVENT_CAHU_WIND_TEMP_DELTA_HIGH | 间接蒸发冷AHU送回风温差过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2640 | 间接蒸发冷AHU送回风温差过高 |  | 否 | 1 | 985 | 全国 | ATTR_CAHU_WIND_TEMP_DELTA>15 | 300 | ATTR_CAHU_WIND_TEMP_DELTA<14 | 300 | bar: 是 是; 是 是
2613 | EVENT_CAHU_WIND_TEMP_DELTA_HIGH | 间接蒸发冷AHU送回风温差过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2640 | 间接蒸发冷AHU送回风温差过高 |  | 否 | 1 | 1078 | JV怀来一号 | ATTR_CAHU_WIND_TEMP_DELTA>14&&ATTR_CAHU_INSIDE_WIND_TEMP_OUT>25 | 30 | ATTR_CAHU_WIND_TEMP_DELTA<13.5 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2611 | EVENT_CAHU_RETURN_VALVE_NOT_OPEN | 间接蒸发冷AHU开机回风阀未打开 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2638 | 间接蒸发冷AHU开机回风阀未打开 |  | 否 | 1 | 983 | 全国 | ATTR_CAHU_WORKING_STATE==1&&ATTR_CAHU_WIND_RETURN_VALVE_STATE==0 | 30 | ATTR_CAHU_WORKING_STATE==0¦¦ATTR_CAHU_WIND_RETURN_VALVE_STATE==1 | 30 | bar: 是 是; 是 是
2610 | EVENT_CAHU_SUPPLY_VALVE_NOT_OPEN | 间接蒸发冷AHU开机送风阀未打开 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2637 | 间接蒸发冷AHU开机送风阀未打开 |  | 否 | 1 | 982 | 全国 | ATTR_CAHU_WORKING_STATE==1&&ATTR_CAHU_WIND_SUPPLY_VALVE_STATE==0 | 30 | ATTR_CAHU_WORKING_STATE==0¦¦ATTR_CAHU_WIND_SUPPLY_VALVE_STATE==1 | 30 | bar: 是 是; 是 是
2609 | EVENT_CAHU_RETURN_VALVE_NOT_CLOSE | 间接蒸发冷AHU停机回风阀未关闭 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2636 | 间接蒸发冷AHU停机回风阀未关闭 |  | 否 | 1 | 981 | 全国 | ATTR_CAHU_WORKING_STATE==0&&ATTR_CAHU_WIND_RETURN_VALVE_STATE==1 | 30 | ATTR_CAHU_WORKING_STATE==1¦¦ATTR_CAHU_WIND_RETURN_VALVE_STATE==0 | 30 | bar: 是 是; 是 是
2608 | EVENT_AHU_SUPPLY_VALVE_NOT_CLOSE | 间接蒸发冷AHU停机送风阀未关闭 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2635 | 间接蒸发冷AHU停机送风阀未关闭 |  | 否 | 1 | 980 | 全国 | ATTR_CAHU_WORKING_STATE==0&&ATTR_CAHU_WIND_SUPPLY_VALVE_STATE==1 | 30 | ATTR_CAHU_WORKING_STATE==1¦¦ATTR_CAHU_WIND_SUPPLY_VALVE_STATE==0 | 30 | bar: 是 是; 是 是
2604 | EVENT_CAHU_BREATHE_OVER_TEMP_LOW | 间接蒸发冷AHU排气过热度过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是 是; 是 是
2602 | EVENT_CAHU_EXHAUST_TEMP_HIGH | 间接蒸发冷AHU排气温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是 是; 是 是
2600 | EVENT_DC_ACDIST_TWO_POWER_LOSS | 双路低压进线供电中断 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2633 | 双路低压进线柜供电中断 |  | 否 | 1 | 978 | 全国 | (ATTR_ACDIST_VOLTAGE_A<198¦¦ATTR_ACDIST_VOLTAGE_B<198¦¦ATTR_ACDIST_VOLTAGE_C<198)&&(ATTR_ACDIST_VOLTAGE_A<198¦¦ATTR_ACDIST_VOLTAGE_B<198¦¦ATTR_ACDIST_VOLTAGE_C<198) | 90 | (ATTR_ACDIST_VOLTAGE_A>203&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_B>203&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_C>203)&&(ATTR_ACDIST_VOLTAGE_A>203&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_B>203&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_C>203) | 60 | bar: 是 是; 是 是
2599 | EVENT_ACDIST_POWER_FACTOR_ABNORMAL | 低压进线柜功率因数异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2632 | 低压进线柜功率因数异常 |  | 否 | 1 | 977 | 全国 | ABS(ATTR_ACDIST_POWER_FACTOR)<0.9 | 0 | ABS(ATTR_ACDIST_POWER_FACTOR)>0.91 | 30 | bar: 是 是; 是 是
2598 | EVENT_DC_ACDIST_ONE_POWER_LOSS_LVBUS_CLOSE | 单路低压进线失电，母联已合闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2631 | 单路低压进线失电，母联已合闸 |  | 否 | 1 | 976 | 全国 | (ATTR_ACDIST_VOLTAGE_A<198&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_B<198&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_C<198)&&(ATTR_ACDIST_VOLTAGE_A>203&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_B>203&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_C>203)&&ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==1 | 0 | (ATTR_ACDIST_VOLTAGE_A>203&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_B>203&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_C>203)&&(ATTR_ACDIST_VOLTAGE_A>203&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_B>203&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_C>203) | 0 | bar: 是 是; 是 是
2596 | EVENT_TRANSFC_VOLTAGE_LOW | 变压器前置柜电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 变压器前置柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2629 | 变压器前置柜电压过低 |  | 否 | 1 | 974 | 全国 | (ATTR_TRANSFC_VOLTAGE_AB<9¦¦ATTR_TRANSFC_VOLTAGE_BC<9¦¦ATTR_TRANSFC_VOLTAGE_CA<9)&&ATTR_TRANSFC_SWITCH_STATE==1 | 0 | (ATTR_TRANSFC_VOLTAGE_AB>9&&ATTR_TRANSFC_VOLTAGE_BC>9&&ATTR_TRANSFC_VOLTAGE_CA>9)¦¦ATTR_TRANSFC_SWITCH_STATE==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2596 | EVENT_TRANSFC_VOLTAGE_LOW | 变压器前置柜电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 变压器前置柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2629 | 变压器前置柜电压过低 |  | 否 | 1 | 1180 | 乌兰察布园区 | (ATTR_TRANSFC_VOLTAGE_AB<9¦¦ATTR_TRANSFC_VOLTAGE_BC<9¦¦ATTR_TRANSFC_VOLTAGE_CA<9)&&ATTR_TRANSFC_SWITCH_STATE==1 | 0 | (ATTR_TRANSFC_VOLTAGE_AB>9.5&&ATTR_TRANSFC_VOLTAGE_BC>9.5&&ATTR_TRANSFC_VOLTAGE_CA>9.5)¦¦ATTR_TRANSFC_SWITCH_STATE==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2596 | EVENT_TRANSFC_VOLTAGE_LOW | 变压器前置柜电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 变压器前置柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2629 | 变压器前置柜电压过低 |  | 否 | 1 | 1725 | 北京十三号 | (ATTR_TRANSFC_VOLTAGE_AB<9.3¦¦ATTR_TRANSFC_VOLTAGE_BC<9.3¦¦ATTR_TRANSFC_VOLTAGE_CA<9.3)&&ATTR_TRANSFC_SWITCH_STATE==1 | 0 | (ATTR_TRANSFC_VOLTAGE_AB>9.5&&ATTR_TRANSFC_VOLTAGE_BC>9.5&&ATTR_TRANSFC_VOLTAGE_CA>9.5)¦¦ATTR_TRANSFC_SWITCH_STATE==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2594 | EVENT_TRANSF_TEMP_HIGH_FAN_NOT_RUN | 变压器高温风机未启动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2628 | 变压器高温风机未启动 |  | 否 | 1 | 973 | 全国 | (ATTR_TRANSF_TEMP_A>90¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_B>90¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_C>90)&&ATTR_TRANSF_FAN_WORKING_STATE==0 | 30 | (ATTR_TRANSF_TEMP_A<90&&ATTR_TRANSF_TEMP_B<90&&ATTR_TRANSF_TEMP_C<90)¦¦ATTR_TRANSF_FAN_WORKING_STATE==1 | 10 | bar: 是 是; 是 是
2594 | EVENT_TRANSF_TEMP_HIGH_FAN_NOT_RUN | 变压器高温风机未启动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2628 | 变压器高温风机未启动 |  | 否 | 1 | 1038 | JV怀来一号,廊坊十五号 | (ATTR_TRANSF_TEMP_A>100¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_B>100¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_C>100¦¦ATTR_TRANSF_TRANSFORMER_HIGH_TEMP_ALARM==1)&&ATTR_TRANSF_FAN_WORKING_STATE==0 | 30 | (ATTR_TRANSF_TEMP_A<90&&ATTR_TRANSF_TEMP_B<90&&ATTR_TRANSF_TEMP_C<90&&ATTR_TRANSF_TRANSFORMER_HIGH_TEMP_ALARM==0)¦¦ATTR_TRANSF_FAN_WORKING_STATE==1 | 10 | bar: 是 是; 是 是
2594 | EVENT_TRANSF_TEMP_HIGH_FAN_NOT_RUN | 变压器高温风机未启动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2628 | 变压器高温风机未启动 |  | 否 | 1 | 1063 | 乌兰察布园区 | (ATTR_TRANSF_TEMP_A>100¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_B>100¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_C>100¦¦ATTR_TRANSF_TRANSFORMER_HIGH_TEMP_ALARM==1)&&ATTR_TRANSF_FAN_WORKING_STATE==0 | 30 | (ATTR_TRANSF_TEMP_A<95&&ATTR_TRANSF_TEMP_B<95&&ATTR_TRANSF_TEMP_C<95&&ATTR_TRANSF_TRANSFORMER_HIGH_TEMP_ALARM==0)¦¦ATTR_TRANSF_FAN_WORKING_STATE==1 | 10 | bar: 是 是; 是 是
2594 | EVENT_TRANSF_TEMP_HIGH_FAN_NOT_RUN | 变压器高温风机未启动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2628 | 变压器高温风机未启动 |  | 否 | 1 | 1220 | 廊坊十三号 | (ATTR_TRANSF_TEMP_A>=100.1¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_B>=100.1¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_C>=100.1¦¦ATTR_TRANSF_TRANSFORMER_HIGH_TEMP_ALARM==1)&&ATTR_TRANSF_FAN_WORKING_STATE==0 | 30 | (ATTR_TRANSF_TEMP_A<80&&ATTR_TRANSF_TEMP_B<80&&ATTR_TRANSF_TEMP_C<80)¦¦ATTR_TRANSF_FAN_WORKING_STATE==1 | 10 | bar: 是 是; 是 是
2594 | EVENT_TRANSF_TEMP_HIGH_FAN_NOT_RUN | 变压器高温风机未启动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2628 | 变压器高温风机未启动 |  | 否 | 1 | 1556 | 北京十六号 | (ATTR_TRANSF_TEMP_A>100¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_B>100¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_C>100¦¦ATTR_TRANSF_TRANSFORMER_HIGH_TEMP_ALARM==1)&&ATTR_TRANSF_FAN_WORKING_STATE==0 | 30 | (ATTR_TRANSF_TEMP_A<80&&ATTR_TRANSF_TEMP_B<80&&ATTR_TRANSF_TEMP_C<80)¦¦ATTR_TRANSF_FAN_WORKING_STATE==1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2594 | EVENT_TRANSF_TEMP_HIGH_FAN_NOT_RUN | 变压器高温风机未启动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2628 | 变压器高温风机未启动 |  | 否 | 1 | 2514 | 北京四号 | (ATTR_TRANSF_TEMP_A>100¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_B>100¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_C>100)&&ATTR_TRANSF_FAN_WORKING_STATE==0 | 30 | (ATTR_TRANSF_TEMP_A<95&&ATTR_TRANSF_TEMP_B<95&&ATTR_TRANSF_TEMP_C<95)¦¦ATTR_TRANSF_FAN_WORKING_STATE==1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2593 | EVENT_MAINSIN_C_PHASE_LOSS_OR_GROUND | 市电进线柜C相缺相或接地 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2627 | 市电进线柜C相缺相或接地 |  | 否 | 1 | 972 | 全国 | ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_C<1&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_A>5.3&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_B>5.3 | 0 | ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_A>5.3&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_B>5.3&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_C>5.3 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2592 | EVENT_MAINSIN_B_PHASE_LOSS_OR_GROUND | 市电进线柜B相缺相或接地 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2626 | 市电进线柜B相缺相或接地 |  | 否 | 1 | 971 | 全国 | ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_B<1&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_A>5.3&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_C>5.3 | 0 | ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_A>5.3&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_B>5.3&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_C>5.3 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2591 | EVENT_MAINSIN_A_PHASE_LOSS_OR_GROUND | 市电进线柜A相缺相或接地 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2625 | 市电进线柜A相缺相或接地 |  | 否 | 1 | 970 | 全国 | ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_A<1&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_B>5.3&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_C>5.3 | 0 | ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_A>5.3&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_B>5.3&&ATTR_MAINSIN_VOLTAGE_C>5.3 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2590 | EVENT_MAINSIN_CURRENT_HIGH | 市电进线柜电流过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2624 | 市电进线柜电流过高 |  | 否 | 1 | 969 | 全国 | ATTR_MAINSIN_CURRENT_A>513¦¦ATTR_MAINSIN_CURRENT_B>513¦¦ATTR_MAINSIN_CURRENT_C>513 | 60 | ATTR_MAINSIN_CURRENT_A<485&&ATTR_MAINSIN_CURRENT_B<485&&ATTR_MAINSIN_CURRENT_C<485 | 300 | bar: 是 是; 是 是
2589 | EVENT_MAINSIN_FREQUENCY_ABNORMAL | 市电进线柜频率异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2623 | 市电进线柜频率异常 |  | 否 | 1 | 968 | 全国 | ATTR_MAINSIN_FREQUENCY>50.2¦¦ATTR_MAINSIN_FREQUENCY<49.8 | 0 | ATTR_MAINSIN_FREQUENCY>49.9&&ATTR_MAINSIN_FREQUENCY<50.1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2588 | EVENT_MAINSIN_SWITCH_OFF | 市电进线柜开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2622 | 市电进线柜开关分闸 |  | 否 | 1 | 967 | 全国 | ATTR_MAINSIN_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_MAINSIN_SWITCH_STATE==1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2587 | EVENT_HVGEN_SHUTDOWN_WINDOW_NOT_CLOSE | 高压柴油发电机停机后百叶未关闭 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2621 | 高压柴油发电机停机后百叶未关闭 |  | 否 | 1 | 966 | 全国 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==0&&(ATTR_HVGEN_AIR_INLET_WINDOW_ON_OFF_STATUS==1¦¦ATTR_HVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_ON_OFF_STATUS==1) | 2100 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==1¦¦(ATTR_HVGEN_AIR_INLET_WINDOW_ON_OFF_STATUS==0&&ATTR_HVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_ON_OFF_STATUS==0) | 0 | bar: 是 是; 是 是
2586 | EVENT_HVGEN_OUT_VOLTAGE_ABNORMAL | 高压柴油发电机输出电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2620 | 高压柴油发电机输出电压异常 |  | 否 | 1 | 965 | 全国 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==1&&(ATTR_HVGEN_VOLTAGE_AB<9¦¦ATTR_HVGEN_VOLTAGE_BC<9¦¦ATTR_HVGEN_VOLTAGE_CA<9¦¦ATTR_HVGEN_VOLTAGE_AB>11¦¦ATTR_HVGEN_VOLTAGE_BC>11¦¦ATTR_HVGEN_VOLTAGE_CA>11) | 0 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==0¦¦(ATTR_HVGEN_VOLTAGE_AB>9.3&&ATTR_HVGEN_VOLTAGE_BC>9.3&&ATTR_HVGEN_VOLTAGE_CA>9.3&&ATTR_HVGEN_VOLTAGE_AB<10.7&&ATTR_HVGEN_VOLTAGE_BC<10.7&&ATTR_HVGEN_VOLTAGE_CA<10.7) | 0 | bar: 是 是; 是 是
2586 | EVENT_HVGEN_OUT_VOLTAGE_ABNORMAL | 高压柴油发电机输出电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2620 | 高压柴油发电机输出电压异常 |  | 否 | 1 | 1181 | 乌兰察布园区 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==1&&(ATTR_HVGEN_VOLTAGE_AB<9000¦¦ATTR_HVGEN_VOLTAGE_BC<9000¦¦ATTR_HVGEN_VOLTAGE_CA<9000¦¦ATTR_HVGEN_VOLTAGE_AB>11000¦¦ATTR_HVGEN_VOLTAGE_BC>11000¦¦ATTR_HVGEN_VOLTAGE_CA>11000) | 0 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==0¦¦(ATTR_HVGEN_VOLTAGE_AB>9300&&ATTR_HVGEN_VOLTAGE_BC>9300&&ATTR_HVGEN_VOLTAGE_CA>9300&&ATTR_HVGEN_VOLTAGE_AB<10700&&ATTR_HVGEN_VOLTAGE_BC<10700&&ATTR_HVGEN_VOLTAGE_CA<10700) | 0 | bar: 是 是; 是 是
2586 | EVENT_HVGEN_OUT_VOLTAGE_ABNORMAL | 高压柴油发电机输出电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2620 | 高压柴油发电机输出电压异常 |  | 否 | 1 | 1221 | 廊坊十三号 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==1&&(ATTR_HVGEN_VOLTAGE_AB<9.3¦¦ATTR_HVGEN_VOLTAGE_BC<9.3¦¦ATTR_HVGEN_VOLTAGE_CA<9.3¦¦ATTR_HVGEN_VOLTAGE_AB>10.7¦¦ATTR_HVGEN_VOLTAGE_BC>10.7¦¦ATTR_HVGEN_VOLTAGE_CA>10.7) | 10 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==0¦¦(ATTR_HVGEN_VOLTAGE_AB>9.4&&ATTR_HVGEN_VOLTAGE_BC>9.4&&ATTR_HVGEN_VOLTAGE_CA>9.4&&ATTR_HVGEN_VOLTAGE_AB<10.6&&ATTR_HVGEN_VOLTAGE_BC<10.6&&ATTR_HVGEN_VOLTAGE_CA<10.6) | 0 | bar: 是 是; 是 是
2586 | EVENT_HVGEN_OUT_VOLTAGE_ABNORMAL | 高压柴油发电机输出电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2620 | 高压柴油发电机输出电压异常 |  | 否 | 1 | 1734 | 北京十四号,廊坊十五号 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==1&&(ATTR_HVGEN_VOLTAGE_AB<9.5¦¦ATTR_HVGEN_VOLTAGE_BC<9.5¦¦ATTR_HVGEN_VOLTAGE_CA<9.5¦¦ATTR_HVGEN_VOLTAGE_AB>11.5¦¦ATTR_HVGEN_VOLTAGE_BC>11.5¦¦ATTR_HVGEN_VOLTAGE_CA>11.5) | 0 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==0¦¦(ATTR_HVGEN_VOLTAGE_AB>9.4&&ATTR_HVGEN_VOLTAGE_BC>9.4&&ATTR_HVGEN_VOLTAGE_CA>9.4&&ATTR_HVGEN_VOLTAGE_AB<11.4&&ATTR_HVGEN_VOLTAGE_BC<11.4&&ATTR_HVGEN_VOLTAGE_CA<11.4) | 0 | bar: 是 是; 是 是
2585 | EVENT_UPS_OUT_VOLTAGE_HIGH | UPS输出电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2619 | UPS输出电压过高 |  | 否 | 1 | 964 | 全国 | ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_A>240¦¦ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_B>240¦¦ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_C>240 | 0 | ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_A<235&&ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_B<235&&ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_C<235 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2585 | EVENT_UPS_OUT_VOLTAGE_HIGH | UPS输出电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2619 | UPS输出电压过高 |  | 否 | 1 | 1070 | JV怀来一号 | ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_A>240 | 0 | ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_A<235 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2585 | EVENT_UPS_OUT_VOLTAGE_HIGH | UPS输出电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2619 | UPS输出电压过高 |  | 否 | 1 | 1182 | 乌兰察布园区 | ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_A>235¦¦ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_B>235¦¦ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_C>235 | 0 | ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_A<229&&ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_B<229&&ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_C<229 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2585 | EVENT_UPS_OUT_VOLTAGE_HIGH | UPS输出电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2619 | UPS输出电压过高 |  | 否 | 1 | 1229 | 廊坊十三号 | ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_A>227¦¦ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_B>227¦¦ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_C>227 | 0 | ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_A<225&&ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_B<225&&ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_C<225 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2585 | EVENT_UPS_OUT_VOLTAGE_HIGH | UPS输出电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2619 | UPS输出电压过高 |  | 否 | 1 | 1564 | 北京十六号 | ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_A>250¦¦ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_B>250¦¦ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_C>250 | 0 | ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_A<240&&ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_B<240&&ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_C<240 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2585 | EVENT_UPS_OUT_VOLTAGE_HIGH | UPS输出电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2619 | UPS输出电压过高 |  | 否 | 1 | 1706 | 北京十三号 | ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_A>246¦¦ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_B>246¦¦ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_C>246 | 0 | ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_A<244&&ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_B<244&&ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_C<244 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2585 | EVENT_UPS_OUT_VOLTAGE_HIGH | UPS输出电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2619 | UPS输出电压过高 |  | 否 | 1 | 2481 | 北京一号 | ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_A>230¦¦ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_B>230¦¦ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_C>230 | 0 | ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_A<230&&ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_B<230&&ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_C<230 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2584 | EVENT_UPS_BACKUP_VOLTAGE_ABNORMAL | UPS旁路输入电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2618 | UPS旁路输入电压异常 |  | 否 | 1 | 963 | 全国 | ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_A<198¦¦ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_B<198¦¦ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_C<198¦¦ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_A>242¦¦ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_B>242¦¦ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_C>242 | 0 | ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_A>203&&ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_B>203&&ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_C>203&&ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_A<237&&ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_B<237&&ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_C<237 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2584 | EVENT_UPS_BACKUP_VOLTAGE_ABNORMAL | UPS旁路输入电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2618 | UPS旁路输入电压异常 |  | 否 | 1 | 1232 | 北京十三号,廊坊十三号 | (ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_A<207¦¦ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_B<207¦¦ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_C<207¦¦ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_A>246¦¦ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_B>246¦¦ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_C>246)&&ATTR_UPS_WORKING_STATE==1 | 0 | ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_A>212&&ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_B>212&&ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_C>212&&ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_A<241&&ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_B<241&&ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_C<241 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2584 | EVENT_UPS_BACKUP_VOLTAGE_ABNORMAL | UPS旁路输入电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2618 | UPS旁路输入电压异常 |  | 否 | 1 | 1554 | JV怀来一号 | ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_A<198¦¦ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_B<198¦¦ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_C<198¦¦ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_A>255¦¦ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_B>255¦¦ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_C>255 | 60 | ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_A>203&&ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_B>203&&ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_C>203&&ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_A<240&&ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_B<240&&ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_C<240 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2584 | EVENT_UPS_BACKUP_VOLTAGE_ABNORMAL | UPS旁路输入电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2618 | UPS旁路输入电压异常 |  | 否 | 1 | 1565 | 北京十六号 | ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_A<200¦¦ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_B<200¦¦ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_C<200¦¦ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_A>250¦¦ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_B>250¦¦ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_C>250 | 0 | ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_A>210&&ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_B>210&&ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_C>210&&ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_A<240&&ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_B<240&&ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_C<240 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2584 | EVENT_UPS_BACKUP_VOLTAGE_ABNORMAL | UPS旁路输入电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2618 | UPS旁路输入电压异常 |  | 否 | 1 | 1602 | 北京七号 | ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_A<192¦¦ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_B<192¦¦ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_C<192¦¦ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_A>248¦¦ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_B>248¦¦ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_C>248 | 0 | ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_A>197&&ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_B>197&&ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_C>197&&ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_A<243&&ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_B<243&&ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_C<243 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2584 | EVENT_UPS_BACKUP_VOLTAGE_ABNORMAL | UPS旁路输入电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2618 | UPS旁路输入电压异常 |  | 否 | 1 | 2482 | 北京一号 | ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_A<198¦¦ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_B<198¦¦ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_C<198¦¦ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_A>242¦¦ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_B>242¦¦ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_C>242 | 0 | ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_A>198&&ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_B>198&&ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_C>198&&ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_A<242&&ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_B<242&&ATTR_UPS_BACKUP_VOLTAGE_C<242 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2583 | EVENT_UPS_IN_VOLTAGE_ABNORMAL | UPS主路输入电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2617 | UPS主路输入电压异常 |  | 否 | 1 | 962 | 全国 | ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_A<198¦¦ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_B<198¦¦ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_C<198¦¦ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_A>242¦¦ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_B>242¦¦ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_C>242 | 0 | ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_A>203&&ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_B>203&&ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_C>203&&ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_A<237&&ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_B<237&&ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_C<237 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2583 | EVENT_UPS_IN_VOLTAGE_ABNORMAL | UPS主路输入电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2617 | UPS主路输入电压异常 |  | 否 | 1 | 1233 | 廊坊十三号,北京十三号 | (ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_A<207¦¦ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_B<207¦¦ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_C<207¦¦ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_A>246¦¦ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_B>246¦¦ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_C>246)&&ATTR_UPS_WORKING_STATE==1 | 0 | ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_A>212&&ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_B>212&&ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_C>212&&ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_A<241&&ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_B<241&&ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_C<241 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2583 | EVENT_UPS_IN_VOLTAGE_ABNORMAL | UPS主路输入电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2617 | UPS主路输入电压异常 |  | 否 | 1 | 1553 | JV怀来一号 | ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_A<198¦¦ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_B<198¦¦ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_C<198¦¦ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_A>255¦¦ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_B>255¦¦ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_C>255 | 60 | ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_A>203&&ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_B>203&&ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_C>203&&ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_A<240&&ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_B<240&&ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_C<240 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2583 | EVENT_UPS_IN_VOLTAGE_ABNORMAL | UPS主路输入电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2617 | UPS主路输入电压异常 |  | 否 | 1 | 1566 | 北京十六号 | ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_A<200¦¦ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_B<200¦¦ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_C<200¦¦ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_A>250¦¦ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_B>250¦¦ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_C>250 | 0 | ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_A>210&&ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_B>210&&ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_C>210&&ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_A<240&&ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_B<240&&ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_C<240 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2583 | EVENT_UPS_IN_VOLTAGE_ABNORMAL | UPS主路输入电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2617 | UPS主路输入电压异常 |  | 否 | 1 | 1603 | 北京七号 | ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_A<192¦¦ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_B<192¦¦ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_C<192¦¦ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_A>248¦¦ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_B>248¦¦ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_C>248 | 0 | ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_A>197&&ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_B>197&&ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_C>197&&ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_A<243&&ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_B<243&&ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_C<243 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2583 | EVENT_UPS_IN_VOLTAGE_ABNORMAL | UPS主路输入电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2617 | UPS主路输入电压异常 |  | 否 | 1 | 2483 | 北京一号 | ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_A<198¦¦ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_B<198¦¦ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_C<198¦¦ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_A>242¦¦ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_B>242¦¦ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_C>242 | 0 | ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_A>198&&ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_B>198&&ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_C>198&&ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_A<242&&ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_B<242&&ATTR_UPS_MAIN_VOLTAGE_C<242 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2582 | EVENT_UPS_OUT_FREQUENCY_ABNORMAL | UPS输出频率异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2616 | UPS输出频率异常 |  | 否 | 1 | 961 | 全国 | (ATTR_UPS_OUT_FREQUENCY>50.2¦¦ATTR_UPS_OUT_FREQUENCY<49.8)&&ATTR_UPS_WORKING_STATE==1 | 0 | ATTR_UPS_OUT_FREQUENCY<50.1&&ATTR_UPS_OUT_FREQUENCY>49.9 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2582 | EVENT_UPS_OUT_FREQUENCY_ABNORMAL | UPS输出频率异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2616 | UPS输出频率异常 |  | 否 | 1 | 2475 | 上海十八号 | ATTR_UPS_OUT_FREQUENCY>50.2¦¦ATTR_UPS_OUT_FREQUENCY<49.8 | 0 | ATTR_UPS_OUT_FREQUENCY<50.1&&ATTR_UPS_OUT_FREQUENCY>49.9 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2581 | EVENT_GENPC_OUT_VOLTAGE_ABNORMAL | 柴发并机柜输出电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2615 | 柴发并机柜输出电压异常 |  | 否 | 1 | 960 | 全国 | ATTR_GENPC_HANDCART_WORKING_POSITION==0&&ATTR_GENPC_SWITCH_STATE==1&&(ATTR_GENPC_VOLTAGE_AB<9.3¦¦ATTR_GENPC_VOLTAGE_BC<9.3¦¦ATTR_GENPC_VOLTAGE_CA<9.3¦¦ATTR_GENPC_VOLTAGE_AB>10.7¦¦ATTR_GENPC_VOLTAGE_BC>10.7¦¦ATTR_GENPC_VOLTAGE_CA>10.7) | 30 | ATTR_GENPC_SWITCH_STATE==0¦¦(ATTR_GENPC_VOLTAGE_AB>9.4&&ATTR_GENPC_VOLTAGE_BC>9.4&&ATTR_GENPC_VOLTAGE_CA>9.4&&ATTR_GENPC_VOLTAGE_AB<10.6&&ATTR_GENPC_VOLTAGE_BC<10.6&&ATTR_GENPC_VOLTAGE_CA<10.6) | 0 | bar: 是 是; 是 是
2580 | EVENT_DGIC_ISOLATED_HANDCART_TEST_POSITION | 柴发进线柜手车试验位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2614 | 柴发进线柜手车试验位 |  | 否 | 1 | 959 | 全国 | ATTR_DGIC_HANDCART_TEST_POSITION==0 | 0 | ATTR_DGIC_HANDCART_TEST_POSITION==1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2579 | EVENT_DGIC_MANUAL | 柴发进线柜处于手动状态 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 柴发进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2613 | 柴发进线柜处于手动状态 |  | 否 | 1 | 958 | 全国 | ATTR_DGIC_AUTO_STATE==0 | 0 | ATTR_DGIC_AUTO_STATE==1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2577 | EVENT_DGIC_HANDCART_WORKING_POSITION | 柴发进线柜手车非工作位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 柴发进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2611 | 柴发进线柜手车非工作位 |  | 否 | 1 | 956 | 全国 | ATTR_DGIC_HANDCART_WORKING_POSITION==1 | 0 | ATTR_DGIC_HANDCART_WORKING_POSITION==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2576 | EVENT_DGIC_GROUNDING_STATE | 柴发进线柜接地 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 柴发进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2610 | 柴发进线柜接地 |  | 否 | 1 | 955 | 全国 | ATTR_DGIC_GROUNDING_STATE==1 | 0 | ATTR_DGIC_GROUNDING_STATE==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2575 | EVENT_DGIC_NO_ENERGY_STORAGE | 柴发进线柜未储能 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 柴发进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2609 | 柴发进线柜未储能 |  | 否 | 1 | 954 | 全国 | ATTR_DGIC_ENERGY_STORAGE_STATE==1 | 0 | ATTR_DGIC_ENERGY_STORAGE_STATE==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2574 | EVENT_DGIC_ZERO_SEQ_OVERCURRENT_II | 柴发进线柜零序过流二段报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 柴发进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2608 | 柴发进线柜零序过流二段报警 |  | 否 | 1 | 953 | 全国 | ATTR_DGIC_ZERO_SEQ_OVERCURRENT_SEC_II==1 | 0 | ATTR_DGIC_ZERO_SEQ_OVERCURRENT_SEC_II==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2573 | EVENT_DGIC_ZERO_SEQ_OVERCURRENT_I | 柴发进线柜零序过流一段报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 柴发进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2607 | 柴发进线柜零序过流一段报警 |  | 否 | 1 | 952 | 全国 | ATTR_DGIC_ZERO_SEQ_OVERCURRENT_SEC_I==1 | 0 | ATTR_DGIC_ZERO_SEQ_OVERCURRENT_SEC_I==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2572 | EVENT_DGIC_OVERCURRENT_III | 柴发进线柜过流三段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 柴发进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2606 | 柴发进线柜过流三段保护报警 |  | 否 | 1 | 951 | 全国 | ATTR_DGIC_OVERCURRENT_PROTECTION_SEC_III==1 | 0 | ATTR_DGIC_OVERCURRENT_PROTECTION_SEC_III==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2571 | EVENT_DGIC_OVERCURRENT_II | 柴发进线柜过流二段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 柴发进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2605 | 柴发进线柜过流二段保护报警 |  | 否 | 1 | 950 | 全国 | ATTR_DGIC_OVERCURRENT_PROTECTION_SEC_II==1 | 0 | ATTR_DGIC_OVERCURRENT_PROTECTION_SEC_II==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2570 | EVENT_DGIC_OVERCURRENT_I | 柴发进线柜过流一段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 柴发进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2604 | 柴发进线柜过流一段保护报警 |  | 否 | 1 | 949 | 全国 | ATTR_DGIC_OVERCURRENT_PROTECTION_SECTION==1 | 0 | ATTR_DGIC_OVERCURRENT_PROTECTION_SECTION==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2569 | EVENT_GENMCP_COM_ABNORMAL | 总控制屏通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 总控制屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2603 | 总控制屏通讯异常 |  | 否 | 1 | 948 | 全国 | ATTR_GENMCP_COMMUNICATION_STATUS==1 | 0 | ATTR_GENMCP_COMMUNICATION_STATUS==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2568 | EVENT_LVDCP_STSTEM_ALARM | 直流屏系统告警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2602 | 直流屏系统告警 |  | 否 | 1 | 947 | 全国 | ATTR_LVDCP_ALARM_STATUS==1 | 0 | ATTR_LVDCP_ALARM_STATUS==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2566 | EVENT_LVDCP_RECTIFIER_FAULT | 直流屏整流模块故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 是 | 整流模块数量 | BMS | 告警监控 | 2600 | 直流屏整流模块故障 |  | 否 | 1 | 945 | 全国 | ATTR_LVDCP_MODULE_FAULT_STATUS==1 | 0 | ATTR_LVDCP_MODULE_FAULT_STATUS==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2555 | EVENT_BMSCS_LOAD_CPU_HIGH | 采集服务器CPU使用率过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 弱电 | 设备 | BMS采集服务器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2590 | 采集服务器CPU使用率过高 |  | 否 | 1 | 935 | 全国 | ATTR_BMSCS_LOAD_CPU>95 | 300 | ATTR_BMSCS_LOAD_CPU<90 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2555 | EVENT_BMSCS_LOAD_CPU_HIGH | 采集服务器CPU使用率过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 弱电 | 设备 | BMS采集服务器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2590 | 采集服务器CPU使用率过高 |  | 否 | 1 | 1218 | 廊坊十三号 | ATTR_BMSCS_LOAD_CPU>80 | 300 | ATTR_BMSCS_LOAD_CPU<70 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2553 | EVENT_BATLA_PACK_VOLTAGE_LOSE_SOON | 电池组电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2588 | 电池组电压过低预警 |  | 否 | 1 | 933 | 全国 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_TOTAL<220 | 0 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_TOTAL>225 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2553 | EVENT_BATLA_PACK_VOLTAGE_LOSE_SOON | 电池组电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2587 | 电池组电压过低 |  | 否 | 1 | 932 | 全国 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_TOTAL<210 | 0 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_TOTAL>215 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2553 | EVENT_BATLA_PACK_VOLTAGE_LOSE_SOON | 电池组电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2587 | 电池组电压过低 |  | 否 | 1 | 1183 | 乌兰察布园区 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_TOTAL<265 | 0 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_TOTAL>267 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2553 | EVENT_BATLA_PACK_VOLTAGE_LOSE_SOON | 电池组电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2587 | 电池组电压过低 |  | 否 | 1 | 1234 | 廊坊十三号 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_TOTAL<530 | 0 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_TOTAL>531.5 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2553 | EVENT_BATLA_PACK_VOLTAGE_LOSE_SOON | 电池组电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2587 | 电池组电压过低 |  | 否 | 1 | 1283 | 张北园区 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_TOTAL<260 | 0 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_TOTAL>262 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2553 | EVENT_BATLA_PACK_VOLTAGE_LOSE_SOON | 电池组电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2587 | 电池组电压过低 |  | 否 | 1 | 1381 | JV怀来一号 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_TOTAL<416 | 0 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_TOTAL>420 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2553 | EVENT_BATLA_PACK_VOLTAGE_LOSE_SOON | 电池组电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2587 | 电池组电压过低 |  | 否 | 1 | 1435 | 北京四号 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_TOTAL<520 | 0 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_TOTAL>525 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2387 | EVENT_DOILTANK_OIL_LEVE_LOW | 日用油箱油位过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 日用油箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2398 | 日用油箱油位过低 |  | 否 | 1 | 402 | 全国 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<60 | 30 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>65 | 30 | 1.检查日用油箱液位高度是否低于报警值，是否由PPM和维修导致。 2.若低于报警值待日用油箱自动完成补油，若为误报警则将供油系统切换自手动控制，防止产生溢油场景。 3.由故障导致的误报警，待完成应急切换后，上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2387 | EVENT_DOILTANK_OIL_LEVE_LOW | 日用油箱油位过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 日用油箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2398 | 日用油箱油位过低 |  | 否 | 1 | 573 | 北京六号 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<10 | 30 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>15 | 30 | 1.检查日用油箱液位高度是否低于报警值，是否由PPM和维修导致。 2.若低于报警值待日用油箱自动完成补油，若为误报警则将供油系统切换自手动控制，防止产生溢油场景。 3.由故障导致的误报警，待完成应急切换后，上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2387 | EVENT_DOILTANK_OIL_LEVE_LOW | 日用油箱油位过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 日用油箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2398 | 日用油箱油位过低 |  | 否 | 1 | 609 | 廊坊七号,廊坊八号,北京七号 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<30 | 30 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>35 | 30 | 1.检查日用油箱液位高度是否低于报警值，是否由PPM和维修导致。 2.若低于报警值待日用油箱自动完成补油，若为误报警则将供油系统切换自手动控制，防止产生溢油场景。 3.由故障导致的误报警，待完成应急切换后，上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2387 | EVENT_DOILTANK_OIL_LEVE_LOW | 日用油箱油位过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 日用油箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2398 | 日用油箱油位过低 |  | 否 | 1 | 683 | 北京一号,廊坊九号 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20 | 0 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>21 | 0 | 1.检查日用油箱液位高度是否低于报警值，是否由PPM和维修导致。 2.若低于报警值待日用油箱自动完成补油，若为误报警则将供油系统切换自手动控制，防止产生溢油场景。 3.由故障导致的误报警，待完成应急切换后，上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2387 | EVENT_DOILTANK_OIL_LEVE_LOW | 日用油箱油位过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 日用油箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2398 | 日用油箱油位过低 |  | 否 | 1 | 814 | 廊坊四号,北京二十号园区 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<25 | 0 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>26 | 0 | 1.检查日用油箱液位高度是否低于报警值，是否由PPM和维修导致。 2.若低于报警值待日用油箱自动完成补油，若为误报警则将供油系统切换自手动控制，防止产生溢油场景。 3.由故障导致的误报警，待完成应急切换后，上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2387 | EVENT_DOILTANK_OIL_LEVE_LOW | 日用油箱油位过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 日用油箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2398 | 日用油箱油位过低 |  | 否 | 1 | 844 | 廊坊六号 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<30 | 0 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>31 | 0 | 1.检查日用油箱液位高度是否低于报警值，是否由PPM和维修导致。 2.若低于报警值待日用油箱自动完成补油，若为误报警则将供油系统切换自手动控制，防止产生溢油场景。 3.由故障导致的误报警，待完成应急切换后，上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2387 | EVENT_DOILTANK_OIL_LEVE_LOW | 日用油箱油位过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 日用油箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2398 | 日用油箱油位过低 |  | 否 | 1 | 897 | 上海十九号园区 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<0.6 | 0 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>0.65 | 0 | 1.检查日用油箱液位高度是否低于报警值，是否由PPM和维修导致。 2.若低于报警值待日用油箱自动完成补油，若为误报警则将供油系统切换自手动控制，防止产生溢油场景。 3.由故障导致的误报警，待完成应急切换后，上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2387 | EVENT_DOILTANK_OIL_LEVE_LOW | 日用油箱油位过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 日用油箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2398 | 日用油箱油位过低 |  | 否 | 1 | 1040 | 北京五号,JV怀来一号,北京十六号 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20 | 0 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>25 | 0 | 1.检查日用油箱液位高度是否低于报警值，是否由PPM和维修导致。 2.若低于报警值待日用油箱自动完成补油，若为误报警则将供油系统切换自手动控制，防止产生溢油场景。 3.由故障导致的误报警，待完成应急切换后，上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2387 | EVENT_DOILTANK_OIL_LEVE_LOW | 日用油箱油位过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 日用油箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2398 | 日用油箱油位过低 |  | 否 | 1 | 1101 | 廊坊一号园区 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<15 | 0 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>15 | 0 | 1.检查日用油箱液位高度是否低于报警值，是否由PPM和维修导致。 2.若低于报警值待日用油箱自动完成补油，若为误报警则将供油系统切换自手动控制，防止产生溢油场景。 3.由故障导致的误报警，待完成应急切换后，上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2387 | EVENT_DOILTANK_OIL_LEVE_LOW | 日用油箱油位过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 日用油箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2398 | 日用油箱油位过低 |  | 否 | 1 | 1184 | 乌兰察布园区 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<45 | 0 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>50 | 0 | 1.检查日用油箱液位高度是否低于报警值，是否由PPM和维修导致。 2.若低于报警值待日用油箱自动完成补油，若为误报警则将供油系统切换自手动控制，防止产生溢油场景。 3.由故障导致的误报警，待完成应急切换后，上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2387 | EVENT_DOILTANK_OIL_LEVE_LOW | 日用油箱油位过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 日用油箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2398 | 日用油箱油位过低 |  | 否 | 1 | 1237 | 廊坊十三号 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<48 | 0 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>51 | 0 | 1.检查日用油箱液位高度是否低于报警值，是否由PPM和维修导致。 2.若低于报警值待日用油箱自动完成补油，若为误报警则将供油系统切换自手动控制，防止产生溢油场景。 3.由故障导致的误报警，待完成应急切换后，上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2387 | EVENT_DOILTANK_OIL_LEVE_LOW | 日用油箱油位过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 日用油箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2398 | 日用油箱油位过低 |  | 否 | 1 | 1323 | 张北四号,廊坊五号 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<20 | 0 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>22 | 0 | 1.检查日用油箱液位高度是否低于报警值，是否由PPM和维修导致。 2.若低于报警值待日用油箱自动完成补油，若为误报警则将供油系统切换自手动控制，防止产生溢油场景。 3.由故障导致的误报警，待完成应急切换后，上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2387 | EVENT_DOILTANK_OIL_LEVE_LOW | 日用油箱油位过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 日用油箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2398 | 日用油箱油位过低 |  | 否 | 1 | 1436 | 北京四号 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<22 | 0 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>24 | 0 | 1.检查日用油箱液位高度是否低于报警值，是否由PPM和维修导致。 2.若低于报警值待日用油箱自动完成补油，若为误报警则将供油系统切换自手动控制，防止产生溢油场景。 3.由故障导致的误报警，待完成应急切换后，上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2387 | EVENT_DOILTANK_OIL_LEVE_LOW | 日用油箱油位过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 日用油箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2398 | 日用油箱油位过低 |  | 否 | 1 | 1705 | 北京十三号,廊坊十五号 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL<30 | 0 | ATTR_DOILTANK_OIL_LEVEL>40 | 0 | 1.检查日用油箱液位高度是否低于报警值，是否由PPM和维修导致。 2.若低于报警值待日用油箱自动完成补油，若为误报警则将供油系统切换自手动控制，防止产生溢油场景。 3.由故障导致的误报警，待完成应急切换后，上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2302 | EVENT_TRANSF_TEMP_HIGH | 变压器温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2582 | 变压器温度过高预警 |  | 否 | 1 | 924 | 全国 | ATTR_TRANSF_TEMP_A>=85¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_B>=85¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_C>=85 | 30 | ATTR_TRANSF_TEMP_A<80&&ATTR_TRANSF_TEMP_B<80&&ATTR_TRANSF_TEMP_C<80 | 10 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】排查一次设备是否有明显异常,温控器是否明显异常； 【3】排查环境温度是否偏高？通风设备是否开启； 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2302 | EVENT_TRANSF_TEMP_HIGH | 变压器温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2582 | 变压器温度过高预警 |  | 否 | 1 | 1103 | 廊坊一号园区 | ATTR_TRANSF_TEMP_A>100¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_B>100¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_C>100 | 30 | ATTR_TRANSF_TEMP_A<100&&ATTR_TRANSF_TEMP_B<100&&ATTR_TRANSF_TEMP_C<100 | 10 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】排查一次设备是否有明显异常,温控器是否明显异常； 【3】排查环境温度是否偏高？通风设备是否开启； 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2302 | EVENT_TRANSF_TEMP_HIGH | 变压器温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2313 | 变压器温度过高 |  | 否 | 1 | 316 | 全国 | ATTR_TRANSF_TEMP_A>90¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_B>90¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_C>90 | 30 | ATTR_TRANSF_TEMP_A<85&&ATTR_TRANSF_TEMP_B<85&&ATTR_TRANSF_TEMP_C<85 | 30 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】排查一次设备是否有明显异常,温控器是否明显异常； 【3】排查环境温度是否偏高？通风设备是否开启； 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2302 | EVENT_TRANSF_TEMP_HIGH | 变压器温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2313 | 变压器温度过高 |  | 否 | 1 | 611 | 乌兰察布一号园区,北京五号,廊坊三号,北京七号,廊坊四号,廊坊五号,上海十六号,廊坊六号,廊坊八号,北京四号,廊坊七号 | ATTR_TRANSF_TEMP_A>100¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_B>100¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_C>100 | 30 | ATTR_TRANSF_TEMP_A<95&&ATTR_TRANSF_TEMP_B<95&&ATTR_TRANSF_TEMP_C<95 | 30 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】排查一次设备是否有明显异常,温控器是否明显异常； 【3】排查环境温度是否偏高？通风设备是否开启； 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2302 | EVENT_TRANSF_TEMP_HIGH | 变压器温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2313 | 变压器温度过高 |  | 否 | 1 | 682 | 廊坊九号 | ATTR_TRANSF_TEMP_A>150¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_B>150¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_C>150 | 0 | ATTR_TRANSF_TEMP_A<140&&ATTR_TRANSF_TEMP_B<140&&ATTR_TRANSF_TEMP_C<140 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】排查一次设备是否有明显异常,温控器是否明显异常； 【3】排查环境温度是否偏高？通风设备是否开启； 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2302 | EVENT_TRANSF_TEMP_HIGH | 变压器温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2313 | 变压器温度过高 |  | 否 | 1 | 923 | JV怀来一号 | ATTR_TRANSF_TEMP_A>=110¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_B>=110¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_C>=110 | 30 | ATTR_TRANSF_TEMP_A<105&&ATTR_TRANSF_TEMP_B<105&&ATTR_TRANSF_TEMP_C<105 | 10 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】排查一次设备是否有明显异常,温控器是否明显异常； 【3】排查环境温度是否偏高？通风设备是否开启； 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2302 | EVENT_TRANSF_TEMP_HIGH | 变压器温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2313 | 变压器温度过高 |  | 否 | 1 | 1102 | 廊坊一号园区 | ATTR_TRANSF_TEMP_A>150¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_B>150¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_C>150 | 30 | ATTR_TRANSF_TEMP_A<150&&ATTR_TRANSF_TEMP_B<150&&ATTR_TRANSF_TEMP_C<150 | 10 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】排查一次设备是否有明显异常,温控器是否明显异常； 【3】排查环境温度是否偏高？通风设备是否开启； 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2302 | EVENT_TRANSF_TEMP_HIGH | 变压器温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2313 | 变压器温度过高 |  | 否 | 1 | 1238 | 廊坊十三号 | ATTR_TRANSF_TEMP_A>100¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_B>100¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_C>100 | 30 | ATTR_TRANSF_TEMP_A<=80&&ATTR_TRANSF_TEMP_B<=80&&ATTR_TRANSF_TEMP_C<=80 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】排查一次设备是否有明显异常,温控器是否明显异常； 【3】排查环境温度是否偏高？通风设备是否开启； 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2302 | EVENT_TRANSF_TEMP_HIGH | 变压器温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2313 | 变压器温度过高 |  | 否 | 1 | 1284 | 张北园区 | ATTR_TRANSF_TEMP_A>110¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_B>110¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_C>110 | 0 | ATTR_TRANSF_TEMP_A<105&&ATTR_TRANSF_TEMP_B<105&&ATTR_TRANSF_TEMP_C<105 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】排查一次设备是否有明显异常,温控器是否明显异常； 【3】排查环境温度是否偏高？通风设备是否开启； 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2302 | EVENT_TRANSF_TEMP_HIGH | 变压器温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2313 | 变压器温度过高 |  | 否 | 1 | 1417 | 北京二十号园区,廊坊十五号 | ATTR_TRANSF_TEMP_A>100¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_B>100¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_C>100 | 0 | ATTR_TRANSF_TEMP_A<90&&ATTR_TRANSF_TEMP_B<90&&ATTR_TRANSF_TEMP_C<90 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】排查一次设备是否有明显异常,温控器是否明显异常； 【3】排查环境温度是否偏高？通风设备是否开启； 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2302 | EVENT_TRANSF_TEMP_HIGH | 变压器温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2313 | 变压器温度过高 |  | 否 | 1 | 1555 | 北京十六号 | ATTR_TRANSF_TEMP_A>130¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_B>130¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_C>130 | 30 | ATTR_TRANSF_TEMP_A<90&&ATTR_TRANSF_TEMP_B<90&&ATTR_TRANSF_TEMP_C<90 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】排查一次设备是否有明显异常,温控器是否明显异常； 【3】排查环境温度是否偏高？通风设备是否开启； 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2302 | EVENT_TRANSF_TEMP_HIGH | 变压器温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2313 | 变压器温度过高 |  | 否 | 1 | 1696 | 北京九号,北京十三号 | ATTR_TRANSF_TEMP_A>100¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_B>100¦¦ATTR_TRANSF_TEMP_C>100 | 0 | ATTR_TRANSF_TEMP_A<99&&ATTR_TRANSF_TEMP_B<99&&ATTR_TRANSF_TEMP_C<99 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】排查一次设备是否有明显异常,温控器是否明显异常； 【3】排查环境温度是否偏高？通风设备是否开启； 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2302 | EVENT_TRANSF_TEMP_HIGH | 变压器温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2457 | 变压器高温告警 |  | 否 | 2 | 466 | 全国 | ATTR_TRANSF_TRANSFORMER_HIGH_TEMP_ALARM==1 | 0 | ATTR_TRANSF_TRANSFORMER_HIGH_TEMP_ALARM==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】排查一次设备是否有明显异常,温控器是否明显异常； 【3】排查环境温度是否偏高？通风设备是否开启； 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2548 | EVENT_SVAL_MANUAL_STATE | 开关阀门处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 开关阀门 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2579 | 开关阀门处于手动 |  | 否 | 1 | 894 | 全国 | ATTR_SVAL_AUTO_STATE == 0 | 0 | ATTR_SVAL_AUTO_STATE == 1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2546 | EVENT_CHWLP_WATER_PRESS_IN_HIGH | 冷冻环管进水压力过高 | GDS标准 | 环管属性:水冷环管 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2578 | 冷冻环管进水压力过高 |  | 否 | 1 | 892 | 全国 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_IN>9.5 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_IN<9 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2546 | EVENT_CHWLP_WATER_PRESS_IN_HIGH | 冷冻环管进水压力过高 | GDS标准 | 环管属性:水冷环管 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2578 | 冷冻环管进水压力过高 |  | 否 | 1 | 1239 | 廊坊十三号 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_IN>5.5 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_IN<5.2 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2546 | EVENT_CHWLP_WATER_PRESS_IN_HIGH | 冷冻环管进水压力过高 | GDS标准 | 环管属性:水冷环管 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2578 | 冷冻环管进水压力过高 |  | 否 | 1 | 1346 | 北京五号 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_IN>5 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_IN<4.9 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2546 | EVENT_CHWLP_WATER_PRESS_IN_HIGH | 冷冻环管进水压力过高 | GDS标准 | 环管属性:水冷环管 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2578 | 冷冻环管进水压力过高 |  | 否 | 1 | 1389 | 廊坊五号 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_IN>4 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_IN<3.9 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2546 | EVENT_CHWLP_WATER_PRESS_IN_HIGH | 冷冻环管进水压力过高 | GDS标准 | 环管属性:水冷环管 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2578 | 冷冻环管进水压力过高 |  | 否 | 1 | 1464 | 北京二十号园区 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_IN>6 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_IN<5.7 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2546 | EVENT_CHWLP_WATER_PRESS_IN_HIGH | 冷冻环管进水压力过高 | GDS标准 | 环管属性:水冷环管 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2578 | 冷冻环管进水压力过高 |  | 否 | 1 | 2531 | 北京七号 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_IN>3.5 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_IN<3.3 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2547 | EVENT_CHWLP_WATER_PRESS_OUT_HIGH | 冷冻环管出水压力过高 | GDS标准 | 环管属性:水冷环管 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2577 | 冷冻环管出水压力过高 |  | 否 | 1 | 891 | 全国 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_OUT>10 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_OUT<9.5 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2547 | EVENT_CHWLP_WATER_PRESS_OUT_HIGH | 冷冻环管出水压力过高 | GDS标准 | 环管属性:水冷环管 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2577 | 冷冻环管出水压力过高 |  | 否 | 1 | 1240 | 廊坊十三号 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_OUT>6.5 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_OUT<6.2 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2547 | EVENT_CHWLP_WATER_PRESS_OUT_HIGH | 冷冻环管出水压力过高 | GDS标准 | 环管属性:水冷环管 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2577 | 冷冻环管出水压力过高 |  | 否 | 1 | 1347 | 北京五号,廊坊五号 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_OUT>5 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_OUT<4.9 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2547 | EVENT_CHWLP_WATER_PRESS_OUT_HIGH | 冷冻环管出水压力过高 | GDS标准 | 环管属性:水冷环管 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2577 | 冷冻环管出水压力过高 |  | 否 | 1 | 1463 | 北京七号,北京二十号园区 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_OUT>7 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_OUT<6.7 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2027 | EVENT_PIPE_TERM_PRESS_DELTA_LOW | (零报)末端压差过低 | 零报 | 管道末端压差过低 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 是 | 末端压差数量 | BMS | 告警监控 | 2248 | 管道末端压差过低 |  | 否 | 1 | 250 | 全国 | ATTR_PIPE_TERM_PRESS_DELTA<0.3 | 10 | ATTR_PIPE_TERM_PRESS_DELTA>=0.4 | 10 | 1、检查末端压差传感器是否异常（全量对比），判断传感器异常导致 2、查看水泵运行频率，如压差失效，手动增加水泵运行频率 3、检查定压补水是否又启动现象，判断是否漏水，如回水压力一直无法恢复，手动开启快速补水及排气，现场隔离漏水点 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2027 | EVENT_PIPE_TERM_PRESS_DELTA_LOW | (零报)末端压差过低 | 零报 | 管道末端压差过低 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 是 | 末端压差数量 | BMS | 告警监控 | 2248 | 管道末端压差过低 |  | 否 | 1 | 552 | 北京六号,廊坊六号,廊坊三号,廊坊八号 | ATTR_PIPE_TERM_PRESS_DELTA<0.5 | 10 | ATTR_PIPE_TERM_PRESS_DELTA>=0.6 | 0 | 1、检查末端压差传感器是否异常（全量对比），判断传感器异常导致 2、查看水泵运行频率，如压差失效，手动增加水泵运行频率 3、检查定压补水是否又启动现象，判断是否漏水，如回水压力一直无法恢复，手动开启快速补水及排气，现场隔离漏水点 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2027 | EVENT_PIPE_TERM_PRESS_DELTA_LOW | (零报)末端压差过低 | 零报 | 管道末端压差过低 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 是 | 末端压差数量 | BMS | 告警监控 | 2248 | 管道末端压差过低 |  | 否 | 1 | 583 | 常熟一号园区 | ATTR_PIPE_TERM_PRESS_DELTA<0.5 | 10 | ATTR_PIPE_TERM_PRESS_DELTA>=0.7 | 0 | 1、检查末端压差传感器是否异常（全量对比），判断传感器异常导致 2、查看水泵运行频率，如压差失效，手动增加水泵运行频率 3、检查定压补水是否又启动现象，判断是否漏水，如回水压力一直无法恢复，手动开启快速补水及排气，现场隔离漏水点 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2027 | EVENT_PIPE_TERM_PRESS_DELTA_LOW | (零报)末端压差过低 | 零报 | 管道末端压差过低 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 是 | 末端压差数量 | BMS | 告警监控 | 2248 | 管道末端压差过低 |  | 否 | 1 | 637 | 上海十六号 | ATTR_PIPE_TERM_PRESS_DELTA<0.5 | 10 | ATTR_PIPE_TERM_PRESS_DELTA>=0.6 | 0 | 1、检查末端压差传感器是否异常（全量对比），判断传感器异常导致 2、查看水泵运行频率，如压差失效，手动增加水泵运行频率 3、检查定压补水是否又启动现象，判断是否漏水，如回水压力一直无法恢复，手动开启快速补水及排气，现场隔离漏水点 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2027 | EVENT_PIPE_TERM_PRESS_DELTA_LOW | (零报)末端压差过低 | 零报 | 管道末端压差过低 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 是 | 末端压差数量 | BMS | 告警监控 | 2248 | 管道末端压差过低 |  | 否 | 1 | 725 | 廊坊九号 | ATTR_PIPE_TERM_PRESS_DELTA<0.45 | 10 | ATTR_PIPE_TERM_PRESS_DELTA>=0.5 | 0 | 1、检查末端压差传感器是否异常（全量对比），判断传感器异常导致 2、查看水泵运行频率，如压差失效，手动增加水泵运行频率 3、检查定压补水是否又启动现象，判断是否漏水，如回水压力一直无法恢复，手动开启快速补水及排气，现场隔离漏水点 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2027 | EVENT_PIPE_TERM_PRESS_DELTA_LOW | (零报)末端压差过低 | 零报 | 管道末端压差过低 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 是 | 末端压差数量 | BMS | 告警监控 | 2248 | 管道末端压差过低 |  | 否 | 1 | 829 | 廊坊四号,北京十三号,北京九号 | ATTR_PIPE_TERM_PRESS_DELTA<0.6 | 0 | ATTR_PIPE_TERM_PRESS_DELTA>=0.7 | 0 | 1、检查末端压差传感器是否异常（全量对比），判断传感器异常导致 2、查看水泵运行频率，如压差失效，手动增加水泵运行频率 3、检查定压补水是否又启动现象，判断是否漏水，如回水压力一直无法恢复，手动开启快速补水及排气，现场隔离漏水点 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2027 | EVENT_PIPE_TERM_PRESS_DELTA_LOW | (零报)末端压差过低 | 零报 | 管道末端压差过低 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 是 | 末端压差数量 | BMS | 告警监控 | 2248 | 管道末端压差过低 |  | 否 | 1 | 1045 | JV乌兰察布四号,JV乌兰察布二号,JV乌兰察布三号 | ATTR_PIPE_TERM_PRESS_DELTA<0.4 | 60 | ATTR_PIPE_TERM_PRESS_DELTA>=0.45 | 0 | 1、检查末端压差传感器是否异常（全量对比），判断传感器异常导致 2、查看水泵运行频率，如压差失效，手动增加水泵运行频率 3、检查定压补水是否又启动现象，判断是否漏水，如回水压力一直无法恢复，手动开启快速补水及排气，现场隔离漏水点 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2027 | EVENT_PIPE_TERM_PRESS_DELTA_LOW | (零报)末端压差过低 | 零报 | 管道末端压差过低 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 是 | 末端压差数量 | BMS | 告警监控 | 2248 | 管道末端压差过低 |  | 否 | 1 | 1111 | 北京十六号,廊坊十三号,北京一号,廊坊一号园区,北京七号 | ATTR_PIPE_TERM_PRESS_DELTA<0.5 | 60 | ATTR_PIPE_TERM_PRESS_DELTA>0.6 | 0 | 1、检查末端压差传感器是否异常（全量对比），判断传感器异常导致 2、查看水泵运行频率，如压差失效，手动增加水泵运行频率 3、检查定压补水是否又启动现象，判断是否漏水，如回水压力一直无法恢复，手动开启快速补水及排气，现场隔离漏水点 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2027 | EVENT_PIPE_TERM_PRESS_DELTA_LOW | (零报)末端压差过低 | 零报 | 管道末端压差过低 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 是 | 末端压差数量 | BMS | 告警监控 | 2248 | 管道末端压差过低 |  | 否 | 1 | 1185 | JV乌兰察布一号 | ATTR_PIPE_TERM_PRESS_DELTA<30 | 60 | ATTR_PIPE_TERM_PRESS_DELTA>35 | 0 | 1、检查末端压差传感器是否异常（全量对比），判断传感器异常导致 2、查看水泵运行频率，如压差失效，手动增加水泵运行频率 3、检查定压补水是否又启动现象，判断是否漏水，如回水压力一直无法恢复，手动开启快速补水及排气，现场隔离漏水点 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2027 | EVENT_PIPE_TERM_PRESS_DELTA_LOW | (零报)末端压差过低 | 零报 | 管道末端压差过低 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 是 | 末端压差数量 | BMS | 告警监控 | 2248 | 管道末端压差过低 |  | 否 | 1 | 1285 | 北京二十号园区,张北园区 | ATTR_PIPE_TERM_PRESS_DELTA<0.4 | 60 | ATTR_PIPE_TERM_PRESS_DELTA>0.5 | 0 | 1、检查末端压差传感器是否异常（全量对比），判断传感器异常导致 2、查看水泵运行频率，如压差失效，手动增加水泵运行频率 3、检查定压补水是否又启动现象，判断是否漏水，如回水压力一直无法恢复，手动开启快速补水及排气，现场隔离漏水点 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2027 | EVENT_PIPE_TERM_PRESS_DELTA_LOW | (零报)末端压差过低 | 零报 | 管道末端压差过低 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 是 | 末端压差数量 | BMS | 告警监控 | 2248 | 管道末端压差过低 |  | 否 | 1 | 1328 | 北京五号 | ATTR_PIPE_TERM_PRESS_DELTA<0.7 | 0 | ATTR_PIPE_TERM_PRESS_DELTA>0.8 | 0 | 1、检查末端压差传感器是否异常（全量对比），判断传感器异常导致 2、查看水泵运行频率，如压差失效，手动增加水泵运行频率 3、检查定压补水是否又启动现象，判断是否漏水，如回水压力一直无法恢复，手动开启快速补水及排气，现场隔离漏水点 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2027 | EVENT_PIPE_TERM_PRESS_DELTA_LOW | (零报)末端压差过低 | 零报 | 管道末端压差过低 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 是 | 末端压差数量 | BMS | 告警监控 | 2248 | 管道末端压差过低 |  | 否 | 1 | 1390 | 廊坊五号,北京十四号 | ATTR_PIPE_TERM_PRESS_DELTA<0.5 | 60 | ATTR_PIPE_TERM_PRESS_DELTA>0.55 | 0 | 1、检查末端压差传感器是否异常（全量对比），判断传感器异常导致 2、查看水泵运行频率，如压差失效，手动增加水泵运行频率 3、检查定压补水是否又启动现象，判断是否漏水，如回水压力一直无法恢复，手动开启快速补水及排气，现场隔离漏水点 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2027 | EVENT_PIPE_TERM_PRESS_DELTA_LOW | (零报)末端压差过低 | 零报 | 管道末端压差过低 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 是 | 末端压差数量 | BMS | 告警监控 | 2248 | 管道末端压差过低 |  | 否 | 1 | 1434 | 北京四号 | ATTR_PIPE_TERM_PRESS_DELTA<0.4 | 120 | ATTR_PIPE_TERM_PRESS_DELTA>0.5 | 0 | 1、检查末端压差传感器是否异常（全量对比），判断传感器异常导致 2、查看水泵运行频率，如压差失效，手动增加水泵运行频率 3、检查定压补水是否又启动现象，判断是否漏水，如回水压力一直无法恢复，手动开启快速补水及排气，现场隔离漏水点 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2027 | EVENT_PIPE_TERM_PRESS_DELTA_LOW | (零报)末端压差过低 | 零报 | 管道末端压差过低 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 是 | 末端压差数量 | BMS | 告警监控 | 2248 | 管道末端压差过低 |  | 否 | 1 | 2268 | 廊坊十五号 | ATTR_PIPE_TERM_PRESS_DELTA<0.5 | 60 | ATTR_PIPE_TERM_PRESS_DELTA>0.5 | 0 | 1、检查末端压差传感器是否异常（全量对比），判断传感器异常导致 2、查看水泵运行频率，如压差失效，手动增加水泵运行频率 3、检查定压补水是否又启动现象，判断是否漏水，如回水压力一直无法恢复，手动开启快速补水及排气，现场隔离漏水点 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2027 | EVENT_PIPE_TERM_PRESS_DELTA_LOW | (零报)末端压差过低 | 零报 | 管道末端压差过低 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 是 | 末端压差数量 | BMS | 告警监控 | 2248 | 管道末端压差过低 |  | 否 | 1 | 2521 | 北京十七号园区 | ATTR_PIPE_TERM_PRESS_DELTA<80 | 60 | ATTR_PIPE_TERM_PRESS_DELTA>90 | 0 | 1、检查末端压差传感器是否异常（全量对比），判断传感器异常导致 2、查看水泵运行频率，如压差失效，手动增加水泵运行频率 3、检查定压补水是否又启动现象，判断是否漏水，如回水压力一直无法恢复，手动开启快速补水及排气，现场隔离漏水点 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2545 | EVENT_FWP_WATER_PRESS_LOW | 补水泵补水压力过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 补水泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2576 | 补水泵补水压力过低 |  | 否 | 1 | 890 | 全国 | ATTR_FWP_WATER_PRESS<4 | 0 | ATTR_FWP_WATER_PRESS>4.2 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2545 | EVENT_FWP_WATER_PRESS_LOW | 补水泵补水压力过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 补水泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2576 | 补水泵补水压力过低 |  | 否 | 1 | 1543 | 北京七号 | ATTR_FWP_WATER_PRESS<0.5 | 0 | ATTR_FWP_WATER_PRESS>1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2545 | EVENT_FWP_WATER_PRESS_LOW | 补水泵补水压力过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 补水泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2576 | 补水泵补水压力过低 |  | 否 | 1 | 1582 | 北京十六号 | ATTR_FWP_WATER_PRESS<3 | 0 | ATTR_FWP_WATER_PRESS>3.3 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2545 | EVENT_FWP_WATER_PRESS_LOW | 补水泵补水压力过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 补水泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2576 | 补水泵补水压力过低 |  | 否 | 1 | 1713 | 北京十三号 | ATTR_FWP_WATER_PRESS<2.2 | 0 | ATTR_FWP_WATER_PRESS>2.3 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2544 | EVENT_GENFCAB_VOLTAGE_LOW | 柴发馈线柜电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2575 | 柴发馈线柜电压过低 |  | 否 | 1 | 888 | 全国 | ATTR_GENFCAB_SWITCH_STATE ==1&&(ATTR_GENFCAB_VOLTAGE_A<198¦¦ATTR_GENFCAB_VOLTAGE_B<198¦¦ATTR_GENFCAB_VOLTAGE_C<198) | 0 | ATTR_GENFCAB_SWITCH_STATE ==0 ¦¦(ATTR_GENFCAB_VOLTAGE_A>203&&ATTR_GENFCAB_VOLTAGE_B>203&&ATTR_GENFCAB_VOLTAGE_C>203) | 0 | bar: 是 是; 是 是
2544 | EVENT_GENFCAB_VOLTAGE_LOW | 柴发馈线柜电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2575 | 柴发馈线柜电压过低 |  | 否 | 1 | 1268 | 华北 | ATTR_GENFCAB_SWITCH_STATE ==1&&(ATTR_GENFCAB_VOLTAGE_A<5¦¦ATTR_GENFCAB_VOLTAGE_B<5¦¦ATTR_GENFCAB_VOLTAGE_C<5) | 30 | ATTR_GENFCAB_SWITCH_STATE ==0 ¦¦(ATTR_GENFCAB_VOLTAGE_A>5.5&&ATTR_GENFCAB_VOLTAGE_B>5.5&&ATTR_GENFCAB_VOLTAGE_C>5.5) | 0 | bar: 是 是; 是 是
2544 | EVENT_GENFCAB_VOLTAGE_LOW | 柴发馈线柜电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2575 | 柴发馈线柜电压过低 |  | 否 | 1 | 1724 | 北京十三号 | ATTR_GENFCAB_SWITCH_STATE ==1&&(ATTR_GENFCAB_VOLTAGE_A<9.3¦¦ATTR_GENFCAB_VOLTAGE_B<9.3¦¦ATTR_GENFCAB_VOLTAGE_C<9.3) | 10 | ATTR_GENFCAB_SWITCH_STATE ==0 ¦¦(ATTR_GENFCAB_VOLTAGE_A>9.5&&ATTR_GENFCAB_VOLTAGE_B>9.5&&ATTR_GENFCAB_VOLTAGE_C>9.5) | 0 | bar: 是 是; 是 是
2543 | EVENT_GENFCAB_SWITCH_OFF | 柴发馈线柜分闸提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2574 | 柴发馈线柜分闸提示 |  | 否 | 1 | 887 | 全国 | ATTR_GENFCAB_SWITCH_STATE==0 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2542 | EVENT_CTOWER_ATTR_CTOWER_COMPREHENSIVE_ALARM | 冷却塔运行状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2573 | 冷却塔运行状态异常 |  | 否 | 1 | 885 | 全国 | ATTR_CTOWER_COMPREHENSIVE_ALARM==1 | 0 | ATTR_CTOWER_COMPREHENSIVE_ALARM==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2535 | EVENT_BATLA_TEMP_RANGE_HIGH | 铅酸阀控蓄电池电池温度极差过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2566 | 铅酸阀控蓄电池电池温度极差过高 |  | 否 | 1 | 809 | 全国 | ATTR_BATLA_TEMP_RANGE > 10 | 0 | ATTR_BATLA_TEMP_RANGE < 2 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2534 | EVENT_BATLA_DEVICE_STATE_ALARM | 铅酸阀控蓄电池电池报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | 2565 | 铅酸阀控蓄电池电池报警 |  | 否 | 1 | 808 | 全国 | ATTR_BATLA_DEVICE_STATE == 1 | 0 | ATTR_BATLA_DEVICE_STATE == 0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2533 | EVENT_SPUMP_SUMP_LEVEL_LOW | 潜污泵集水坑液位过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 潜污泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2564 | 潜污泵集水坑液位过低 |  | 否 | 1 | 807 | 全国 | ATTR_SPUMP_SUMP_LEVEL < 0.1 | 0 | ATTR_SPUMP_SUMP_LEVEL > 0.15 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2532 | EVENT_UNITLGC_MANUAL_STATUS | 单元逻辑处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2563 | 单元逻辑处于手动 |  | 否 | 1 | 806 | 全国 | ATTR_UNITLGC_AUTO_MANUAL_STATUS == 0 | 0 | ATTR_UNITLGC_AUTO_MANUAL_STATUS == 1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2529 | EVENT_CHLW_VFD_RADIATOR_TEMP_HIGH | 水冷冷水机组变频散热器温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2560 | 水冷冷水机组变频散热器温度过高 |  | 否 | 1 | 803 | 全国 | ATTR_CHLW_VFD_RADIATOR_TEMP>55&&ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1 | 0 | ATTR_CHLW_VFD_RADIATOR_TEMP<53¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2528 | EVENT_CHLW_COMPREHENSIVE_ALARM | 水冷冷机综合报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2559 | 水冷冷机综合报警 |  | 否 | 1 | 802 | 全国 | ATTR_CHLW_COMPREHENSIVE_ALARM == 1 | 0 | ATTR_CHLW_COMPREHENSIVE_ALARM == 0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2527 | EVENT_CTANK_TEMPERATURE_HIGH | 蓄冷罐温度过高 | GDS标准 | 单点温度过高 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 是 | 温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2558 | 蓄冷罐温度过高 |  | 否 | 1 | 801 | 全国 | ATTR_CTANK_TEMPERATURE>17 | 0 | ATTR_CTANK_TEMPERATURE<16.5 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2527 | EVENT_CTANK_TEMPERATURE_HIGH | 蓄冷罐温度过高 | GDS标准 | 单点温度过高 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 是 | 温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2558 | 蓄冷罐温度过高 |  | 否 | 1 | 823 | 廊坊四号 | ATTR_CTANK_TEMPERATURE>18 | 0 | ATTR_CTANK_TEMPERATURE<=16 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2527 | EVENT_CTANK_TEMPERATURE_HIGH | 蓄冷罐温度过高 | GDS标准 | 单点温度过高 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 是 | 温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2558 | 蓄冷罐温度过高 |  | 否 | 1 | 856 | 廊坊六号 | ATTR_CTANK_TEMPERATURE>18 | 0 | ATTR_CTANK_TEMPERATURE<17 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2527 | EVENT_CTANK_TEMPERATURE_HIGH | 蓄冷罐温度过高 | GDS标准 | 单点温度过高 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 是 | 温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2558 | 蓄冷罐温度过高 |  | 否 | 1 | 884 | 北京十三号,上海十九号 | ATTR_CTANK_TEMPERATURE>16 | 0 | ATTR_CTANK_TEMPERATURE<15.5 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2527 | EVENT_CTANK_TEMPERATURE_HIGH | 蓄冷罐温度过高 | GDS标准 | 单点温度过高 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 是 | 温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2558 | 蓄冷罐温度过高 |  | 否 | 1 | 1047 | 乌兰察布园区 | ATTR_CTANK_TEMPERATURE>19.5 | 0 | ATTR_CTANK_TEMPERATURE<19.3 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2527 | EVENT_CTANK_TEMPERATURE_HIGH | 蓄冷罐温度过高 | GDS标准 | 单点温度过高 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 是 | 温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2558 | 蓄冷罐温度过高 |  | 否 | 1 | 1242 | 廊坊十三号 | ATTR_CTANK_TEMPERATURE>19 | 0 | ATTR_CTANK_TEMPERATURE<18.8 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2527 | EVENT_CTANK_TEMPERATURE_HIGH | 蓄冷罐温度过高 | GDS标准 | 单点温度过高 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 是 | 温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2558 | 蓄冷罐温度过高 |  | 否 | 1 | 1330 | 北京五号 | ATTR_CTANK_TEMPERATURE>16.5 | 0 | ATTR_CTANK_TEMPERATURE<16.3 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2527 | EVENT_CTANK_TEMPERATURE_HIGH | 蓄冷罐温度过高 | GDS标准 | 单点温度过高 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 是 | 温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2558 | 蓄冷罐温度过高 |  | 否 | 1 | 1391 | 廊坊五号 | ATTR_CTANK_TEMPERATURE>18 | 0 | ATTR_CTANK_TEMPERATURE<17.5 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2527 | EVENT_CTANK_TEMPERATURE_HIGH | 蓄冷罐温度过高 | GDS标准 | 单点温度过高 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 是 | 温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2558 | 蓄冷罐温度过高 |  | 否 | 1 | 1465 | 北京二十二号 | ATTR_CTANK_TEMPERATURE>21 | 0 | ATTR_CTANK_TEMPERATURE<=20 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2527 | EVENT_CTANK_TEMPERATURE_HIGH | 蓄冷罐温度过高 | GDS标准 | 单点温度过高 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 是 | 温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2558 | 蓄冷罐温度过高 |  | 否 | 1 | 1544 | 北京七号 | ATTR_CTANK_TEMPERATURE>17 | 0 | ATTR_CTANK_TEMPERATURE<16 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2527 | EVENT_CTANK_TEMPERATURE_HIGH | 蓄冷罐温度过高 | GDS标准 | 单点温度过高 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 是 | 温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2558 | 蓄冷罐温度过高 |  | 否 | 1 | 1584 | 北京十六号 | ATTR_CTANK_TEMPERATURE>19 | 0 | ATTR_CTANK_TEMPERATURE<18.5 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2527 | EVENT_CTANK_TEMPERATURE_HIGH | 蓄冷罐温度过高 | GDS标准 | 单点温度过高 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 是 | 温度测点数量 | BMS | 告警监控 | 2558 | 蓄冷罐温度过高 |  | 否 | 1 | 2507 | 北京一号 | ATTR_CTANK_TEMPERATURE>16.5 | 0 | ATTR_CTANK_TEMPERATURE<16 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2526 | EVENT_CHWLP_WATER_PRESS_OUT_LOW | 冷冻环管出水压力过低 | GDS标准 | 环管属性:水冷环管 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2557 | 冷冻环管出水压力过低 |  | 否 | 1 | 800 | 全国 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_OUT<3 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_OUT>3.1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2526 | EVENT_CHWLP_WATER_PRESS_OUT_LOW | 冷冻环管出水压力过低 | GDS标准 | 环管属性:水冷环管 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2557 | 冷冻环管出水压力过低 |  | 否 | 1 | 824 | 廊坊四号 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_OUT<2.5 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_OUT>=2.7 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2526 | EVENT_CHWLP_WATER_PRESS_OUT_LOW | 冷冻环管出水压力过低 | GDS标准 | 环管属性:水冷环管 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2557 | 冷冻环管出水压力过低 |  | 否 | 1 | 857 | 廊坊六号 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_OUT<0.78 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_OUT>0.8 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2526 | EVENT_CHWLP_WATER_PRESS_OUT_LOW | 冷冻环管出水压力过低 | GDS标准 | 环管属性:水冷环管 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2557 | 冷冻环管出水压力过低 |  | 否 | 1 | 1243 | 廊坊十三号 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_OUT<4.1 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_OUT>4.6 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2526 | EVENT_CHWLP_WATER_PRESS_OUT_LOW | 冷冻环管出水压力过低 | GDS标准 | 环管属性:水冷环管 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2557 | 冷冻环管出水压力过低 |  | 否 | 1 | 1348 | 北京五号 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_OUT<2.1 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_OUT>2.2 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2526 | EVENT_CHWLP_WATER_PRESS_OUT_LOW | 冷冻环管出水压力过低 | GDS标准 | 环管属性:水冷环管 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2557 | 冷冻环管出水压力过低 |  | 否 | 1 | 1392 | 廊坊五号 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_OUT<1.5 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_OUT>1.6 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2526 | EVENT_CHWLP_WATER_PRESS_OUT_LOW | 冷冻环管出水压力过低 | GDS标准 | 环管属性:水冷环管 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2557 | 冷冻环管出水压力过低 |  | 否 | 1 | 1453 | 北京二十号园区 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_OUT<4.5 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_OUT>=4.7 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2526 | EVENT_CHWLP_WATER_PRESS_OUT_LOW | 冷冻环管出水压力过低 | GDS标准 | 环管属性:水冷环管 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2557 | 冷冻环管出水压力过低 |  | 否 | 1 | 2532 | 北京七号 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_OUT<3.1 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_OUT>3.2 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2525 | EVENT_CHWLP_WATER_PRESS_IN_LOW | 冷冻环管进水压力过低 | GDS标准 | 环管属性:水冷环管 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2556 | 冷冻环管进水压力过低 |  | 否 | 1 | 799 | 全国 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_IN<3.3 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_IN>3.35 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2525 | EVENT_CHWLP_WATER_PRESS_IN_LOW | 冷冻环管进水压力过低 | GDS标准 | 环管属性:水冷环管 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2556 | 冷冻环管进水压力过低 |  | 否 | 1 | 825 | 廊坊四号 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_IN<1.8 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_IN>=2 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2525 | EVENT_CHWLP_WATER_PRESS_IN_LOW | 冷冻环管进水压力过低 | GDS标准 | 环管属性:水冷环管 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2556 | 冷冻环管进水压力过低 |  | 否 | 1 | 858 | 廊坊六号 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_IN<0.76 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_IN>0.78 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2525 | EVENT_CHWLP_WATER_PRESS_IN_LOW | 冷冻环管进水压力过低 | GDS标准 | 环管属性:水冷环管 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2556 | 冷冻环管进水压力过低 |  | 否 | 1 | 1244 | 廊坊十三号 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_IN<3 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_IN>3.5 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2525 | EVENT_CHWLP_WATER_PRESS_IN_LOW | 冷冻环管进水压力过低 | GDS标准 | 环管属性:水冷环管 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2556 | 冷冻环管进水压力过低 |  | 否 | 1 | 1349 | 北京五号,廊坊五号 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_IN<1 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_IN>1.1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2525 | EVENT_CHWLP_WATER_PRESS_IN_LOW | 冷冻环管进水压力过低 | GDS标准 | 环管属性:水冷环管 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2556 | 冷冻环管进水压力过低 |  | 否 | 1 | 1454 | 北京二十号园区 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_IN<3.8 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_IN>=3.9 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2525 | EVENT_CHWLP_WATER_PRESS_IN_LOW | 冷冻环管进水压力过低 | GDS标准 | 环管属性:水冷环管 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2556 | 冷冻环管进水压力过低 |  | 否 | 1 | 2533 | 北京七号 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_IN<2.3 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_IN>2.5 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2524 | EVENT_ATS_ATTR_ATS_ALARM_STATUS | ATS报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2555 | ATS报警 |  | 否 | 1 | 795 | 全国 | ATTR_ATS_ALARM_STATUS==1 | 5 | ATTR_ATS_ALARM_STATUS==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2523 | EVENT_HVDC_OUTDOWN | HVDC输出中断 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2554 | HVDC输出中断 |  | 否 | 1 | [7 empty] | 是 | 否 | 区域级 | 无影响 | N | 有影响 | 否
2156 | EVENT_UPS_SUPPLY_MODE_ABNORMAL | UPS旁路供电 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2163 | UPS旁路供电 | UPS转旁路供电 | 否 | 1 | 165 | 全国 | ATTR_UPS_SUPPLY_MODE == 1&&ATTR_UPS_WORKING_STATE==1 | 0 | ATTR_UPS_SUPPLY_MODE != 1¦¦ATTR_UPS_WORKING_STATE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？UPS输入电源是否正常 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 是 | 否 | 区域级 | 无影响 | N | 无影响 | 否
2156 | EVENT_UPS_SUPPLY_MODE_ABNORMAL | UPS旁路供电 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2163 | UPS旁路供电 | UPS转旁路供电 | 否 | 1 | 1071 | 上海十八号,JV怀来一号 | ATTR_UPS_SUPPLY_MODE == 1 | 0 | ATTR_UPS_SUPPLY_MODE != 1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？UPS输入电源是否正常 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 是 | 否 | 区域级 | 无影响 | N | 无影响 | 否
2156 | EVENT_UPS_SUPPLY_MODE_ABNORMAL | UPS旁路供电 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2553 | UPS旁路供电2 |  | 否 | 2 | 755 | 全国 | ATTR_UPS_BYPASS_POWER_STATE == 1&&ATTR_UPS_WORKING_STATE==1 | 0 | ATTR_UPS_BYPASS_POWER_STATE == 0¦¦ATTR_UPS_WORKING_STATE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？UPS输入电源是否正常 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 是 | 否 | 区域级 | 无影响 | N | 无影响 | 否
2242 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_HIGH | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2250 | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 252 | 全国 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>70 | 300 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<69 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2242 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_HIGH | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2250 | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 551 | 北京六号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>70 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<67 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2242 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_HIGH | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2250 | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 636 | 上海十六号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>70 | 300 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<65 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2242 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_HIGH | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2250 | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 675 | 廊坊四号,廊坊九号,北京十六号,北京一号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>60 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<59.5 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2242 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_HIGH | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2250 | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 768 | 廊坊七号,北京二十一号,北京十三号,廊坊六号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>60 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<58 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2242 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_HIGH | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2250 | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 773 | 廊坊三号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>60 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<59 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2242 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_HIGH | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2250 | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 883 | 上海十九号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>78 | 100 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<76 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2242 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_HIGH | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2250 | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 1115 | 廊坊一号园区 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>90 | 600 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<85 | 600 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2242 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_HIGH | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2250 | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 1136 | 北京五号,JV怀来一号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>65 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<62 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2242 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_HIGH | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2250 | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 1211 | 北京四号,廊坊十三号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>60 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<57 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2242 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_HIGH | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2250 | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 1307 | 张北园区 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>60 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<55 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2242 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_HIGH | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2250 | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 1370 | 廊坊五号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>90 | 50 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<85 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2242 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_HIGH | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2250 | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 1410 | 北京二十号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>65 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<63.5 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2242 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_HIGH | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2250 | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 1472 | 北京二十三号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>63.5 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<62 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2242 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_HIGH | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2250 | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 1521 | 北京七号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>70 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<68 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2242 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_HIGH | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2250 | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) |  | 否 | 1 | 2477 | 昆山三号,昆山二号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>80 | 300 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<78 | 0 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是 是; 是 是
2243 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_LOW | 温湿度传感器湿度过低(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2249 | 温湿度传感器湿度过低 |  | 否 | 1 | 251 | 全国 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<40 | 300 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>=41 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2243 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_LOW | 温湿度传感器湿度过低(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2249 | 温湿度传感器湿度过低 |  | 否 | 1 | 553 | 上海十九号园区,北京六号,廊坊八号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<30 | 30 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>=32 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2243 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_LOW | 温湿度传感器湿度过低(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2249 | 温湿度传感器湿度过低 |  | 否 | 1 | 607 | 北京五号,上海十六号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<30 | 300 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>=35 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2243 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_LOW | 温湿度传感器湿度过低(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2249 | 温湿度传感器湿度过低 |  | 否 | 1 | 674 | 北京一号,廊坊九号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<20 | 30 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>=21 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2243 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_LOW | 温湿度传感器湿度过低(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2249 | 温湿度传感器湿度过低 |  | 否 | 1 | 752 | 廊坊六号,廊坊七号,廊坊一号园区 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<15 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>16 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2243 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_LOW | 温湿度传感器湿度过低(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2249 | 温湿度传感器湿度过低 |  | 否 | 1 | 774 | 廊坊三号,廊坊四号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<15 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>20 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2243 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_LOW | 温湿度传感器湿度过低(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2249 | 温湿度传感器湿度过低 |  | 否 | 1 | 1048 | 乌兰察布园区 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<15 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>17 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2243 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_LOW | 温湿度传感器湿度过低(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2249 | 温湿度传感器湿度过低 |  | 否 | 1 | 1137 | 北京四号,JV怀来一号,廊坊十三号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<30 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>33 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2243 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_LOW | 温湿度传感器湿度过低(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2249 | 温湿度传感器湿度过低 |  | 否 | 1 | 1308 | 张北园区 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<12 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>15 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2243 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_LOW | 温湿度传感器湿度过低(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2249 | 温湿度传感器湿度过低 |  | 否 | 1 | 1371 | 廊坊五号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<10 | 50 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>15 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2243 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_LOW | 温湿度传感器湿度过低(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2249 | 温湿度传感器湿度过低 |  | 否 | 1 | 1411 | 北京二十号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<20 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>21.5 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2243 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_LOW | 温湿度传感器湿度过低(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2249 | 温湿度传感器湿度过低 |  | 否 | 1 | 1445 | 北京二十一号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<40 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>41.5 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2243 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_LOW | 温湿度传感器湿度过低(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2249 | 温湿度传感器湿度过低 |  | 否 | 1 | 1473 | 北京二十三号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<37 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>39 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2243 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_LOW | 温湿度传感器湿度过低(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2249 | 温湿度传感器湿度过低 |  | 否 | 1 | 1522 | 北京七号,北京十六号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<30 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>30.5 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2243 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_LOW | 温湿度传感器湿度过低(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2249 | 温湿度传感器湿度过低 |  | 否 | 1 | 1722 | 北京十三号 | ATTR_THSEN_HUMIDITY<20 | 0 | ATTR_THSEN_HUMIDITY>25 | 0 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是 是; 是 是
2297 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_B_LOW | ATS进线B路电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2304 | ATS进线B路电压过低（相电压） |  | 否 | 1 | 307 | 全国 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_A<198¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B<198¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_C<198 | 0 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_A>203&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B>203&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_C>203 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2297 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_B_LOW | ATS进线B路电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2304 | ATS进线B路电压过低（相电压） |  | 否 | 1 | 584 | 上海十九号园区,北京六号,上海七号 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_C<198 | 0 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_C>203 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2297 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_B_LOW | ATS进线B路电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2304 | ATS进线B路电压过低（相电压） |  | 否 | 1 | 914 | JV怀来一号 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_A<120&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B<120&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_C<120 | 0 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_A>198&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B>198&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_C>198 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2297 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_B_LOW | ATS进线B路电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2304 | ATS进线B路电压过低（相电压） |  | 否 | 1 | 1331 | 北京五号 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_A<207¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B<207¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_C<207 | 0 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_A>208&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B>208&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_C>208 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2297 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_B_LOW | ATS进线B路电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2304 | ATS进线B路电压过低（相电压） |  | 否 | 1 | 1598 | 北京七号 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_A<192¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B<192¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_C<192 | 0 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_A>197&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B>197&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_C>197 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2297 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_B_LOW | ATS进线B路电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2304 | ATS进线B路电压过低（相电压） |  | 否 | 1 | 1701 | 北京十三号,北京十四号 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_A<207¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B<207¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_C<207 | 0 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_A>209&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B>209&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_C>209 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2297 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_B_LOW | ATS进线B路电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2552 | ATS进线B路电压过低（线电压） |  | 否 | 2 | 739 | 全国 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_AB<342¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_BC<342¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_CA<342 | 0 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_AB>347&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_BC>347&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_CA>347 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2297 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_B_LOW | ATS进线B路电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2552 | ATS进线B路电压过低（线电压） |  | 否 | 2 | 740 | 廊坊九号 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_AB<358¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_BC<358¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_CA<358 | 0 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_AB>360&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_BC>360&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_CA>360 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2297 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_B_LOW | ATS进线B路电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2552 | ATS进线B路电压过低（线电压） |  | 否 | 2 | 1251 | 张北园区,廊坊十三号 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_AB<360¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_BC<360¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_CA<360 | 0 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_AB>365&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_BC>365&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_CA>365 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2297 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_B_LOW | ATS进线B路电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2552 | ATS进线B路电压过低（线电压） |  | 否 | 2 | 1700 | 北京十三号,北京十四号 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_AB<360¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_BC<360¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_CA<360 | 0 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_AB>362&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_BC>362&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_CA>362 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2297 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_B_LOW | ATS进线B路电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2552 | ATS进线B路电压过低（线电压） |  | 否 | 2 | 1731 | 廊坊十五号 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_AB<370¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_BC<370¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_CA<370 | 0 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_AB>375&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_BC>375&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_CA>375 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2296 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_A_LOW | ATS进线A路电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2303 | ATS进线A路电压过低（相电压） |  | 否 | 1 | 306 | 全国 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_A<198¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_B<198¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_C<198 | 0 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_A>203&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_B>203&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_C>203 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2296 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_A_LOW | ATS进线A路电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2303 | ATS进线A路电压过低（相电压） |  | 否 | 1 | 915 | JV怀来一号 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_A<120&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_B<120&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_C<120 | 0 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_A>198&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_B>198&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_C>198 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2296 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_A_LOW | ATS进线A路电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2303 | ATS进线A路电压过低（相电压） |  | 否 | 1 | 1332 | 北京五号 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_A<207¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_B<207¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_C<207 | 0 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_A>208&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_B>208&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_C>208 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2296 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_A_LOW | ATS进线A路电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2303 | ATS进线A路电压过低（相电压） |  | 否 | 1 | 1599 | 北京七号 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_A<192¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_B<192¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_C<192 | 0 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_A>197&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_B>197&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_C>197 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2296 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_A_LOW | ATS进线A路电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2303 | ATS进线A路电压过低（相电压） |  | 否 | 1 | 1736 | 北京十三号,北京十四号 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_A<207¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_B<207¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_C<207 | 0 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_A>209&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_B>209&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_C>209 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2296 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_A_LOW | ATS进线A路电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2551 | ATS进线A路电压过低（线电压） |  | 否 | 2 | 737 | 全国 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_AB<342¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_BC<342¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_CA<342 | 0 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_AB>347&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_BC>347&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_CA>347 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2296 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_A_LOW | ATS进线A路电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2551 | ATS进线A路电压过低（线电压） |  | 否 | 2 | 738 | 廊坊九号 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_AB<358¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_BC<358¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_CA<358 | 0 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_AB>360&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_BC>360&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_CA>360 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2296 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_A_LOW | ATS进线A路电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2551 | ATS进线A路电压过低（线电压） |  | 否 | 2 | 811 | 廊坊四号 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_AB<370¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_BC<370¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_CA<370 | 0 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_AB>372&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_BC>372&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_CA>372 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2296 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_A_LOW | ATS进线A路电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2551 | ATS进线A路电压过低（线电压） |  | 否 | 2 | 1252 | 廊坊十三号,张北园区,北京十三号,北京十四号 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_AB<360¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_BC<360¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_CA<360 | 0 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_AB>365&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_BC>365&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_CA>365 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2296 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_A_LOW | ATS进线A路电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2551 | ATS进线A路电压过低（线电压） |  | 否 | 2 | 1732 | 廊坊十五号 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_AB<370¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_BC<370¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_CA<370 | 0 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_AB>375&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_BC>375&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_CA>375 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2513 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_A_HIGH | ATS进线A路电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2539 | ATS进线A路电压过高（相电压） |  | 否 | 1 | 697 | 全国 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_A>253¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_B>253¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_C>253 | 0 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_A<248&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_B<248&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_C<248 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2513 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_A_HIGH | ATS进线A路电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2539 | ATS进线A路电压过高（相电压） |  | 否 | 1 | 741 | 廊坊七号,廊坊八号 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_A>242¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_B>242¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_C>242 | 0 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_A<240&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_B<240&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_C<240 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2513 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_A_HIGH | ATS进线A路电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2539 | ATS进线A路电压过高（相电压） |  | 否 | 1 | 1104 | 廊坊一号园区 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_A>245¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_B>245¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_C>245 | 30 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_A<244&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_B<244&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_C<244 | 30 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2513 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_A_HIGH | ATS进线A路电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2539 | ATS进线A路电压过高（相电压） |  | 否 | 1 | 1333 | 北京五号 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_A>247¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_B>247¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_C>247 | 0 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_A<246&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_B<246&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_C<246 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2513 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_A_HIGH | ATS进线A路电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2539 | ATS进线A路电压过高（相电压） |  | 否 | 1 | 1600 | 北京七号 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_A>248¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_B>248¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_C>248 | 0 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_A<243&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_B<243&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_C<243 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2513 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_A_HIGH | ATS进线A路电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2539 | ATS进线A路电压过高（相电压） |  | 否 | 1 | 1737 | 北京十四号,北京十三号 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_A>246¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_B>246¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_C>246 | 0 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_A<244&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_B<244&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_C<244 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2513 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_A_HIGH | ATS进线A路电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2539 | ATS进线A路电压过高（相电压） |  | 否 | 1 | 2134 | 北京二十号园区 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_A>242¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_B>242¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_C>242 | 0 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_A<237&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_B<237&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_C<237 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2513 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_A_HIGH | ATS进线A路电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2550 | ATS进线A路电压过高（线电压） |  | 否 | 2 | 736 | 全国 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_AB>418¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_BC>418¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_CA>418 | 0 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_AB<413&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_BC<413&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_CA<413 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2513 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_A_HIGH | ATS进线A路电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2550 | ATS进线A路电压过高（线电压） |  | 否 | 2 | 812 | 廊坊四号 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_AB>390¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_BC>390¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_CA>390 | 0 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_AB<388&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_BC<388&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_CA<388 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2513 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_A_HIGH | ATS进线A路电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2550 | ATS进线A路电压过高（线电压） |  | 否 | 2 | 1253 | 北京七号,廊坊十三号,张北园区 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_AB>428¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_BC>428¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_CA>428 | 0 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_AB<423&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_BC<423&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_CA<423 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2513 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_A_HIGH | ATS进线A路电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2550 | ATS进线A路电压过高（线电压） |  | 否 | 2 | 1448 | 廊坊五号 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_AB>425¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_BC>425¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_CA>425 | 0 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_AB<425&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_BC<425&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_CA<425 | 30 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2513 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_A_HIGH | ATS进线A路电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2550 | ATS进线A路电压过高（线电压） |  | 否 | 2 | 1733 | 廊坊十五号 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_AB>420¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_BC>420¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_CA>420 | 0 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_AB<415&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_BC<415&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_CA<415 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2513 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_A_HIGH | ATS进线A路电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2550 | ATS进线A路电压过高（线电压） |  | 否 | 2 | 1738 | 北京十三号,北京十四号 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_AB>428¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_BC>428¦¦ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_CA>428 | 0 | ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_AB<425&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_BC<425&&ATTR_ATS_MAIN_VOLTAGE_CA<425 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2514 | EVENT_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B_HIGH | ATS进线B路电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2540 | ATS进线B路电压过高（相电压） |  | 否 | 1 | 698 | 全国 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_A>253¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B>253¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_C>253 | 0 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_A<248&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B<248&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_C<248 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值。 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2514 | EVENT_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B_HIGH | ATS进线B路电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2540 | ATS进线B路电压过高（相电压） |  | 否 | 1 | 724 | 廊坊八号,北京二十号园区,廊坊七号 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_A>242¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B>242¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_C>242 | 0 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_A<237&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B<237&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_C<237 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值。 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2514 | EVENT_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B_HIGH | ATS进线B路电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2540 | ATS进线B路电压过高（相电压） |  | 否 | 1 | 886 | 北京六号,上海七号,上海十九号园区 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_C>242 | 0 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_C<237 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值。 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2514 | EVENT_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B_HIGH | ATS进线B路电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2540 | ATS进线B路电压过高（相电压） |  | 否 | 1 | 1105 | 廊坊一号园区 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_A>245¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B>245¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_C>245 | 30 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_A<244&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B<244&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_C<244 | 30 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值。 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2514 | EVENT_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B_HIGH | ATS进线B路电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2540 | ATS进线B路电压过高（相电压） |  | 否 | 1 | 1601 | 北京七号 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_A>248¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B>248¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_C>248 | 0 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_A<243&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B<243&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_C<243 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值。 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2514 | EVENT_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B_HIGH | ATS进线B路电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2540 | ATS进线B路电压过高（相电压） |  | 否 | 1 | 1739 | 北京十四号,北京十三号 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_A>246¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B>246¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_C>246 | 0 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_A<244&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B<244&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_C<244 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值。 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2514 | EVENT_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B_HIGH | ATS进线B路电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2549 | ATS进线B路电压过高（线电压） |  | 否 | 2 | 735 | 全国 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_AB>418¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_BC>418¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_CA>418 | 0 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_AB<417&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_BC<417&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_CA<417 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值。 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2514 | EVENT_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B_HIGH | ATS进线B路电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2549 | ATS进线B路电压过高（线电压） |  | 否 | 2 | 1254 | 北京七号,廊坊十三号,张北园区 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_AB>428¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_BC>428¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_CA>428 | 0 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_AB<423&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_BC<423&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_CA<423 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值。 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2514 | EVENT_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B_HIGH | ATS进线B路电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2549 | ATS进线B路电压过高（线电压） |  | 否 | 2 | 1451 | 廊坊五号 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_AB>425¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_BC>425¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_CA>425 | 0 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_AB<425&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_BC<425&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_CA<425 | 30 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值。 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2514 | EVENT_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B_HIGH | ATS进线B路电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2549 | ATS进线B路电压过高（线电压） |  | 否 | 2 | 1740 | 北京十四号,北京十三号 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_AB>428¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_BC>428¦¦ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_CA>428 | 0 | ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_AB<425&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_BC<425&&ATTR_ATS_BACKUP_VOLTAGE_CA<425 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值。 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2521 | EVENT_EXEARLYF_FIRE_ALARM | 极早期火灾探测器火警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 消防 | 设备 | 极早期火灾探测器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2547 | 极早期火灾探测器火警 |  | 否 | 1 | 732 | 全国 | ATTR_EXEARLYF_FIRE_ALARM ==1 | 0 | ATTR_EXEARLYF_FIRE_ALARM ==0 | 0 | 1、CCTV及现场确认是否为真实火灾，如真实火灾启动火灾应急预案 2、现场确认是否有施工或打扫卫生粉尘引起误报，如有误报立即叫停作业，并联系专业工程师对设备吹扫维护 | bar: 是 是; 是 是
2508 | EVENT_MANUAB_FIRE_ALARM | 手动报警按钮火警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 消防 | 设备 | 手动报警按钮 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2534 | 手动报警按钮火警 | 手动报警按钮火警 | 否 | 1 | 663 | 全国 | ATTR_MANUAB_FIRE_ALARM==1 | 0 | ATTR_MANUAB_FIRE_ALARM==0 | 0 | 1、点击报警系统CRT确认报警位置，通过CCTV及现场查看，如真实火灾立即启动应急预案 2、如人员误操作，现场确认并通报专业工程师进行调查追责 | bar: 是 是; 是 是
2517 | EVENT_SMOKESEN_FIRE_ALARM | 烟感探测器火警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 消防 | 设备 | 烟感探测器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2543 | 烟感探测器火警 |  | 否 | 1 | 728 | 全国 | ATTR_SMOKESEN_FIRE_ALARM == 1 | 0 | ATTR_SMOKESEN_FIRE_ALARM==0 | 0 | 1、点击报警系统CRT确认报警位置，通过CCTV及现场查看，如真实火灾立即启动应急预案 2、现场确认是否有施工或打扫卫生粉尘引起误报，如有误报立即叫停作业，并联系专业工程师对设备吹扫维护 | bar: 是 是; 是 是
2510 | EVENT_BMSCS_COM_ABNORMAL | BMS采集服务器通讯异常 | GDS标准 | BMS采集服务器通讯异常 | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | BMS采集服务器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2536 | BMS采集服务器通讯异常 | BMS采集服务器通讯异常 | 否 | 1 | 665 | 全国 | ATTR_BMSCS_COMMUNICATION_STATUS == 1 | 0 | ATTR_BMSCS_COMMUNICATION_STATUS == 0 | 0 | PING此台服务器IP， 1、可PING通情况下需工程师远程登陆查看故障问题。 2、若PING不通，需现场查看服务器网络、电源灯是否正常，若均正常需手动重启服务器。 | bar: 是 是; 是 是
2509 | EVENT_CPD_WATER_PRESS_HIGH | 定压装置压力过高 | GDS标准 | 定压装置压力过高 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 定压装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2535 | 定压装置压力过高 | 定压装置压力过高 | 否 | 1 | 664 | 全国 | ATTR_CPD_WATER_PRESS>3.6 | 0 | ATTR_CPD_WATER_PRESS<3.5 | 0 | 1、确认环网压力是否正常，如环网压力正常，确认为定压补水故障，关闭定压补水设备，确认泄压阀关闭状态 2、若环网压力与定压补水压力一致，确认定压装置补水泵是否一直运行，现场手动手动关闭水泵，打开泄压阀泄压 | bar: 是 是; 是 是
2509 | EVENT_CPD_WATER_PRESS_HIGH | 定压装置压力过高 | GDS标准 | 定压装置压力过高 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 定压装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2535 | 定压装置压力过高 | 定压装置压力过高 | 否 | 1 | 778 | 廊坊三号 | ATTR_CPD_WATER_PRESS>2.8 | 0 | ATTR_CPD_WATER_PRESS<2.7 | 0 | 1、确认环网压力是否正常，如环网压力正常，确认为定压补水故障，关闭定压补水设备，确认泄压阀关闭状态 2、若环网压力与定压补水压力一致，确认定压装置补水泵是否一直运行，现场手动手动关闭水泵，打开泄压阀泄压 | bar: 是 是; 是 是
2509 | EVENT_CPD_WATER_PRESS_HIGH | 定压装置压力过高 | GDS标准 | 定压装置压力过高 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 定压装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2535 | 定压装置压力过高 | 定压装置压力过高 | 否 | 1 | 827 | 北京十六号,廊坊四号 | ATTR_CPD_WATER_PRESS>6 | 0 | ATTR_CPD_WATER_PRESS<=5.5 | 0 | 1、确认环网压力是否正常，如环网压力正常，确认为定压补水故障，关闭定压补水设备，确认泄压阀关闭状态 2、若环网压力与定压补水压力一致，确认定压装置补水泵是否一直运行，现场手动手动关闭水泵，打开泄压阀泄压 | bar: 是 是; 是 是
2509 | EVENT_CPD_WATER_PRESS_HIGH | 定压装置压力过高 | GDS标准 | 定压装置压力过高 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 定压装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2535 | 定压装置压力过高 | 定压装置压力过高 | 否 | 1 | 1247 | 廊坊十三号 | ATTR_CPD_SYSTEM_PRESSURE>5 | 0 | ATTR_CPD_WATER_PRESS<4.5 | 0 | 1、确认环网压力是否正常，如环网压力正常，确认为定压补水故障，关闭定压补水设备，确认泄压阀关闭状态 2、若环网压力与定压补水压力一致，确认定压装置补水泵是否一直运行，现场手动手动关闭水泵，打开泄压阀泄压 | bar: 是 是; 是 是
2509 | EVENT_CPD_WATER_PRESS_HIGH | 定压装置压力过高 | GDS标准 | 定压装置压力过高 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 定压装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2535 | 定压装置压力过高 | 定压装置压力过高 | 否 | 1 | 1314 | 张北园区 | ATTR_CPD_WATER_PRESS>1.7 | 0 | ATTR_CPD_WATER_PRESS<1.69 | 0 | 1、确认环网压力是否正常，如环网压力正常，确认为定压补水故障，关闭定压补水设备，确认泄压阀关闭状态 2、若环网压力与定压补水压力一致，确认定压装置补水泵是否一直运行，现场手动手动关闭水泵，打开泄压阀泄压 | bar: 是 是; 是 是
2509 | EVENT_CPD_WATER_PRESS_HIGH | 定压装置压力过高 | GDS标准 | 定压装置压力过高 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 定压装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2535 | 定压装置压力过高 | 定压装置压力过高 | 否 | 1 | 1545 | 北京七号 | ATTR_CPD_WATER_PRESS>3.5 | 0 | ATTR_CPD_WATER_PRESS<3 | 0 | 1、确认环网压力是否正常，如环网压力正常，确认为定压补水故障，关闭定压补水设备，确认泄压阀关闭状态 2、若环网压力与定压补水压力一致，确认定压装置补水泵是否一直运行，现场手动手动关闭水泵，打开泄压阀泄压 | bar: 是 是; 是 是
2509 | EVENT_CPD_WATER_PRESS_HIGH | 定压装置压力过高 | GDS标准 | 定压装置压力过高 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 定压装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2535 | 定压装置压力过高 | 定压装置压力过高 | 否 | 1 | 1714 | 北京十三号 | ATTR_CPD_WATER_PRESS>4.1 | 0 | ATTR_CPD_WATER_PRESS<4 | 0 | 1、确认环网压力是否正常，如环网压力正常，确认为定压补水故障，关闭定压补水设备，确认泄压阀关闭状态 2、若环网压力与定压补水压力一致，确认定压装置补水泵是否一直运行，现场手动手动关闭水泵，打开泄压阀泄压 | bar: 是 是; 是 是
2507 | EVENT_CHWLP_WATER_TEMP_OUT_LOW | 冷冻环管出水温度过低 | GDS标准 | 冷冻环管出水温度过低(环管属性:水冷环管) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2533 | 冷冻环管出水温度过低 | 冷冻环管出水温度过低(环管属性:水冷环管) | 否 | 1 | 662 | 全国 | ATTR_CHWLP_WATER_TEMP_OUT<10 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_TEMP_OUT>11 | 0 | 非免费模式： 1、确认冷冻水环网及末端主管供水温度是否均为温度过低报警 2、确认冷机出水温度设定及负载是否异常，调整冷冻水水温（冷机负载不低于30%） 免费模式： 1、确认室外湿球温度、冷塔下塔温度及冷却水环网温度，如温度过低，调整冷塔出水温度设定，若环境温度过低（0°C以下），同时调整冷塔开一台及2台温度设定，同时设定冷却水旁通保护温度设定值 | bar: 是 是; 是 是
2507 | EVENT_CHWLP_WATER_TEMP_OUT_LOW | 冷冻环管出水温度过低 | GDS标准 | 冷冻环管出水温度过低(环管属性:水冷环管) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2533 | 冷冻环管出水温度过低 | 冷冻环管出水温度过低(环管属性:水冷环管) | 否 | 1 | 1248 | 北京七号,廊坊十三号,北京五号 | ATTR_CHWLP_WATER_TEMP_OUT<10 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_TEMP_OUT>10.5 | 0 | 非免费模式： 1、确认冷冻水环网及末端主管供水温度是否均为温度过低报警 2、确认冷机出水温度设定及负载是否异常，调整冷冻水水温（冷机负载不低于30%） 免费模式： 1、确认室外湿球温度、冷塔下塔温度及冷却水环网温度，如温度过低，调整冷塔出水温度设定，若环境温度过低（0°C以下），同时调整冷塔开一台及2台温度设定，同时设定冷却水旁通保护温度设定值 | bar: 是 是; 是 是
2507 | EVENT_CHWLP_WATER_TEMP_OUT_LOW | 冷冻环管出水温度过低 | GDS标准 | 冷冻环管出水温度过低(环管属性:水冷环管) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2533 | 冷冻环管出水温度过低 | 冷冻环管出水温度过低(环管属性:水冷环管) | 否 | 1 | 1287 | 张北园区 | ATTR_CHWLP_WATER_TEMP_OUT<12 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_TEMP_OUT>13 | 0 | 非免费模式： 1、确认冷冻水环网及末端主管供水温度是否均为温度过低报警 2、确认冷机出水温度设定及负载是否异常，调整冷冻水水温（冷机负载不低于30%） 免费模式： 1、确认室外湿球温度、冷塔下塔温度及冷却水环网温度，如温度过低，调整冷塔出水温度设定，若环境温度过低（0°C以下），同时调整冷塔开一台及2台温度设定，同时设定冷却水旁通保护温度设定值 | bar: 是 是; 是 是
2507 | EVENT_CHWLP_WATER_TEMP_OUT_LOW | 冷冻环管出水温度过低 | GDS标准 | 冷冻环管出水温度过低(环管属性:水冷环管) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2533 | 冷冻环管出水温度过低 | 冷冻环管出水温度过低(环管属性:水冷环管) | 否 | 1 | 1394 | 廊坊五号 | ATTR_CHWLP_WATER_TEMP_OUT<8 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_TEMP_OUT>8.1 | 0 | 非免费模式： 1、确认冷冻水环网及末端主管供水温度是否均为温度过低报警 2、确认冷机出水温度设定及负载是否异常，调整冷冻水水温（冷机负载不低于30%） 免费模式： 1、确认室外湿球温度、冷塔下塔温度及冷却水环网温度，如温度过低，调整冷塔出水温度设定，若环境温度过低（0°C以下），同时调整冷塔开一台及2台温度设定，同时设定冷却水旁通保护温度设定值 | bar: 是 是; 是 是
2506 | EVENT_TEMPSEN_FIRE_ALARM | 温感探测器火警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 消防 | 设备 | 温感探测器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2532 | 温感探测器火警 | 温感探测器火警 | 否 | 1 | 661 | 全国 | ATTR_TEMPSEN_FIRE_ALARM==1 | 0 | ATTR_TEMPSEN_FIRE_ALARM==0 | 0 | 1、点击报警系统CRT确认报警位置，通过CCTV及现场查看，如真实火灾立即启动应急预案 2、现场确认是否有施工或假负载测试等高温设备引起误报，如有误报立即叫停作业，对系统复位，并联系专业工程师对作业评估审核后操作 | bar: 是 是; 是 是
2505 | EVENT_CHWLP_WATER_TEMP_OUT | 冷冻环管出水温度过高 | GDS标准 | 冷冻环管出水温度过高(环管属性:水冷环管) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2531 | 冷冻环管出水温度过高 | 冷冻环管出水温度过高(环管属性:水冷环管) | 否 | 1 | 640 | 全国 | ATTR_CHWLP_WATER_TEMP_OUT>23 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_TEMP_OUT<22 | 0 | 非免费模式： 1、确认冷冻水环网及末端主管供水温度是否均为温度过高报警 2、增开冷源，同时将冷冻水设定温度向下调整，如末端机房出现高温，可以临时将冷冻水压差向上调整 免费模式下： 1、确认室外湿球温度，冷塔下塔温度是否低于冷冻水需求温度1-2度以下，如不满足切换至预冷或者制冷模式运行，满足增开冷源运行 2、若冷却水环网系统，主管有配置旁通阀，确认旁通阀有无误动作，如有关闭旁通阀 末端检查： 1、确认末端机房是否有多点高温，如有高温，现场加开空调，并将送风及回风温度设定低 *冷冻水为串联系统，末端持续机房高温，冷源切换至充冷模式运行，快速降温 | bar: 是 是; 是 是
2505 | EVENT_CHWLP_WATER_TEMP_OUT | 冷冻环管出水温度过高 | GDS标准 | 冷冻环管出水温度过高(环管属性:水冷环管) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2531 | 冷冻环管出水温度过高 | 冷冻环管出水温度过高(环管属性:水冷环管) | 否 | 1 | 672 | 廊坊九号,廊坊八号 | ATTR_CHWLP_WATER_TEMP_OUT>21 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_TEMP_OUT<20 | 0 | 非免费模式： 1、确认冷冻水环网及末端主管供水温度是否均为温度过高报警 2、增开冷源，同时将冷冻水设定温度向下调整，如末端机房出现高温，可以临时将冷冻水压差向上调整 免费模式下： 1、确认室外湿球温度，冷塔下塔温度是否低于冷冻水需求温度1-2度以下，如不满足切换至预冷或者制冷模式运行，满足增开冷源运行 2、若冷却水环网系统，主管有配置旁通阀，确认旁通阀有无误动作，如有关闭旁通阀 末端检查： 1、确认末端机房是否有多点高温，如有高温，现场加开空调，并将送风及回风温度设定低 *冷冻水为串联系统，末端持续机房高温，冷源切换至充冷模式运行，快速降温 | bar: 是 是; 是 是
2505 | EVENT_CHWLP_WATER_TEMP_OUT | 冷冻环管出水温度过高 | GDS标准 | 冷冻环管出水温度过高(环管属性:水冷环管) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2531 | 冷冻环管出水温度过高 | 冷冻环管出水温度过高(环管属性:水冷环管) | 否 | 1 | 758 | 廊坊七号,廊坊五号 | ATTR_CHWLP_WATER_TEMP_OUT>18 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_TEMP_OUT<17.8 | 0 | 非免费模式： 1、确认冷冻水环网及末端主管供水温度是否均为温度过高报警 2、增开冷源，同时将冷冻水设定温度向下调整，如末端机房出现高温，可以临时将冷冻水压差向上调整 免费模式下： 1、确认室外湿球温度，冷塔下塔温度是否低于冷冻水需求温度1-2度以下，如不满足切换至预冷或者制冷模式运行，满足增开冷源运行 2、若冷却水环网系统，主管有配置旁通阀，确认旁通阀有无误动作，如有关闭旁通阀 末端检查： 1、确认末端机房是否有多点高温，如有高温，现场加开空调，并将送风及回风温度设定低 *冷冻水为串联系统，末端持续机房高温，冷源切换至充冷模式运行，快速降温 | bar: 是 是; 是 是
2505 | EVENT_CHWLP_WATER_TEMP_OUT | 冷冻环管出水温度过高 | GDS标准 | 冷冻环管出水温度过高(环管属性:水冷环管) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2531 | 冷冻环管出水温度过高 | 冷冻环管出水温度过高(环管属性:水冷环管) | 否 | 1 | 779 | 廊坊六号,廊坊三号 | ATTR_CHWLP_WATER_TEMP_OUT>18 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_TEMP_OUT<17 | 0 | 非免费模式： 1、确认冷冻水环网及末端主管供水温度是否均为温度过高报警 2、增开冷源，同时将冷冻水设定温度向下调整，如末端机房出现高温，可以临时将冷冻水压差向上调整 免费模式下： 1、确认室外湿球温度，冷塔下塔温度是否低于冷冻水需求温度1-2度以下，如不满足切换至预冷或者制冷模式运行，满足增开冷源运行 2、若冷却水环网系统，主管有配置旁通阀，确认旁通阀有无误动作，如有关闭旁通阀 末端检查： 1、确认末端机房是否有多点高温，如有高温，现场加开空调，并将送风及回风温度设定低 *冷冻水为串联系统，末端持续机房高温，冷源切换至充冷模式运行，快速降温 | bar: 是 是; 是 是
2505 | EVENT_CHWLP_WATER_TEMP_OUT | 冷冻环管出水温度过高 | GDS标准 | 冷冻环管出水温度过高(环管属性:水冷环管) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2531 | 冷冻环管出水温度过高 | 冷冻环管出水温度过高(环管属性:水冷环管) | 否 | 1 | 828 | 廊坊四号,廊坊十三号 | ATTR_CHWLP_WATER_TEMP_OUT>18 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_TEMP_OUT<=17.5 | 0 | 非免费模式： 1、确认冷冻水环网及末端主管供水温度是否均为温度过高报警 2、增开冷源，同时将冷冻水设定温度向下调整，如末端机房出现高温，可以临时将冷冻水压差向上调整 免费模式下： 1、确认室外湿球温度，冷塔下塔温度是否低于冷冻水需求温度1-2度以下，如不满足切换至预冷或者制冷模式运行，满足增开冷源运行 2、若冷却水环网系统，主管有配置旁通阀，确认旁通阀有无误动作，如有关闭旁通阀 末端检查： 1、确认末端机房是否有多点高温，如有高温，现场加开空调，并将送风及回风温度设定低 *冷冻水为串联系统，末端持续机房高温，冷源切换至充冷模式运行，快速降温 | bar: 是 是; 是 是
2505 | EVENT_CHWLP_WATER_TEMP_OUT | 冷冻环管出水温度过高 | GDS标准 | 冷冻环管出水温度过高(环管属性:水冷环管) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2531 | 冷冻环管出水温度过高 | 冷冻环管出水温度过高(环管属性:水冷环管) | 否 | 1 | 1053 | 乌兰察布园区 | ATTR_CHWLP_WATER_TEMP_OUT>20 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_TEMP_OUT<19.5 | 0 | 非免费模式： 1、确认冷冻水环网及末端主管供水温度是否均为温度过高报警 2、增开冷源，同时将冷冻水设定温度向下调整，如末端机房出现高温，可以临时将冷冻水压差向上调整 免费模式下： 1、确认室外湿球温度，冷塔下塔温度是否低于冷冻水需求温度1-2度以下，如不满足切换至预冷或者制冷模式运行，满足增开冷源运行 2、若冷却水环网系统，主管有配置旁通阀，确认旁通阀有无误动作，如有关闭旁通阀 末端检查： 1、确认末端机房是否有多点高温，如有高温，现场加开空调，并将送风及回风温度设定低 *冷冻水为串联系统，末端持续机房高温，冷源切换至充冷模式运行，快速降温 | bar: 是 是; 是 是
2505 | EVENT_CHWLP_WATER_TEMP_OUT | 冷冻环管出水温度过高 | GDS标准 | 冷冻环管出水温度过高(环管属性:水冷环管) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2531 | 冷冻环管出水温度过高 | 冷冻环管出水温度过高(环管属性:水冷环管) | 否 | 1 | 1288 | 张北园区 | ATTR_CHWLP_WATER_TEMP_OUT>21 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_TEMP_OUT<20.5 | 0 | 非免费模式： 1、确认冷冻水环网及末端主管供水温度是否均为温度过高报警 2、增开冷源，同时将冷冻水设定温度向下调整，如末端机房出现高温，可以临时将冷冻水压差向上调整 免费模式下： 1、确认室外湿球温度，冷塔下塔温度是否低于冷冻水需求温度1-2度以下，如不满足切换至预冷或者制冷模式运行，满足增开冷源运行 2、若冷却水环网系统，主管有配置旁通阀，确认旁通阀有无误动作，如有关闭旁通阀 末端检查： 1、确认末端机房是否有多点高温，如有高温，现场加开空调，并将送风及回风温度设定低 *冷冻水为串联系统，末端持续机房高温，冷源切换至充冷模式运行，快速降温 | bar: 是 是; 是 是
2505 | EVENT_CHWLP_WATER_TEMP_OUT | 冷冻环管出水温度过高 | GDS标准 | 冷冻环管出水温度过高(环管属性:水冷环管) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2531 | 冷冻环管出水温度过高 | 冷冻环管出水温度过高(环管属性:水冷环管) | 否 | 1 | 1350 | 北京五号 | ATTR_CHWLP_WATER_TEMP_OUT>16.5 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_TEMP_OUT<16 | 0 | 非免费模式： 1、确认冷冻水环网及末端主管供水温度是否均为温度过高报警 2、增开冷源，同时将冷冻水设定温度向下调整，如末端机房出现高温，可以临时将冷冻水压差向上调整 免费模式下： 1、确认室外湿球温度，冷塔下塔温度是否低于冷冻水需求温度1-2度以下，如不满足切换至预冷或者制冷模式运行，满足增开冷源运行 2、若冷却水环网系统，主管有配置旁通阀，确认旁通阀有无误动作，如有关闭旁通阀 末端检查： 1、确认末端机房是否有多点高温，如有高温，现场加开空调，并将送风及回风温度设定低 *冷冻水为串联系统，末端持续机房高温，冷源切换至充冷模式运行，快速降温 | bar: 是 是; 是 是
2505 | EVENT_CHWLP_WATER_TEMP_OUT | 冷冻环管出水温度过高 | GDS标准 | 冷冻环管出水温度过高(环管属性:水冷环管) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2531 | 冷冻环管出水温度过高 | 冷冻环管出水温度过高(环管属性:水冷环管) | 否 | 1 | 1455 | 北京二十号园区,北京七号 | ATTR_CHWLP_WATER_TEMP_OUT>17 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_TEMP_OUT<=16.5 | 0 | 非免费模式： 1、确认冷冻水环网及末端主管供水温度是否均为温度过高报警 2、增开冷源，同时将冷冻水设定温度向下调整，如末端机房出现高温，可以临时将冷冻水压差向上调整 免费模式下： 1、确认室外湿球温度，冷塔下塔温度是否低于冷冻水需求温度1-2度以下，如不满足切换至预冷或者制冷模式运行，满足增开冷源运行 2、若冷却水环网系统，主管有配置旁通阀，确认旁通阀有无误动作，如有关闭旁通阀 末端检查： 1、确认末端机房是否有多点高温，如有高温，现场加开空调，并将送风及回风温度设定低 *冷冻水为串联系统，末端持续机房高温，冷源切换至充冷模式运行，快速降温 | bar: 是 是; 是 是
2499 | EVENT_AHU_WIND_TEMP_OUT_HIGH2 | AHU送风温度过高(设施间供冷) | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | AHU | PROP_AHU_COOLING_AREA==2 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2525 | AHU送风温度过高(设施间供冷) |  | 否 | 1 | 600 | 全国 | ATTR_AHU_WORKING_SATE==1&&ATTR_AHU_WIND_TEMP_OUT>25 | 0 | ATTR_AHU_WORKING_SATE==0¦¦ATTR_AHU_WIND_TEMP_OUT<=24 | 0 | （1）检查送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2498 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_HIGH2 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | GDS标准 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 | PROP_CRACA_COOLING_AREA==2 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2524 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) |  | 否 | 1 | 599 | 全国 | ATTR_CRACA_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT>25 | 0 | ATTR_CRACA_WORKING_SATE==0¦¦ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT<=24 | 0 | （1）检查送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查压缩机运行状态及设备故障报警 | bar: 是 是; 是 是
2498 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_HIGH2 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | GDS标准 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 | PROP_CRACA_COOLING_AREA==2 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2524 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) |  | 否 | 1 | 678 | 北京十六号,上海十九号园区,廊坊四号,廊坊八号 | ATTR_CRACA_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT>27 | 0 | ATTR_CRACA_WORKING_SATE==0¦¦ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT<=26 | 0 | （1）检查送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查压缩机运行状态及设备故障报警 | bar: 是 是; 是 是
2498 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_HIGH2 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | GDS标准 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 | PROP_CRACA_COOLING_AREA==2 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2524 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) |  | 否 | 1 | 780 | 廊坊三号 | ATTR_CRACA_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT>26 | 0 | ATTR_CRACA_WORKING_SATE==0¦¦ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT<25 | 0 | （1）检查送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查压缩机运行状态及设备故障报警 | bar: 是 是; 是 是
2498 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_HIGH2 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | GDS标准 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 | PROP_CRACA_COOLING_AREA==2 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2524 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) |  | 否 | 1 | 1054 | 乌兰察布园区,廊坊五号 | ATTR_CRACA_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT>30 | 0 | ATTR_CRACA_WORKING_SATE==0¦¦ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT<29.5 | 0 | （1）检查送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查压缩机运行状态及设备故障报警 | bar: 是 是; 是 是
2498 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_HIGH2 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | GDS标准 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 | PROP_CRACA_COOLING_AREA==2 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2524 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) |  | 否 | 1 | 1075 | JV怀来一号 | ATTR_CRACA_FAN_WORKING_STATE==1&&ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT>28 | 0 | ATTR_CRACA_FAN_WORKING_STATE==0¦¦ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT<27 | 0 | （1）检查送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查压缩机运行状态及设备故障报警 | bar: 是 是; 是 是
2498 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_HIGH2 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | GDS标准 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 | PROP_CRACA_COOLING_AREA==2 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2524 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) |  | 否 | 1 | 1249 | 廊坊十三号 | ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT>27.5 | 30 | ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT<27 | 0 | （1）检查送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查压缩机运行状态及设备故障报警 | bar: 是 是; 是 是
2498 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_HIGH2 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | GDS标准 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 | PROP_CRACA_COOLING_AREA==2 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2524 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) |  | 否 | 1 | 1289 | 张北园区 | ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT>25.7 | 0 | ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT<25.2 | 0 | （1）检查送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查压缩机运行状态及设备故障报警 | bar: 是 是; 是 是
2498 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_HIGH2 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | GDS标准 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 | PROP_CRACA_COOLING_AREA==2 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2524 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) |  | 否 | 1 | 1439 | 北京七号,北京四号 | ATTR_CRACA_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT>28 | 0 | ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT<27 | 0 | （1）检查送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查压缩机运行状态及设备故障报警 | bar: 是 是; 是 是
2498 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_HIGH2 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | GDS标准 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 | PROP_CRACA_COOLING_AREA==2 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2524 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) |  | 否 | 1 | 1466 | 北京二十号园区 | ATTR_CRACA_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT>35 | 0 | ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT<34.5 | 0 | （1）检查送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查压缩机运行状态及设备故障报警 | bar: 是 是; 是 是
2498 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_HIGH2 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | GDS标准 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 | PROP_CRACA_COOLING_AREA==2 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2524 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) |  | 否 | 1 | 2528 | 北京五号 | ATTR_CRACA_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT>29 | 0 | ATTR_CRACA_WIND_TEMP_OUT<28 | 0 | （1）检查送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查压缩机运行状态及设备故障报警 | bar: 是 是; 是 是
2497 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH2 | 水冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | GDS标准 | 水冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==2 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2523 | 水冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) |  | 否 | 1 | 598 | 全国 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>25 | 0 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<24 | 0 | （1）检查送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2497 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH2 | 水冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | GDS标准 | 水冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==2 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2523 | 水冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) |  | 否 | 1 | 699 | 廊坊四号,乌兰察布园区,廊坊九号,廊坊八号,廊坊六号,北京十六号,廊坊三号 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>26 | 0 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==0¦¦ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<25.5 | 0 | （1）检查送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2497 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH2 | 水冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | GDS标准 | 水冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==2 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2523 | 水冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) |  | 否 | 1 | 759 | 廊坊七号 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>27 | 0 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==0¦¦ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<26.9 | 0 | （1）检查送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2497 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH2 | 水冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | GDS标准 | 水冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==2 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2523 | 水冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) |  | 否 | 1 | 1250 | 廊坊十三号 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>28 | 0 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<27.5 | 0 | （1）检查送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2497 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH2 | 水冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | GDS标准 | 水冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==2 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2523 | 水冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) |  | 否 | 1 | 1335 | 北京四号,北京五号 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>28 | 0 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<26 | 0 | （1）检查送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2497 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH2 | 水冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | GDS标准 | 水冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==2 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2523 | 水冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) |  | 否 | 1 | 1395 | 廊坊五号 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>30 | 0 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<29 | 0 | （1）检查送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2497 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH2 | 水冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | GDS标准 | 水冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==2 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2523 | 水冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) |  | 否 | 1 | 1456 | 北京二十号园区 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>35 | 0 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<34.8 | 0 | （1）检查送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2497 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH2 | 水冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | GDS标准 | 水冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==2 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2523 | 水冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) |  | 否 | 1 | 1539 | 北京七号 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>26.5 | 0 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<26.3 | 0 | （1）检查送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2497 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH2 | 水冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | GDS标准 | 水冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==2 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2523 | 水冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) |  | 否 | 1 | 1743 | 上海七号 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT>25&&ATTR_CRACW_FAN_SPD>15 | 0 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==0¦¦ATTR_CRACW_WIND_TEMP_OUT<24¦¦ATTR_CRACW_FAN_SPD<14 | 0 | （1）检查送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2496 | EVENT_TSEN_TEMP_HIGH | 温度传感器温度过高 | GDS标准 | 温度传感器温度过高 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温度传感器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2522 | 温度传感器温度过高 | 温度传感器温度过高（适用于房间内环境温度传感器） | 否 | 1 | 596 | 全国 | ATTR_TSEN_TEMPERATURE>28 | 30 | ATTR_TSEN_TEMPERATURE<=27.5 | 30 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数、送风温度、通风地板开度 | bar: 是 是; 是 是
2496 | EVENT_TSEN_TEMP_HIGH | 温度传感器温度过高 | GDS标准 | 温度传感器温度过高 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温度传感器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2522 | 温度传感器温度过高 | 温度传感器温度过高（适用于房间内环境温度传感器） | 否 | 1 | 597 | 新发展 | ATTR_TSEN_TEMPERATURE>26.5 | 30 | ATTR_TSEN_TEMPERATURE<=26 | 30 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数、送风温度、通风地板开度 | bar: 是 是; 是 是
2495 | EVENT_BPCDU_SECONDARY_WATER_PRESS_OUT_HIGH | (零报)CDU二次侧供液压力过高 | 零报 | CDU二次侧供液压力过高 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 背板式CDU |  | 是 | 二次侧出水压力传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2521 | CDU二次侧供液压力过高 | CDU二次侧供液压力过高 | 否 | 1 | 595 | 全国 | ATTR_BPCDU_FREQUENCY_CONVERTER_STATUS==1&&ATTR_BPCDU_SECONDARY_Water_PRESS_OUT>4 | 60 | ATTR_BPCDU_FREQUENCY_CONVERTER_STATUS==0¦¦ATTR_BPCDU_SECONDARY_Water_PRESS_OUT<3.8 | 0 | 1、确认压力传感器是否有异常（传感器2N配置，若同时压力过高，排除传感器异常），若是因为传感器问题涉及到传感器自动剔除，手动锁定频率 2、查看二次侧压差设置值，如设置值有误，通知工程师及主管后授权后调整，如非参数设置值问题，手动给定冷冻泵频率，每次调整不超过1hz | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2495 | EVENT_BPCDU_SECONDARY_WATER_PRESS_OUT_HIGH | (零报)CDU二次侧供液压力过高 | 零报 | CDU二次侧供液压力过高 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 背板式CDU |  | 是 | 二次侧出水压力传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2521 | CDU二次侧供液压力过高 | CDU二次侧供液压力过高 | 否 | 1 | 1161 | 廊坊一号园区 | ATTR_BPCDU_SECONDARY_Water_PRESS_OUT>4 | 60 | ATTR_BPCDU_SECONDARY_Water_PRESS_OUT<3.8 | 0 | 1、确认压力传感器是否有异常（传感器2N配置，若同时压力过高，排除传感器异常），若是因为传感器问题涉及到传感器自动剔除，手动锁定频率 2、查看二次侧压差设置值，如设置值有误，通知工程师及主管后授权后调整，如非参数设置值问题，手动给定冷冻泵频率，每次调整不超过1hz | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2477 | EVENT_BPCDU_SUPPLY_TEMPERAT | (零报)CDU二次侧供液温度高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 背板式CDU |  | 是 | 二次侧出水温度传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2501 | CDU二次侧供液温度高 |  | 否 | 1 | 522 | 全国 | ATTR_BPCDU_FREQUENCY_CONVERTER_STATUS==1&&ATTR_BPCDU_SECONDARY_WATER_TEMP_OUT>39 | 0 | ATTR_BPCDU_SECONDARY_WATER_TEMP_OUT<37 | 0 | 1、检查温度传感器是否有异常，如异常或者偏差大及时更换 2、确认一次侧供水温度及流量（一次侧供水温度低于二次侧温度2°以下，一次侧流量大于二次侧流量），降低一次侧供水温度（冷塔出水温度），增加一次侧水泵频率 3、确认二次侧CDU负载，负载低于75%，调高压差设定值，如负载高增加一套CDU运行 | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2477 | EVENT_BPCDU_SUPPLY_TEMPERAT | (零报)CDU二次侧供液温度高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 背板式CDU |  | 是 | 二次侧出水温度传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2501 | CDU二次侧供液温度高 |  | 否 | 1 | 525 | 廊坊一号园区 | ATTR_BPCDU_SECONDARY_PUMP_SPEED>50&&ATTR_BPCDU_SECONDARY_WATER_TEMP_OUT>39 | 0 | ATTR_BPCDU_SECONDARY_PUMP_SPEED>50&&ATTR_BPCDU_SECONDARY_WATER_TEMP_OUT<37 | 0 | 1、检查温度传感器是否有异常，如异常或者偏差大及时更换 2、确认一次侧供水温度及流量（一次侧供水温度低于二次侧温度2°以下，一次侧流量大于二次侧流量），降低一次侧供水温度（冷塔出水温度），增加一次侧水泵频率 3、确认二次侧CDU负载，负载低于75%，调高压差设定值，如负载高增加一套CDU运行 | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2477 | EVENT_BPCDU_SUPPLY_TEMPERAT | (零报)CDU二次侧供液温度高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 背板式CDU |  | 是 | 二次侧出水温度传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2501 | CDU二次侧供液温度高 |  | 否 | 1 | 1396 | 廊坊五号 | ATTR_BPCDU_FREQUENCY_CONVERTER_STATUS==1&&ATTR_BPCDU_SECONDARY_WATER_TEMP_OUT>40 | 30 | ATTR_BPCDU_SECONDARY_WATER_TEMP_OUT<=39 | 0 | 1、检查温度传感器是否有异常，如异常或者偏差大及时更换 2、确认一次侧供水温度及流量（一次侧供水温度低于二次侧温度2°以下，一次侧流量大于二次侧流量），降低一次侧供水温度（冷塔出水温度），增加一次侧水泵频率 3、确认二次侧CDU负载，负载低于75%，调高压差设定值，如负载高增加一套CDU运行 | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2476 | EVENT_BPCDU_RETURN_PRESSURE | (零报)CDU二次侧回液压力低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 背板式CDU |  | 是 | 二次泵进水压力传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2500 | CDU二次侧回液压力低 |  | 否 | 1 | 521 | 全国 | ATTR_BPCDU_FREQUENCY_CONVERTER_STATUS==1&&ATTR_BPCDU_Secondary_pump_WATER_PRESS_IN<0.6 | 15 | ATTR_BPCDU_FREQUENCY_CONVERTER_STATUS==0¦¦ATTR_BPCDU_Secondary_pump_WATER_PRESS_IN>0.7 | 0 | 1、确认压力传感器是否有异常（传感器2N配置，若同时压力过低），排除传感器异常），若是因为传感器问题涉及到传感器自动剔除，手动锁定频率 2、查看液冷补水泵是否一直运行，如在运行，系统存在漏水点，现场开启应急补水，隔断漏水点，并排气处理 | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2476 | EVENT_BPCDU_RETURN_PRESSURE | (零报)CDU二次侧回液压力低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 背板式CDU |  | 是 | 二次泵进水压力传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2500 | CDU二次侧回液压力低 |  | 否 | 1 | 526 | 廊坊一号园区 | ATTR_BPCDU_SECONDARY_PUMP_SPEED>50&&ATTR_BPCDU_Secondary_pump_WATER_PRESS_IN<0.5 | 15 | ATTR_BPCDU_SECONDARY_PUMP_SPEED>50&&ATTR_BPCDU_Secondary_pump_WATER_PRESS_IN>0.6 | 0 | 1、确认压力传感器是否有异常（传感器2N配置，若同时压力过低），排除传感器异常），若是因为传感器问题涉及到传感器自动剔除，手动锁定频率 2、查看液冷补水泵是否一直运行，如在运行，系统存在漏水点，现场开启应急补水，隔断漏水点，并排气处理 | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2473 | EVENT_BPCDU_MAKE_UP_PUMP | (零报)CDU补液泵启动时间长 | 零报 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 背板式CDU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2497 | CDU补液泵启动时间长 |  | 否 | 1 | 518 | 全国 | ATTR_BPCDU_REPLENISHMENT_TIMEOUT==1 | 5 | ATTR_BPCDU_REPLENISHMENT_TIMEOUT==0 | 5 | 1、检查CDU二次侧管道是否有漏水，如有需要开启快速补水 2、现场无漏水现象，检查水泵是否存在气塞导致无效做功，水泵排气处理 | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2473 | EVENT_BPCDU_MAKE_UP_PUMP | (零报)CDU补液泵启动时间长 | 零报 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 背板式CDU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2497 | CDU补液泵启动时间长 |  | 否 | 1 | 587 | 常熟一号园区,廊坊一号园区 | ATTR_BPCDU_MAKE_UP_PUMP_OPERATING_STATUS==1 | 300 | ATTR_BPCDU_MAKE_UP_PUMP_OPERATING_STATUS==0 | 30 | 1、检查CDU二次侧管道是否有漏水，如有需要开启快速补水 2、现场无漏水现象，检查水泵是否存在气塞导致无效做功，水泵排气处理 | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2478 | EVENT_BPCDU_PRESS_DELTA | (零报)CDU二次侧压差过低 | 零报 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 背板式CDU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2502 | CDU二次侧压差过低 |  | 否 | 1 | 523 | 全国 | ATTR_BPCDU_FREQUENCY_CONVERTER_STATUS==1&&ATTR_BPCDU_SECONDARY_PRESS_DELTA<0.6 | 0 | ATTR_BPCDU_FREQUENCY_CONVERTER_STATUS==0¦¦ATTR_BPCDU_SECONDARY_PRESS_DELTA>0.7 | 0 | 1、检查压差传感器是否异常（全量对比），判断传感器异常导致 2、查看水泵运行频率，如压差失效，手动增加水泵运行频率 3、检查补液泵是否启有启动现象，判断是否漏水，如回水压力一直无法恢复，手动开启快速补水及排气，现场隔断漏水点，如漏水点处于设备服务器支管处，通知数据中心经理及ADM，服务器需停机 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2478 | EVENT_BPCDU_PRESS_DELTA | (零报)CDU二次侧压差过低 | 零报 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 背板式CDU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2502 | CDU二次侧压差过低 |  | 否 | 1 | 524 | 廊坊一号园区 | ATTR_BPCDU_SECONDARY_PUMP_SPEED>50&&ATTR_BPCDU_SECONDARY_PRESS_DELTA<0.5 | 15 | ATTR_BPCDU_SECONDARY_PUMP_SPEED>50&&ATTR_BPCDU_SECONDARY_PRESS_DELTA>0.6 | 0 | 1、检查压差传感器是否异常（全量对比），判断传感器异常导致 2、查看水泵运行频率，如压差失效，手动增加水泵运行频率 3、检查补液泵是否启有启动现象，判断是否漏水，如回水压力一直无法恢复，手动开启快速补水及排气，现场隔断漏水点，如漏水点处于设备服务器支管处，通知数据中心经理及ADM，服务器需停机 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2478 | EVENT_BPCDU_PRESS_DELTA | (零报)CDU二次侧压差过低 | 零报 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 背板式CDU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2502 | CDU二次侧压差过低 |  | 否 | 1 | 1398 | 廊坊五号 | ATTR_BPCDU_FREQUENCY_CONVERTER_STATUS==1&&ATTR_BPCDU_SECONDARY_PRESS_DELTA<0.5 | 0 | ATTR_BPCDU_FREQUENCY_CONVERTER_STATUS==0¦¦ATTR_BPCDU_SECONDARY_PRESS_DELTA>=0.55 | 0 | 1、检查压差传感器是否异常（全量对比），判断传感器异常导致 2、查看水泵运行频率，如压差失效，手动增加水泵运行频率 3、检查补液泵是否启有启动现象，判断是否漏水，如回水压力一直无法恢复，手动开启快速补水及排气，现场隔断漏水点，如漏水点处于设备服务器支管处，通知数据中心经理及ADM，服务器需停机 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2491 | EVENT_CHWLP_LIQUID_COOL_IN_PRESSURE_LOW | (零报)液冷一次侧环网回液压力过低 | 零报 | 冷冻环管(属性: 液冷一次侧)回液压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2516 | 液冷一次侧环网回液压力过低 | 冷冻环管(属性: 液冷一次侧)回液压力过低 | 否 | 1 | 590 | 全国 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_IN<1 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_IN>1.2 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2491 | EVENT_CHWLP_LIQUID_COOL_IN_PRESSURE_LOW | (零报)液冷一次侧环网回液压力过低 | 零报 | 冷冻环管(属性: 液冷一次侧)回液压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2516 | 液冷一次侧环网回液压力过低 | 冷冻环管(属性: 液冷一次侧)回液压力过低 | 否 | 1 | 1126 | 廊坊一号园区 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_IN<1.5 | 30 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_IN>1.5 | 30 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2490 | EVENT_CHWLP_LIQUID_COOL_PRESSURE_LOW | (零报)液冷一次侧环网供液压力过低 | 零报 | 冷冻环管(属性: 液冷一次侧)供液压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2518 | 液冷一次侧环网供液压力过低 | 冷冻环管(属性: 液冷一次侧)供液压力过低 | 否 | 1 | 592 | 全国 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_OUT<2 | 0 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_OUT>2.2 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2490 | EVENT_CHWLP_LIQUID_COOL_PRESSURE_LOW | (零报)液冷一次侧环网供液压力过低 | 零报 | 冷冻环管(属性: 液冷一次侧)供液压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2518 | 液冷一次侧环网供液压力过低 | 冷冻环管(属性: 液冷一次侧)供液压力过低 | 否 | 1 | 1127 | 廊坊一号园区 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_OUT<2.2 | 30 | ATTR_CHWLP_WATER_PRESS_OUT>=2.3 | 30 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2494 | EVENT_BPCDU_SECONDARY_WATER_PRESS_OUT_LOW | (零报)CDU二次侧供液压力过低 | 零报 | CDU二次侧供液压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 背板式CDU |  | 是 | 二次侧出水压力传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2520 | CDU二次侧供液压力过低 | CDU二次侧供液压力过低 | 否 | 1 | 594 | 全国 | ATTR_BPCDU_FREQUENCY_CONVERTER_STATUS==1&&ATTR_BPCDU_SECONDARY_Water_PRESS_OUT<1.3 | 0 | ATTR_BPCDU_FREQUENCY_CONVERTER_STATUS==0¦¦ATTR_BPCDU_SECONDARY_Water_PRESS_OUT>1.5 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为CDU切换导致短时压力波动 3、查看CDU补水泵是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，关注补水箱液位，及时用应急水车进行补水，如补水泵无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2494 | EVENT_BPCDU_SECONDARY_WATER_PRESS_OUT_LOW | (零报)CDU二次侧供液压力过低 | 零报 | CDU二次侧供液压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 背板式CDU |  | 是 | 二次侧出水压力传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2520 | CDU二次侧供液压力过低 | CDU二次侧供液压力过低 | 否 | 1 | 1162 | 廊坊一号园区 | ATTR_BPCDU_SECONDARY_PUMP_SPEED>50&&ATTR_BPCDU_SECONDARY_Water_PRESS_OUT<1.3 | 0 | ATTR_BPCDU_SECONDARY_PUMP_SPEED>50&&ATTR_BPCDU_SECONDARY_Water_PRESS_OUT>1.5 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为CDU切换导致短时压力波动 3、查看CDU补水泵是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，关注补水箱液位，及时用应急水车进行补水，如补水泵无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2494 | EVENT_BPCDU_SECONDARY_WATER_PRESS_OUT_LOW | (零报)CDU二次侧供液压力过低 | 零报 | CDU二次侧供液压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 背板式CDU |  | 是 | 二次侧出水压力传感器数量 | BMS | 告警监控 | 2520 | CDU二次侧供液压力过低 | CDU二次侧供液压力过低 | 否 | 1 | 1399 | 廊坊五号 | ATTR_BPCDU_FREQUENCY_CONVERTER_STATUS==1&&ATTR_BPCDU_SECONDARY_Water_PRESS_OUT<1.2 | 0 | ATTR_BPCDU_FREQUENCY_CONVERTER_STATUS==0¦¦ATTR_BPCDU_SECONDARY_Water_PRESS_OUT>1.3 | 0 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为CDU切换导致短时压力波动 3、查看CDU补水泵是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，关注补水箱液位，及时用应急水车进行补水，如补水泵无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2493 | EVENT_DC_BPCDU_REPLENISH_TANK_LEVEL_LOW | (零报)液冷二次侧补液箱液位过低 | 零报 | 背板式CDU补液箱液位2点过低 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2519 | (零报)液冷二次侧补液箱液位过低 | 背板式CDU补液箱液位2点过低 | 否 | 1 | 593 | 全国 | SUM(IF(ATTR_BPCDU_REPLENISH_TANK_LEVEL<150,1,0),IF(ATTR_BPCDU_REPLENISH_TANK_LEVEL<150,1,0),IF(ATTR_BPCDU_REPLENISH_TANK_LEVEL<150,1,0))>=2 | 0 | ATTR_BPCDU_REPLENISH_TANK_LEVEL>152&&ATTR_BPCDU_REPLENISH_TANK_LEVEL>152&&ATTR_BPCDU_REPLENISH_TANK_LEVEL>152 | 0 | 1、确认是否液位传感器压差，校对或者更换传感器 2、使用应急水车对水箱补水 3、确认近期是否有服务器上架，做好事前管控措施及准备 | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2487 | EVENT_WAHU_WATER_TEMP_DIFFERENCE_HIGH | 风墙AHU进出水温差过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风墙AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2511 | 风墙AHU进出水温差过高 |  | 否 | 1 | 537 | 全国 | ATTR_WAHU_WORKING_SATE==1&&((ATTR_WAHU_WATER_TEMP_OUT-ATTR_WAHU_WATER_TEMP_IN)>10) | 30 | ATTR_WAHU_WORKING_SATE==0¦¦((ATTR_WAHU_WATER_TEMP_OUT-ATTR_WAHU_WATER_TEMP_IN)<9.5) | 30 | （1）检查末端冷冻管道最不利点压差，如压差低，增加二次冷冻运行频率； （2）检查AHU“Y"型过滤器状况，如两端压差≥0.05MPa需清洗、切换备用AHU，通报值班主管、专业工程师； （3）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，如温度传感器测量偏差较大导致、及时更换，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2486 | EVENT_WAHU_WIND_TEMP_OUT_HIGH | 风墙AHU送风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风墙AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2510 | 风墙AHU送风温度过高 |  | 否 | 1 | 536 | 全国 | ATTR_WAHU_WORKING_SATE==1&&ATTR_WAHU_WIND_TEMP_OUT>26.5 | 30 | ATTR_WAHU_WORKING_SATE==0¦¦ATTR_WAHU_WIND_TEMP_OUT<26 | 30 | （1）手动开启旁通阀，检查送风温度是否恢复正常，通报值班主管、专业工程师； （2）检查AHU冷通道温度设定值是否为相同设定值，如不同应设置为统一值，否则不能正常控温； （3）检查电动阀是否故障，及时修复或更换； （4）检查AHU进水水温差是否异常，检查Y型过滤器压差是否大于0.5bar，如大于0.5需要清洗过滤器。 | bar: 是 是; 是 是
2485 | EVENT_CRACW_WATER_TEMP_DIFFERENCE_HIGH | 水冷精密空调进出水温差过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2509 | 水冷精密空调进出水温差过高 |  | 否 | 1 | 535 | 全国 | (ATTR_CRACW_WATER_TEMP_OUT-ATTR_CRACW_WATER_TEMP_IN>10)&&ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WALVE_DEGREE>80 | 30 | (ATTR_CRACW_WATER_TEMP_OUT-ATTR_CRACW_WATER_TEMP_IN<9.5)¦¦ATTR_CRACW_WORKING_SATE==0 | 30 | （1）检查末端冷冻管道最不利点压差，如压差低，增加二次冷冻运行频率； （2）检查精密空调“Y"型过滤器状况，如两端压差≥0.05MPa需清洗、切换备用精密空调，通报值班主管、专业工程师； （3）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，如温度传感器测量偏差较大导致、及时更换，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2485 | EVENT_CRACW_WATER_TEMP_DIFFERENCE_HIGH | 水冷精密空调进出水温差过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2509 | 水冷精密空调进出水温差过高 |  | 否 | 1 | 641 | 上海十六号 | (ATTR_CRACW_WATER_TEMP_OUT-ATTR_CRACW_WATER_TEMP_IN>10)&&ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WALVE_DEGREE>80 | 30 | (ATTR_CRACW_WATER_TEMP_OUT-ATTR_CRACW_WATER_TEMP_IN<9.5)¦¦ATTR_CRACW_WORKING_SATE==0 | 0 | （1）检查末端冷冻管道最不利点压差，如压差低，增加二次冷冻运行频率； （2）检查精密空调“Y"型过滤器状况，如两端压差≥0.05MPa需清洗、切换备用精密空调，通报值班主管、专业工程师； （3）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，如温度传感器测量偏差较大导致、及时更换，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2485 | EVENT_CRACW_WATER_TEMP_DIFFERENCE_HIGH | 水冷精密空调进出水温差过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2509 | 水冷精密空调进出水温差过高 |  | 否 | 1 | 1007 | 丰树 | (ATTR_CRACW_WATER_TEMP_OUT-ATTR_CRACW_WATER_TEMP_IN>16)&&ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WALVE_DEGREE>80 | 0 | (ATTR_CRACW_WATER_TEMP_OUT-ATTR_CRACW_WATER_TEMP_IN<15.5)¦¦ATTR_CRACW_WORKING_SATE==0 | 0 | （1）检查末端冷冻管道最不利点压差，如压差低，增加二次冷冻运行频率； （2）检查精密空调“Y"型过滤器状况，如两端压差≥0.05MPa需清洗、切换备用精密空调，通报值班主管、专业工程师； （3）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，如温度传感器测量偏差较大导致、及时更换，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2485 | EVENT_CRACW_WATER_TEMP_DIFFERENCE_HIGH | 水冷精密空调进出水温差过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2509 | 水冷精密空调进出水温差过高 |  | 否 | 1 | 1257 | 廊坊十三号 | (ATTR_CRACW_WATER_TEMP_OUT-ATTR_CRACW_WATER_TEMP_IN>8.5)&&ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1&&ATTR_CRACW_WALVE_DEGREE>70 | 0 | ATTR_CRACW_WATER_TEMP_OUT-ATTR_CRACW_WATER_TEMP_IN<8 | 0 | （1）检查末端冷冻管道最不利点压差，如压差低，增加二次冷冻运行频率； （2）检查精密空调“Y"型过滤器状况，如两端压差≥0.05MPa需清洗、切换备用精密空调，通报值班主管、专业工程师； （3）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，如温度传感器测量偏差较大导致、及时更换，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2483 | EVENT_DVAL_CLODRINGPIPE_BYPASSVALVE_DEGREE_LARGE | 冷冻侧环网旁通阀开度过大 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 比例阀门 | PROP_DVAL_POSITION==14 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2507 | 冷冻侧环网旁通阀开度过大 |  | 否 | 1 | 533 | 全国 | ATTR_DVAL_VALVE_DEGREE>5 | 0 | ATTR_DVAL_VALVE_DEGREE==0 | 0 | （1）检查冷冻水供回水环网压差是否过高，蓄冷罐进出水电动阀是否被关死，及时打开，通报值班主管、专业工程师； （2）适量降低一次泵运行频率，同时观察蓄冷罐充冷流量变化，通报值班主管、专业工程师。 | bar: 是 是; 是 是
2483 | EVENT_DVAL_CLODRINGPIPE_BYPASSVALVE_DEGREE_LARGE | 冷冻侧环网旁通阀开度过大 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 比例阀门 | PROP_DVAL_POSITION==14 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2507 | 冷冻侧环网旁通阀开度过大 |  | 否 | 1 | 548 | 北京六号 | ATTR_DVAL_VALVE_DEGREE>25 | 0 | ATTR_DVAL_VALVE_DEGREE<20 | 0 | （1）检查冷冻水供回水环网压差是否过高，蓄冷罐进出水电动阀是否被关死，及时打开，通报值班主管、专业工程师； （2）适量降低一次泵运行频率，同时观察蓄冷罐充冷流量变化，通报值班主管、专业工程师。 | bar: 是 是; 是 是
2483 | EVENT_DVAL_CLODRINGPIPE_BYPASSVALVE_DEGREE_LARGE | 冷冻侧环网旁通阀开度过大 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 比例阀门 | PROP_DVAL_POSITION==14 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2507 | 冷冻侧环网旁通阀开度过大 |  | 否 | 1 | 642 | 上海十六号 | ATTR_DVAL_VALVE_DEGREE>30 | 0 | ATTR_DVAL_VALVE_DEGREE<29.5 | 0 | （1）检查冷冻水供回水环网压差是否过高，蓄冷罐进出水电动阀是否被关死，及时打开，通报值班主管、专业工程师； （2）适量降低一次泵运行频率，同时观察蓄冷罐充冷流量变化，通报值班主管、专业工程师。 | bar: 是 是; 是 是
2483 | EVENT_DVAL_CLODRINGPIPE_BYPASSVALVE_DEGREE_LARGE | 冷冻侧环网旁通阀开度过大 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 比例阀门 | PROP_DVAL_POSITION==14 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2507 | 冷冻侧环网旁通阀开度过大 |  | 否 | 1 | 831 | 廊坊五号,廊坊四号 | ATTR_DVAL_VALVE_DEGREE>30 | 0 | ATTR_DVAL_VALVE_DEGREE<=28 | 0 | （1）检查冷冻水供回水环网压差是否过高，蓄冷罐进出水电动阀是否被关死，及时打开，通报值班主管、专业工程师； （2）适量降低一次泵运行频率，同时观察蓄冷罐充冷流量变化，通报值班主管、专业工程师。 | bar: 是 是; 是 是
2483 | EVENT_DVAL_CLODRINGPIPE_BYPASSVALVE_DEGREE_LARGE | 冷冻侧环网旁通阀开度过大 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 比例阀门 | PROP_DVAL_POSITION==14 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2507 | 冷冻侧环网旁通阀开度过大 |  | 否 | 1 | 871 | 廊坊六号 | ATTR_DVAL_VALVE_DEGREE>20 | 0 | ATTR_DVAL_VALVE_DEGREE<5 | 0 | （1）检查冷冻水供回水环网压差是否过高，蓄冷罐进出水电动阀是否被关死，及时打开，通报值班主管、专业工程师； （2）适量降低一次泵运行频率，同时观察蓄冷罐充冷流量变化，通报值班主管、专业工程师。 | bar: 是 是; 是 是
2483 | EVENT_DVAL_CLODRINGPIPE_BYPASSVALVE_DEGREE_LARGE | 冷冻侧环网旁通阀开度过大 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 比例阀门 | PROP_DVAL_POSITION==14 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2507 | 冷冻侧环网旁通阀开度过大 |  | 否 | 1 | 1458 | 北京二十号园区 | ATTR_DVAL_VALVE_DEGREE>31 | 0 | ATTR_DVAL_VALVE_DEGREE<=30 | 0 | （1）检查冷冻水供回水环网压差是否过高，蓄冷罐进出水电动阀是否被关死，及时打开，通报值班主管、专业工程师； （2）适量降低一次泵运行频率，同时观察蓄冷罐充冷流量变化，通报值班主管、专业工程师。 | bar: 是 是; 是 是
2484 | EVENT_CTANK_NITRONGEN_PRESSURE_LOW | 蓄冷罐氮封压力过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2508 | 蓄冷罐氮封压力过低 |  | 否 | 1 | 534 | 全国 | ATTR_CTANK_NITRONGEN_PRESSURE<1000 | 30 | ATTR_CTANK_NITRONGEN_PRESSURE>1100 | 30 | （1）检查氮气瓶压力，如氮气瓶压力低，及时进行更换； （2）检查蓄冷罐氮封处密闭性，如密封状况差，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2481 | EVENT_CTOWER_INEFFICIENT | 冷却塔效率下降 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2505 | 冷却塔效率下降 |  | 否 | 1 | 531 | 全国 | (ATTR_CTOWER_COOLING_WATER_TEMP_OUT-ATTR_DC_WBGT>5)&&ATTR_CTOWER_FAN_WORKING_STATE==1 | 60 | (ATTR_CTOWER_COOLING_WATER_TEMP_OUT-ATTR_DC_WBGT<4.5)¦¦ATTR_CTOWER_FAN_WORKING_STATE==0 | 60 | 检查冷却塔风机皮带状态、冷却塔填料内淋水均衡度，通报值班主管、专业工程师. | bar: 是 是; 是 是
2481 | EVENT_CTOWER_INEFFICIENT | 冷却塔效率下降 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2505 | 冷却塔效率下降 |  | 否 | 1 | 906 | 华东 | (ATTR_UNITLGC_RUN_MODE_SET==2¦¦ATTR_UNITLGC_RUN_MODE_SET==4)&&(ATTR_CTOWER_COOLING_WATER_TEMP_OUT-ATTR_DC_WBGT>5.5)&&ATTR_CTOWER_FAN_WORKING_STATE==1&&ATTR_CTOWER_FAN_FREQUENCY>40 | 150 | ATTR_UNITLGC_RUN_MODE_SET==3¦¦(ATTR_CTOWER_COOLING_WATER_TEMP_OUT-ATTR_DC_WBGT<5)¦¦ATTR_CTOWER_FAN_WORKING_STATE==0¦¦ATTR_CTOWER_FAN_FREQUENCY<38==0 | 0 | 检查冷却塔风机皮带状态、冷却塔填料内淋水均衡度，通报值班主管、专业工程师. | bar: 是 是; 是 是
2481 | EVENT_CTOWER_INEFFICIENT | 冷却塔效率下降 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2505 | 冷却塔效率下降 |  | 否 | 1 | 1258 | 北京五号,廊坊十三号 | (ATTR_CTOWER_COOLING_WATER_TEMP_OUT-ATTR_DC_WBGT>5)&&ATTR_CTOWER_FAN_FREQUENCY>30 | 300 | ATTR_CTOWER_COOLING_WATER_TEMP_OUT-ATTR_DC_WBGT<4.5 | 0 | 检查冷却塔风机皮带状态、冷却塔填料内淋水均衡度，通报值班主管、专业工程师. | bar: 是 是; 是 是
2481 | EVENT_CTOWER_INEFFICIENT | 冷却塔效率下降 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2505 | 冷却塔效率下降 |  | 否 | 1 | 1548 | 港源,上海四号,常熟一号园区,D9园区,财拓云,宝山,唐镇,上海十九号园区,昆山一号园区,丰树,新发展,南通一号园区,上海三号,上海浦江,衡续 | (ATTR_CTOWER_COOLING_WATER_TEMP_OUT-ATTR_DC_WBGT>5.5)&&ATTR_CTOWER_FAN_WORKING_STATE==1&&ATTR_CTOWER_FAN_FREQUENCY>40&&ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2 | 150 | (ATTR_CTOWER_COOLING_WATER_TEMP_OUT-ATTR_DC_WBGT<5)¦¦ATTR_CTOWER_FAN_WORKING_STATE==0¦¦ATTR_CTOWER_FAN_FREQUENCY<38==0¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE!=2 | 0 | 检查冷却塔风机皮带状态、冷却塔填料内淋水均衡度，通报值班主管、专业工程师. | bar: 是 是; 是 是
2481 | EVENT_CTOWER_INEFFICIENT | 冷却塔效率下降 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2505 | 冷却塔效率下降 |  | 否 | 1 | 2502 | 华北 | (ATTR_CTOWER_COOLING_WATER_TEMP_OUT-ATTR_DC_WBGT>6)&&ATTR_CTOWER_FAN_FREQUENCY>45&&ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2 | 0 | (ATTR_CTOWER_COOLING_WATER_TEMP_OUT-ATTR_DC_WBGT<5.5)¦¦ATTR_CTOWER_FAN_FREQUENCY<40 | 0 | 检查冷却塔风机皮带状态、冷却塔填料内淋水均衡度，通报值班主管、专业工程师. | bar: 是 是; 是 是
2480 | EVENT_CTOWER_WATER_TEMP_LOW | 冷却塔盘水温过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2504 | 冷却塔盘水温过低 |  | 否 | 1 | 530 | 全国 | ATTR_CTOWER_WATER_TEMP<4 | 60 | ATTR_CTOWER_WATER_TEMP>5 | 60 | 检查冷却塔电伴热系统状态，如自动控制故障，应手动开启应急，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2480 | EVENT_CTOWER_WATER_TEMP_LOW | 冷却塔盘水温过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2504 | 冷却塔盘水温过低 |  | 否 | 1 | 621 | 廊坊八号 | ATTR_CTOWER_WATER_TEMP<3 | 60 | ATTR_CTOWER_WATER_TEMP>5 | 60 | 检查冷却塔电伴热系统状态，如自动控制故障，应手动开启应急，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2480 | EVENT_CTOWER_WATER_TEMP_LOW | 冷却塔盘水温过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2504 | 冷却塔盘水温过低 |  | 否 | 1 | 643 | 北京十六号,上海十六号 | ATTR_CTOWER_WATER_TEMP<2 | 60 | ATTR_CTOWER_WATER_TEMP>3 | 0 | 检查冷却塔电伴热系统状态，如自动控制故障，应手动开启应急，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2480 | EVENT_CTOWER_WATER_TEMP_LOW | 冷却塔盘水温过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2504 | 冷却塔盘水温过低 |  | 否 | 1 | 702 | 廊坊九号 | ATTR_CTOWER_WATER_TEMP<2.5 | 0 | ATTR_CTOWER_WATER_TEMP>3 | 0 | 检查冷却塔电伴热系统状态，如自动控制故障，应手动开启应急，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2480 | EVENT_CTOWER_WATER_TEMP_LOW | 冷却塔盘水温过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2504 | 冷却塔盘水温过低 |  | 否 | 1 | 783 | 廊坊三号,廊坊四号 | ATTR_CTOWER_WATER_TEMP<5 | 0 | ATTR_CTOWER_WATER_TEMP>6 | 0 | 检查冷却塔电伴热系统状态，如自动控制故障，应手动开启应急，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2480 | EVENT_CTOWER_WATER_TEMP_LOW | 冷却塔盘水温过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2504 | 冷却塔盘水温过低 |  | 否 | 1 | 872 | 廊坊六号 | ATTR_CTOWER_WATER_TEMP<1.5 | 0 | ATTR_CTOWER_WATER_TEMP>2 | 0 | 检查冷却塔电伴热系统状态，如自动控制故障，应手动开启应急，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2480 | EVENT_CTOWER_WATER_TEMP_LOW | 冷却塔盘水温过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2504 | 冷却塔盘水温过低 |  | 否 | 1 | 1129 | 廊坊一号园区 | ATTR_CTOWER_WATER_TEMP<2 | 0 | ATTR_CTOWER_WATER_TEMP>2 | 0 | 检查冷却塔电伴热系统状态，如自动控制故障，应手动开启应急，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2480 | EVENT_CTOWER_WATER_TEMP_LOW | 冷却塔盘水温过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2504 | 冷却塔盘水温过低 |  | 否 | 1 | 1259 | 廊坊十三号 | ATTR_CTOWER_WATER_TEMP<5 | 0 | ATTR_CTOWER_WATER_TEMP>5.5 | 0 | 检查冷却塔电伴热系统状态，如自动控制故障，应手动开启应急，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2480 | EVENT_CTOWER_WATER_TEMP_LOW | 冷却塔盘水温过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2504 | 冷却塔盘水温过低 |  | 否 | 1 | 1338 | 北京五号,北京七号,北京一号 | ATTR_CTOWER_WATER_TEMP<3 | 0 | ATTR_CTOWER_WATER_TEMP>4 | 0 | 检查冷却塔电伴热系统状态，如自动控制故障，应手动开启应急，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2480 | EVENT_CTOWER_WATER_TEMP_LOW | 冷却塔盘水温过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2504 | 冷却塔盘水温过低 |  | 否 | 1 | 1459 | 北京二十号园区 | ATTR_CTOWER_WATER_TEMP<5 | 0 | ATTR_CTOWER_WATER_TEMP>=6 | 0 | 检查冷却塔电伴热系统状态，如自动控制故障，应手动开启应急，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2479 | EVENT_BPCDU_PRIMARY_WATER_TEMP | CDU一次进液温度高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 背板式CDU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2503 | CDU一次进液温度高 |  | 否 | 1 | 528 | 全国 | ATTR_BPCDU_FREQUENCY_CONVERTER_STATUS==1&&ATTR_BPCDU_PRIMARY_WATER_TEMP_IN>37 | 0 | ATTR_BPCDU_FREQUENCY_CONVERTER_STATUS==0¦¦ATTR_BPCDU_PRIMARY_WATER_TEMP_IN<35 | 0 | 检查液冷一次冷却侧冷源运行状态 | 是 | 否 | 数据中心级 | CDU一次冷冻侧进液温度高 | N | 有影响 | 否
2479 | EVENT_BPCDU_PRIMARY_WATER_TEMP | CDU一次进液温度高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 背板式CDU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2503 | CDU一次进液温度高 |  | 否 | 1 | 529 | 廊坊一号园区 | ATTR_BPCDU_SECONDARY_PUMP_SPEED>50&&ATTR_BPCDU_PRIMARY_WATER_TEMP_IN>35 | 30 | ATTR_BPCDU_SECONDARY_PUMP_SPEED>50&&ATTR_BPCDU_PRIMARY_WATER_TEMP_IN<33 | 30 | 检查液冷一次冷却侧冷源运行状态 | 是 | 否 | 数据中心级 | CDU一次冷冻侧进液温度高 | N | 有影响 | 否
2479 | EVENT_BPCDU_PRIMARY_WATER_TEMP | CDU一次进液温度高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 背板式CDU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2503 | CDU一次进液温度高 |  | 否 | 1 | 1400 | 廊坊五号 | ATTR_BPCDU_FREQUENCY_CONVERTER_STATUS==1&&ATTR_BPCDU_PRIMARY_WATER_TEMP_IN>35 | 30 | ATTR_BPCDU_FREQUENCY_CONVERTER_STATUS==0¦¦ATTR_BPCDU_PRIMARY_WATER_TEMP_IN<=35 | 0 | 检查液冷一次冷却侧冷源运行状态 | 是 | 否 | 数据中心级 | CDU一次冷冻侧进液温度高 | N | 有影响 | 否
2474 | EVENT_PHEX_LOW_HEAT_EXCHANGE_EFFICIENCY | 板换换热效率低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 板式换热器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2499 | 板换换热效率低 |  | 否 | 1 | 520 | 全国 | (ATTR_PHEX_CHILLED_WATER_TEMP_OUT-ATTR_PHEX_COOLING_WATER_TEMP_IN>3)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==4)) | 30 | ATTR_PHEX_CHILLED_WATER_TEMP_OUT-ATTR_PHEX_COOLING_WATER_TEMP_IN<2.8 | 30 | （1）适当提高冷却泵频率 （2）板换进行物理或化学清洗 | bar: 是 是; 是 是
2474 | EVENT_PHEX_LOW_HEAT_EXCHANGE_EFFICIENCY | 板换换热效率低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 板式换热器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2499 | 板换换热效率低 |  | 否 | 1 | 1401 | 廊坊五号,廊坊一号园区 | (ATTR_PHEX_CHILLED_WATER_TEMP_OUT-ATTR_PHEX_COOLING_WATER_TEMP_IN>3)&&ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1 | 30 | ATTR_PHEX_CHILLED_WATER_TEMP_OUT-ATTR_PHEX_COOLING_WATER_TEMP_IN<2.8 | 30 | （1）适当提高冷却泵频率 （2）板换进行物理或化学清洗 | bar: 是 是; 是 是
2474 | EVENT_PHEX_LOW_HEAT_EXCHANGE_EFFICIENCY | 板换换热效率低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 板式换热器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2499 | 板换换热效率低 |  | 否 | 1 | 2508 | 华北 | (ATTR_PHEX_CHILLED_WATER_TEMP_OUT-ATTR_PHEX_COOLING_WATER_TEMP_IN>4)&&ATTR_PCLNG_WORKING_STATE==1&&ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==4&&(ATTR_PCLNG_FREQUENCY-ATTR_PCHLDP_FREQUENCY>0) | 30 | (ATTR_PHEX_CHILLED_WATER_TEMP_OUT-ATTR_PHEX_COOLING_WATER_TEMP_IN<3.5)¦¦ATTR_PCLNG_WORKING_STATE==0 | 0 | （1）适当提高冷却泵频率 （2）板换进行物理或化学清洗 | bar: 是 是; 是 是
2475 | EVENT_BPCDU_TEMPERATURE_DIFFERENCE | CDU板换换热温差大 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 背板式CDU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2498 | CDU板换换热温差大 |  | 否 | 1 | 519 | 全国 | ATTR_BPCDU_SECONDARY_WATER_TEMP_OUT-ATTR_BPCDU_PRIMARY_WATER_TEMP_IN>10 | 600 | ATTR_BPCDU_SECONDARY_WATER_TEMP_OUT-ATTR_BPCDU_PRIMARY_WATER_TEMP_IN<3 | 0 | （1）适当提高一侧侧水泵泵频率 （2）板换进行物理或化学清洗 | bar: 是 是; 是 是
2475 | EVENT_BPCDU_TEMPERATURE_DIFFERENCE | CDU板换换热温差大 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 背板式CDU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2498 | CDU板换换热温差大 |  | 否 | 1 | 527 | 廊坊一号园区 | ATTR_BPCDU_SECONDARY_PUMP_SPEED>50&&(ATTR_BPCDU_SECONDARY_WATER_TEMP_OUT-ATTR_BPCDU_PRIMARY_WATER_TEMP_IN)>15 | 600 | ATTR_BPCDU_SECONDARY_PUMP_SPEED>50&&(ATTR_BPCDU_SECONDARY_WATER_TEMP_OUT-ATTR_BPCDU_PRIMARY_WATER_TEMP_IN)<13 | 0 | （1）适当提高一侧侧水泵泵频率 （2）板换进行物理或化学清洗 | bar: 是 是; 是 是
2472 | EVENT_PCHLDP_DIRTY_BLOCKAGE | 一次冷冻泵疑似脏堵 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 一次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2496 | 一次冷冻泵疑似脏堵 |  | 否 | 1 | 517 | 全国 | ATTR_PCHLDP_FREQUENCY>30&&ATTR_PCHLDP_FLOW<250 | 30 | ATTR_PCHLDP_FREQUENCY>30&&ATTR_PCHLDP_FLOW>300 | 30 | 检查一次冷冻泵“Y"型过滤器状况，如两端压差≥0.05MPa需清洗，切换备用主机,通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2472 | EVENT_PCHLDP_DIRTY_BLOCKAGE | 一次冷冻泵疑似脏堵 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 一次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2496 | 一次冷冻泵疑似脏堵 |  | 否 | 1 | 1167 | 廊坊一号园区 | ATTR_PCHLDP_FREQUENCY>30&&ATTR_PCHLDP_FLOW<100 | 30 | ATTR_PCHLDP_FREQUENCY>30&&ATTR_PCHLDP_FLOW>110 | 30 | 检查一次冷冻泵“Y"型过滤器状况，如两端压差≥0.05MPa需清洗，切换备用主机,通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2472 | EVENT_PCHLDP_DIRTY_BLOCKAGE | 一次冷冻泵疑似脏堵 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 一次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2496 | 一次冷冻泵疑似脏堵 |  | 否 | 1 | 1260 | 廊坊十三号 | ATTR_PCHLDP_FREQUENCY>30&&ATTR_PCHLDP_FLOW<400 | 60 | ATTR_PCHLDP_FLOW>420 | 0 | 检查一次冷冻泵“Y"型过滤器状况，如两端压差≥0.05MPa需清洗，切换备用主机,通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2472 | EVENT_PCHLDP_DIRTY_BLOCKAGE | 一次冷冻泵疑似脏堵 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 一次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2496 | 一次冷冻泵疑似脏堵 |  | 否 | 1 | 1339 | 北京五号 | ATTR_PCHLDP_FREQUENCY>30&&ATTR_PCHLDP_FLOW<300 | 30 | ATTR_PCHLDP_FLOW>310 | 0 | 检查一次冷冻泵“Y"型过滤器状况，如两端压差≥0.05MPa需清洗，切换备用主机,通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2472 | EVENT_PCHLDP_DIRTY_BLOCKAGE | 一次冷冻泵疑似脏堵 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 一次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2496 | 一次冷冻泵疑似脏堵 |  | 否 | 1 | 1449 | 廊坊五号 | ATTR_PCHLDP_FREQUENCY>28&&ATTR_PCHLDP_FLOW<35 | 0 | ATTR_PCHLDP_FLOW>40¦¦ATTR_PCHLDP_FREQUENCY<25 | 0 | 检查一次冷冻泵“Y"型过滤器状况，如两端压差≥0.05MPa需清洗，切换备用主机,通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2472 | EVENT_PCHLDP_DIRTY_BLOCKAGE | 一次冷冻泵疑似脏堵 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 一次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2496 | 一次冷冻泵疑似脏堵 |  | 否 | 1 | 1551 | 廊坊十三号 | ATTR_PCHLDP_FREQUENCY>30&&ATTR_PCHLDP_FLOW<430 | 20 | ATTR_PCHLDP_FLOW>480¦¦ATTR_PCHLDP_FREQUENCY<20 | 0 | 检查一次冷冻泵“Y"型过滤器状况，如两端压差≥0.05MPa需清洗，切换备用主机,通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2470 | EVENT_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_DIFFERENCE_HIGH | 水冷冷水机组冷却进出水温差过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2495 | 水冷冷水机组冷却进出水温差过高 |  | 否 | 1 | 516 | 全国 | (ATTR_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_OUT-ATTR_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_IN>6)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 30 | (ATTR_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_OUT-ATTR_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_IN<5.5)¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 30 | 适当增加冷却泵运行频率，并检查冷却泵“Y"型过滤状况，如冷却泵“Y"型过滤器两端压差≥0.05MPa需清洗，切换备用主机，并通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2470 | EVENT_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_DIFFERENCE_HIGH | 水冷冷水机组冷却进出水温差过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2495 | 水冷冷水机组冷却进出水温差过高 |  | 否 | 1 | 569 | 北京六号,廊坊八号,廊坊十三号 | (ATTR_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_OUT-ATTR_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_IN>7)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 30 | (ATTR_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_OUT-ATTR_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_IN<6.5)¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 30 | 适当增加冷却泵运行频率，并检查冷却泵“Y"型过滤状况，如冷却泵“Y"型过滤器两端压差≥0.05MPa需清洗，切换备用主机，并通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2470 | EVENT_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_DIFFERENCE_HIGH | 水冷冷水机组冷却进出水温差过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2495 | 水冷冷水机组冷却进出水温差过高 |  | 否 | 1 | 716 | 北京五号,廊坊九号 | (ATTR_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_OUT-ATTR_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_IN>6.5)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 0 | (ATTR_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_OUT-ATTR_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_IN<6)¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 适当增加冷却泵运行频率，并检查冷却泵“Y"型过滤状况，如冷却泵“Y"型过滤器两端压差≥0.05MPa需清洗，切换备用主机，并通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2470 | EVENT_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_DIFFERENCE_HIGH | 水冷冷水机组冷却进出水温差过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2495 | 水冷冷水机组冷却进出水温差过高 |  | 否 | 1 | 796 | 华北 | (ATTR_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_OUT-ATTR_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_IN>8)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 0 | (ATTR_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_OUT-ATTR_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_IN<7.5)¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 适当增加冷却泵运行频率，并检查冷却泵“Y"型过滤状况，如冷却泵“Y"型过滤器两端压差≥0.05MPa需清洗，切换备用主机，并通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2471 | EVENT_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_DIFFERENCE_LOW | 水冷冷水机组冷却进出水温差过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2494 | 水冷冷水机组冷却进出水温差过低 |  | 否 | 1 | 515 | 全国 | (ATTR_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_OUT-ATTR_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_IN<4)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 30 | (ATTR_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_OUT-ATTR_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_IN>4.5)¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 30 | 适当降低冷却泵运行频率。 | bar: 是 是; 是 是
2471 | EVENT_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_DIFFERENCE_LOW | 水冷冷水机组冷却进出水温差过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2494 | 水冷冷水机组冷却进出水温差过低 |  | 否 | 1 | 570 | 北京五号,北京六号,廊坊九号 | (ATTR_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_OUT-ATTR_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_IN<3)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 30 | (ATTR_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_OUT-ATTR_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_IN>3.5)¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 30 | 适当降低冷却泵运行频率。 | bar: 是 是; 是 是
2471 | EVENT_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_DIFFERENCE_LOW | 水冷冷水机组冷却进出水温差过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2494 | 水冷冷水机组冷却进出水温差过低 |  | 否 | 1 | 644 | 上海十六号 | (ATTR_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_OUT-ATTR_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_IN<4)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 90 | (ATTR_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_OUT-ATTR_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_IN>4.5)¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 适当降低冷却泵运行频率。 | bar: 是 是; 是 是
2469 | EVENT_CHLW_CONDENSER_PRESS_LOW | 水冷冷水机组冷凝压力过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2493 | 水冷冷水机组冷凝压力过低 |  | 否 | 1 | 514 | 全国 | (ATTR_CHLW_CONDENSER_PRESS<710)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 30 | ATTR_CHLW_CONDENSER_PRESS>800¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 30 | 检查冷机冷却水进水温度是否过低，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2469 | EVENT_CHLW_CONDENSER_PRESS_LOW | 水冷冷水机组冷凝压力过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2493 | 水冷冷水机组冷凝压力过低 |  | 否 | 1 | 571 | 廊坊六号,廊坊三号,北京五号,廊坊八号,北京六号 | (ATTR_CHLW_CONDENSER_PRESS<500)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 30 | ATTR_CHLW_CONDENSER_PRESS>520¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 30 | 检查冷机冷却水进水温度是否过低，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2469 | EVENT_CHLW_CONDENSER_PRESS_LOW | 水冷冷水机组冷凝压力过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2493 | 水冷冷水机组冷凝压力过低 |  | 否 | 1 | 645 | 华东 | (ATTR_CHLW_CONDENSER_PRESS<520)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 30 | ATTR_CHLW_CONDENSER_PRESS>550¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 30 | 检查冷机冷却水进水温度是否过低，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2469 | EVENT_CHLW_CONDENSER_PRESS_LOW | 水冷冷水机组冷凝压力过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2493 | 水冷冷水机组冷凝压力过低 |  | 否 | 1 | 703 | 廊坊九号 | (ATTR_CHLW_CONDENSER_PRESS<350)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 0 | ATTR_CHLW_CONDENSER_PRESS>360¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 检查冷机冷却水进水温度是否过低，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2469 | EVENT_CHLW_CONDENSER_PRESS_LOW | 水冷冷水机组冷凝压力过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2493 | 水冷冷水机组冷凝压力过低 |  | 否 | 1 | 1261 | 北京二十号园区,廊坊十三号 | (ATTR_CHLW_CONDENSER_PRESS<550)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 0 | ATTR_CHLW_CONDENSER_PRESS>600¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 检查冷机冷却水进水温度是否过低，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2468 | EVENT_CHLW_CONDENSER_PRESS_HIGH | 水冷冷水机组冷凝压力过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2492 | 水冷冷水机组冷凝压力过高 |  | 否 | 1 | 513 | 全国 | (ATTR_CHLW_CONDENSER_PRESS>1500)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 30 | ATTR_CHLW_CONDENSER_PRESS<1400¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 30 | （1）检查主机冷凝器需清洗 （2）检查冷塔风扇运行是否正常，检查风扇变频器是否有报警，提高冷却泵频率； （3）如不能恢复正常值，切换备用主机，通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2468 | EVENT_CHLW_CONDENSER_PRESS_HIGH | 水冷冷水机组冷凝压力过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2492 | 水冷冷水机组冷凝压力过高 |  | 否 | 1 | 622 | 廊坊三号,廊坊八号 | (ATTR_CHLW_CONDENSER_PRESS>1000)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 30 | ATTR_CHLW_CONDENSER_PRESS<1000¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 30 | （1）检查主机冷凝器需清洗 （2）检查冷塔风扇运行是否正常，检查风扇变频器是否有报警，提高冷却泵频率； （3）如不能恢复正常值，切换备用主机，通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2468 | EVENT_CHLW_CONDENSER_PRESS_HIGH | 水冷冷水机组冷凝压力过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2492 | 水冷冷水机组冷凝压力过高 |  | 否 | 1 | 646 | 上海十六号 | (ATTR_CHLW_CONDENSER_PRESS>1100)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 30 | ATTR_CHLW_CONDENSER_PRESS<1000¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 30 | （1）检查主机冷凝器需清洗 （2）检查冷塔风扇运行是否正常，检查风扇变频器是否有报警，提高冷却泵频率； （3）如不能恢复正常值，切换备用主机，通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2468 | EVENT_CHLW_CONDENSER_PRESS_HIGH | 水冷冷水机组冷凝压力过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2492 | 水冷冷水机组冷凝压力过高 |  | 否 | 1 | 704 | 廊坊九号 | (ATTR_CHLW_CONDENSER_PRESS>1100)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 0 | ATTR_CHLW_CONDENSER_PRESS<1090¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | （1）检查主机冷凝器需清洗 （2）检查冷塔风扇运行是否正常，检查风扇变频器是否有报警，提高冷却泵频率； （3）如不能恢复正常值，切换备用主机，通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2468 | EVENT_CHLW_CONDENSER_PRESS_HIGH | 水冷冷水机组冷凝压力过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2492 | 水冷冷水机组冷凝压力过高 |  | 否 | 1 | 832 | 廊坊四号 | (ATTR_CHLW_CONDENSER_PRESS>1000)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 0 | ATTR_CHLW_CONDENSER_PRESS<=950¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | （1）检查主机冷凝器需清洗 （2）检查冷塔风扇运行是否正常，检查风扇变频器是否有报警，提高冷却泵频率； （3）如不能恢复正常值，切换备用主机，通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2468 | EVENT_CHLW_CONDENSER_PRESS_HIGH | 水冷冷水机组冷凝压力过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2492 | 水冷冷水机组冷凝压力过高 |  | 否 | 1 | 873 | 廊坊十三号,廊坊六号,北京十三号 | (ATTR_CHLW_CONDENSER_PRESS>900)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 0 | ATTR_CHLW_CONDENSER_PRESS<850¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | （1）检查主机冷凝器需清洗 （2）检查冷塔风扇运行是否正常，检查风扇变频器是否有报警，提高冷却泵频率； （3）如不能恢复正常值，切换备用主机，通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2468 | EVENT_CHLW_CONDENSER_PRESS_HIGH | 水冷冷水机组冷凝压力过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2492 | 水冷冷水机组冷凝压力过高 |  | 否 | 1 | 1340 | 北京五号,北京二十号园区 | (ATTR_CHLW_CONDENSER_PRESS>1050)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 0 | ATTR_CHLW_CONDENSER_PRESS<1000¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | （1）检查主机冷凝器需清洗 （2）检查冷塔风扇运行是否正常，检查风扇变频器是否有报警，提高冷却泵频率； （3）如不能恢复正常值，切换备用主机，通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2468 | EVENT_CHLW_CONDENSER_PRESS_HIGH | 水冷冷水机组冷凝压力过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2492 | 水冷冷水机组冷凝压力过高 |  | 否 | 1 | 1576 | 北京十六号 | (ATTR_CHLW_CONDENSER_PRESS>1180)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 0 | ATTR_CHLW_CONDENSER_PRESS<1150¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | （1）检查主机冷凝器需清洗 （2）检查冷塔风扇运行是否正常，检查风扇变频器是否有报警，提高冷却泵频率； （3）如不能恢复正常值，切换备用主机，通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2468 | EVENT_CHLW_CONDENSER_PRESS_HIGH | 水冷冷水机组冷凝压力过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2492 | 水冷冷水机组冷凝压力过高 |  | 否 | 1 | 2491 | 华北 | (ATTR_CHLW_CONDENSER_PRESS>950)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 0 | ATTR_CHLW_CONDENSER_PRESS<930¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | （1）检查主机冷凝器需清洗 （2）检查冷塔风扇运行是否正常，检查风扇变频器是否有报警，提高冷却泵频率； （3）如不能恢复正常值，切换备用主机，通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2467 | EVENT_CHLW_CONDENSER_SATURATION_TEMP_HIGH | 水冷冷水机组冷凝器温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2491 | 水冷冷水机组冷凝器温度过高 |  | 否 | 1 | 512 | 全国 | (ATTR_CHLW_CONDENSER_SATURATION_TEMP>65)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 30 | ATTR_CHLW_CONDENSER_SATURATION_TEMP<60¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 30 | （1）检查主机冷凝器需清洗 （2）检查冷塔风扇运行是否正常，检查风扇变频器是否有报警，提高冷却泵频率； （3）如不能恢复正常值，切换备用主机，通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2467 | EVENT_CHLW_CONDENSER_SATURATION_TEMP_HIGH | 水冷冷水机组冷凝器温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2491 | 水冷冷水机组冷凝器温度过高 |  | 否 | 1 | 647 | 上海十六号,廊坊四号 | (ATTR_CHLW_CONDENSER_SATURATION_TEMP>45)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 30 | ATTR_CHLW_CONDENSER_SATURATION_TEMP<42¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 30 | （1）检查主机冷凝器需清洗 （2）检查冷塔风扇运行是否正常，检查风扇变频器是否有报警，提高冷却泵频率； （3）如不能恢复正常值，切换备用主机，通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2467 | EVENT_CHLW_CONDENSER_SATURATION_TEMP_HIGH | 水冷冷水机组冷凝器温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2491 | 水冷冷水机组冷凝器温度过高 |  | 否 | 1 | 705 | 廊坊九号 | (ATTR_CHLW_CONDENSER_SATURATION_TEMP>45)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 0 | ATTR_CHLW_CONDENSER_SATURATION_TEMP<43¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | （1）检查主机冷凝器需清洗 （2）检查冷塔风扇运行是否正常，检查风扇变频器是否有报警，提高冷却泵频率； （3）如不能恢复正常值，切换备用主机，通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2467 | EVENT_CHLW_CONDENSER_SATURATION_TEMP_HIGH | 水冷冷水机组冷凝器温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2491 | 水冷冷水机组冷凝器温度过高 |  | 否 | 1 | 784 | 廊坊三号 | (ATTR_CHLW_CONDENSER_SATURATION_TEMP>48)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 0 | ATTR_CHLW_CONDENSER_SATURATION_TEMP<45¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | （1）检查主机冷凝器需清洗 （2）检查冷塔风扇运行是否正常，检查风扇变频器是否有报警，提高冷却泵频率； （3）如不能恢复正常值，切换备用主机，通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2467 | EVENT_CHLW_CONDENSER_SATURATION_TEMP_HIGH | 水冷冷水机组冷凝器温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2491 | 水冷冷水机组冷凝器温度过高 |  | 否 | 1 | 1262 | 北京二十号园区,廊坊十三号 | (ATTR_CHLW_CONDENSER_SATURATION_TEMP>42)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 0 | ATTR_CHLW_CONDENSER_SATURATION_TEMP<41¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | （1）检查主机冷凝器需清洗 （2）检查冷塔风扇运行是否正常，检查风扇变频器是否有报警，提高冷却泵频率； （3）如不能恢复正常值，切换备用主机，通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2467 | EVENT_CHLW_CONDENSER_SATURATION_TEMP_HIGH | 水冷冷水机组冷凝器温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2491 | 水冷冷水机组冷凝器温度过高 |  | 否 | 1 | 1577 | 北京十六号 | (ATTR_CHLW_CONDENSER_SATURATION_TEMP>50)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 0 | ATTR_CHLW_CONDENSER_SATURATION_TEMP<49¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | （1）检查主机冷凝器需清洗 （2）检查冷塔风扇运行是否正常，检查风扇变频器是否有报警，提高冷却泵频率； （3）如不能恢复正常值，切换备用主机，通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2466 | EVENT_CHLW_CONDENSER_TEMP_DELTA_HIGH | 水冷冷水机组冷凝器小温差高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2490 | 水冷冷水机组冷凝器小温差高 |  | 否 | 1 | 511 | 全国 | ATTR_CHLW_CONDENSER_TEMP_DELTA>=3&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 30 | ATTR_CHLW_CONDENSER_TEMP_DELTA<3¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 30 | 主机冷凝器需清洗、切换备用主机，通报值班主管、专业工程师。 | bar: 是 是; 是 是
2466 | EVENT_CHLW_CONDENSER_TEMP_DELTA_HIGH | 水冷冷水机组冷凝器小温差高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2490 | 水冷冷水机组冷凝器小温差高 |  | 否 | 1 | 568 | 北京六号 | ATTR_CHLW_CONDENSER_TEMP_DELTA>=4&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 30 | ATTR_CHLW_CONDENSER_TEMP_DELTA<4¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 30 | 主机冷凝器需清洗、切换备用主机，通报值班主管、专业工程师。 | bar: 是 是; 是 是
2466 | EVENT_CHLW_CONDENSER_TEMP_DELTA_HIGH | 水冷冷水机组冷凝器小温差高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2490 | 水冷冷水机组冷凝器小温差高 |  | 否 | 1 | 706 | 北京十六号,廊坊三号,廊坊九号 | ATTR_CHLW_CONDENSER_TEMP_DELTA>3&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 0 | ATTR_CHLW_CONDENSER_TEMP_DELTA<2.9¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 主机冷凝器需清洗、切换备用主机，通报值班主管、专业工程师。 | bar: 是 是; 是 是
2466 | EVENT_CHLW_CONDENSER_TEMP_DELTA_HIGH | 水冷冷水机组冷凝器小温差高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2490 | 水冷冷水机组冷凝器小温差高 |  | 否 | 1 | 833 | 廊坊六号,廊坊四号 | ATTR_CHLW_CONDENSER_TEMP_DELTA>3&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 0 | ATTR_CHLW_CONDENSER_TEMP_DELTA<=2.8¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 主机冷凝器需清洗、切换备用主机，通报值班主管、专业工程师。 | bar: 是 是; 是 是
2466 | EVENT_CHLW_CONDENSER_TEMP_DELTA_HIGH | 水冷冷水机组冷凝器小温差高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2490 | 水冷冷水机组冷凝器小温差高 |  | 否 | 1 | 907 | 上海七号 | (ATTR_CHLW_CONDENSER_SATURATION_TEMP- ATTR_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_OUT >= 3 ) && (ATTR_CHLW_WORKING_STATE == 1 && (ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE == 2 ¦¦ ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE == 3)) | 0 | ATTR_CHLW_CONDENSER_SATURATION_TEMP-ATTR_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_OUT<=2.8¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 主机冷凝器需清洗、切换备用主机，通报值班主管、专业工程师。 | bar: 是 是; 是 是
2462 | EVENT_CHLW_EVAPORATOR_TEMP_DELTA_HIGH | 水冷冷水机组蒸发器小温差高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2486 | 水冷冷水机组蒸发器换热温差高 |  | 否 | 1 | 507 | 全国 | ATTR_CHLW_EVAPORATOR_TEMP_DELTA>3&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 30 | ATTR_CHLW_EVAPORATOR_TEMP_DELTA<3¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 30 | 可能主机缺少制冷剂或者蒸发器需要清洗、请切换备用主机，并通报值班主管、专业工程师。 | bar: 是 是; 是 是
2462 | EVENT_CHLW_EVAPORATOR_TEMP_DELTA_HIGH | 水冷冷水机组蒸发器小温差高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2486 | 水冷冷水机组蒸发器换热温差高 |  | 否 | 1 | 565 | 北京六号 | ATTR_CHLW_EVAPORATOR_TEMP_DELTA>3.5&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 30 | ATTR_CHLW_EVAPORATOR_TEMP_DELTA<3.5¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 30 | 可能主机缺少制冷剂或者蒸发器需要清洗、请切换备用主机，并通报值班主管、专业工程师。 | bar: 是 是; 是 是
2462 | EVENT_CHLW_EVAPORATOR_TEMP_DELTA_HIGH | 水冷冷水机组蒸发器小温差高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2486 | 水冷冷水机组蒸发器换热温差高 |  | 否 | 1 | 623 | 廊坊八号 | ATTR_CHLW_EVAPORATOR_TEMP_DELTA>2.7&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 30 | ATTR_CHLW_EVAPORATOR_TEMP_DELTA<2.6¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 30 | 可能主机缺少制冷剂或者蒸发器需要清洗、请切换备用主机，并通报值班主管、专业工程师。 | bar: 是 是; 是 是
2462 | EVENT_CHLW_EVAPORATOR_TEMP_DELTA_HIGH | 水冷冷水机组蒸发器小温差高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2486 | 水冷冷水机组蒸发器换热温差高 |  | 否 | 1 | 707 | 北京十六号,廊坊三号,廊坊九号 | ATTR_CHLW_EVAPORATOR_TEMP_DELTA>3&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 0 | ATTR_CHLW_EVAPORATOR_TEMP_DELTA<2.9¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 可能主机缺少制冷剂或者蒸发器需要清洗、请切换备用主机，并通报值班主管、专业工程师。 | bar: 是 是; 是 是
2462 | EVENT_CHLW_EVAPORATOR_TEMP_DELTA_HIGH | 水冷冷水机组蒸发器小温差高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2486 | 水冷冷水机组蒸发器换热温差高 |  | 否 | 1 | 834 | 廊坊四号 | ATTR_CHLW_EVAPORATOR_TEMP_DELTA>3&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 0 | ATTR_CHLW_EVAPORATOR_TEMP_DELTA<=2.8¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 可能主机缺少制冷剂或者蒸发器需要清洗、请切换备用主机，并通报值班主管、专业工程师。 | bar: 是 是; 是 是
2462 | EVENT_CHLW_EVAPORATOR_TEMP_DELTA_HIGH | 水冷冷水机组蒸发器小温差高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2486 | 水冷冷水机组蒸发器换热温差高 |  | 否 | 1 | 874 | 廊坊六号 | ATTR_CHLW_EVAPORATOR_TEMP_DELTA>2.8&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 0 | ATTR_CHLW_EVAPORATOR_TEMP_DELTA<2.5¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 可能主机缺少制冷剂或者蒸发器需要清洗、请切换备用主机，并通报值班主管、专业工程师。 | bar: 是 是; 是 是
2462 | EVENT_CHLW_EVAPORATOR_TEMP_DELTA_HIGH | 水冷冷水机组蒸发器小温差高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2486 | 水冷冷水机组蒸发器换热温差高 |  | 否 | 1 | 1016 | 昆山一号 | ( ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_IN - ATTR_CHLW_EVAPORATOR_SATURATION_TEMP ) > 3 &&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 30 | ( ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_IN - ATTR_CHLW_EVAPORATOR_SATURATION_TEMP ) <3¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 可能主机缺少制冷剂或者蒸发器需要清洗、请切换备用主机，并通报值班主管、专业工程师。 | bar: 是 是; 是 是
2462 | EVENT_CHLW_EVAPORATOR_TEMP_DELTA_HIGH | 水冷冷水机组蒸发器小温差高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2486 | 水冷冷水机组蒸发器换热温差高 |  | 否 | 1 | 2492 | 华北 | ATTR_CHLW_EVAPORATOR_TEMP_DELTA>2.5&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 0 | ATTR_CHLW_EVAPORATOR_TEMP_DELTA<2.4¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 可能主机缺少制冷剂或者蒸发器需要清洗、请切换备用主机，并通报值班主管、专业工程师。 | bar: 是 是; 是 是
2465 | EVENT_CHLW_CHILLED_TEMP_DIFFERENCE_LOW | 水冷冷水机组冷冻进出水温差低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2489 | 水冷冷水机组冷冻进出水温差低 |  | 否 | 1 | 510 | 全国 | (ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_IN-ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_OUT<4)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 30 | (ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_IN-ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_OUT>4.5)¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 30 | 适当降低一次冷冻泵运行频率； | bar: 是 是; 是 是
2465 | EVENT_CHLW_CHILLED_TEMP_DIFFERENCE_LOW | 水冷冷水机组冷冻进出水温差低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2489 | 水冷冷水机组冷冻进出水温差低 |  | 否 | 1 | 567 | 北京六号,廊坊九号 | (ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_IN-ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_OUT<3.5)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 30 | (ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_IN-ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_OUT>4)¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 30 | 适当降低一次冷冻泵运行频率； | bar: 是 是; 是 是
2465 | EVENT_CHLW_CHILLED_TEMP_DIFFERENCE_LOW | 水冷冷水机组冷冻进出水温差低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2489 | 水冷冷水机组冷冻进出水温差低 |  | 否 | 1 | 648 | 上海十六号,北京五号 | (ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_IN-ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_OUT<3)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 30 | (ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_IN-ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_OUT>3.5)¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 30 | 适当降低一次冷冻泵运行频率； | bar: 是 是; 是 是
2464 | EVENT_CHLW_CHILLED_TEMP_DIFFERENCE_HIGH | 水冷冷水机组冷冻进出水温差高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2488 | 水冷冷水机组冷冻进出水温差高 |  | 否 | 1 | 509 | 全国 | (ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_IN-ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_OUT>7)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 30 | (ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_IN-ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_OUT<6.5)¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 30 | 适当增加一次冷冻泵运行频率，并检查冷冻泵“Y"型过滤器状况，如两端压差≥0.05MPa需清洗、切换备用主机，通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2464 | EVENT_CHLW_CHILLED_TEMP_DIFFERENCE_HIGH | 水冷冷水机组冷冻进出水温差高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2488 | 水冷冷水机组冷冻进出水温差高 |  | 否 | 1 | 566 | 北京六号,廊坊十三号,丰树 | (ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_IN-ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_OUT>8)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 30 | (ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_IN-ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_OUT<7.5)¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 30 | 适当增加一次冷冻泵运行频率，并检查冷冻泵“Y"型过滤器状况，如两端压差≥0.05MPa需清洗、切换备用主机，通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2464 | EVENT_CHLW_CHILLED_TEMP_DIFFERENCE_HIGH | 水冷冷水机组冷冻进出水温差高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2488 | 水冷冷水机组冷冻进出水温差高 |  | 否 | 1 | 669 | 廊坊八号 | (ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_IN-ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_OUT>11)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 30 | (ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_IN-ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_OUT<10)¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 30 | 适当增加一次冷冻泵运行频率，并检查冷冻泵“Y"型过滤器状况，如两端压差≥0.05MPa需清洗、切换备用主机，通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2464 | EVENT_CHLW_CHILLED_TEMP_DIFFERENCE_HIGH | 水冷冷水机组冷冻进出水温差高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2488 | 水冷冷水机组冷冻进出水温差高 |  | 否 | 1 | 717 | 廊坊九号 | (ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_IN-ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_OUT>7.5)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 0 | (ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_IN-ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_OUT<7)¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 适当增加一次冷冻泵运行频率，并检查冷冻泵“Y"型过滤器状况，如两端压差≥0.05MPa需清洗、切换备用主机，通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2464 | EVENT_CHLW_CHILLED_TEMP_DIFFERENCE_HIGH | 水冷冷水机组冷冻进出水温差高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2488 | 水冷冷水机组冷冻进出水温差高 |  | 否 | 1 | 797 | 廊坊三号 | (ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_IN-ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_OUT>8.5)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 0 | (ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_IN-ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_OUT<8)¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 适当增加一次冷冻泵运行频率，并检查冷冻泵“Y"型过滤器状况，如两端压差≥0.05MPa需清洗、切换备用主机，通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2464 | EVENT_CHLW_CHILLED_TEMP_DIFFERENCE_HIGH | 水冷冷水机组冷冻进出水温差高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2488 | 水冷冷水机组冷冻进出水温差高 |  | 否 | 1 | 1341 | 北京五号 | (ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_IN-ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_OUT>6)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 0 | (ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_IN-ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_OUT<5.7)¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 适当增加一次冷冻泵运行频率，并检查冷冻泵“Y"型过滤器状况，如两端压差≥0.05MPa需清洗、切换备用主机，通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2464 | EVENT_CHLW_CHILLED_TEMP_DIFFERENCE_HIGH | 水冷冷水机组冷冻进出水温差高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2488 | 水冷冷水机组冷冻进出水温差高 |  | 否 | 1 | 2495 | 华北 | (ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_IN-ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_OUT>10)&&(ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3)) | 0 | (ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_IN-ATTR_CHLW_CHILLED_WATER_TEMP_OUT<9.5)¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 适当增加一次冷冻泵运行频率，并检查冷冻泵“Y"型过滤器状况，如两端压差≥0.05MPa需清洗、切换备用主机，通报值班主管、专业工程师 | bar: 是 是; 是 是
2463 | EVENT_CHLW_EVAPORATOR_PRESS_LOW | 水冷冷水机组蒸发器压力过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2487 | 水冷冷水机组蒸发器压力过低 |  | 否 | 1 | 508 | 全国 | (ATTR_CHLW_EVAPORATOR_PRESS < 150) && (ATTR_CHLW_WORKING_STATE == 1 && (ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE == 2 ¦¦ ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE == 3)) | 30 | ATTR_CHLW_EVAPORATOR_PRESS>155¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 30 | 现场检查是否有冷媒及润滑油泄漏 | bar: 是 是; 是 是
2463 | EVENT_CHLW_EVAPORATOR_PRESS_LOW | 水冷冷水机组蒸发器压力过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2487 | 水冷冷水机组蒸发器压力过低 |  | 否 | 1 | 708 | 廊坊九号 | (ATTR_CHLW_EVAPORATOR_PRESS < 200) && (ATTR_CHLW_WORKING_STATE == 1 && (ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE == 2 ¦¦ ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE == 3)) | 0 | ATTR_CHLW_EVAPORATOR_PRESS>220¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 现场检查是否有冷媒及润滑油泄漏 | bar: 是 是; 是 是
2463 | EVENT_CHLW_EVAPORATOR_PRESS_LOW | 水冷冷水机组蒸发器压力过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2487 | 水冷冷水机组蒸发器压力过低 |  | 否 | 1 | 785 | 廊坊三号 | (ATTR_CHLW_EVAPORATOR_PRESS < 280) && (ATTR_CHLW_WORKING_STATE == 1 && (ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE == 2 ¦¦ ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE == 3)) | 0 | ATTR_CHLW_EVAPORATOR_PRESS>290¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 现场检查是否有冷媒及润滑油泄漏 | bar: 是 是; 是 是
2463 | EVENT_CHLW_EVAPORATOR_PRESS_LOW | 水冷冷水机组蒸发器压力过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2487 | 水冷冷水机组蒸发器压力过低 |  | 否 | 1 | 835 | 廊坊四号 | (ATTR_CHLW_EVAPORATOR_PRESS < 236) && (ATTR_CHLW_WORKING_STATE == 1 && (ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE == 2 ¦¦ ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE == 3)) | 0 | ATTR_CHLW_EVAPORATOR_PRESS>=249¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 现场检查是否有冷媒及润滑油泄漏 | bar: 是 是; 是 是
2463 | EVENT_CHLW_EVAPORATOR_PRESS_LOW | 水冷冷水机组蒸发器压力过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2487 | 水冷冷水机组蒸发器压力过低 |  | 否 | 1 | 1263 | 廊坊十三号 | (ATTR_CHLW_EVAPORATOR_PRESS < 315) && (ATTR_CHLW_WORKING_STATE == 1 && (ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE == 2 ¦¦ ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE == 3)) | 0 | ATTR_CHLW_EVAPORATOR_PRESS>325¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 现场检查是否有冷媒及润滑油泄漏 | bar: 是 是; 是 是
2463 | EVENT_CHLW_EVAPORATOR_PRESS_LOW | 水冷冷水机组蒸发器压力过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2487 | 水冷冷水机组蒸发器压力过低 |  | 否 | 1 | 1342 | 北京五号,北京二十号园区 | (ATTR_CHLW_EVAPORATOR_PRESS < 280) && (ATTR_CHLW_WORKING_STATE == 1 && (ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE == 2 ¦¦ ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE == 3)) | 0 | ATTR_CHLW_EVAPORATOR_PRESS>310¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 现场检查是否有冷媒及润滑油泄漏 | bar: 是 是; 是 是
2463 | EVENT_CHLW_EVAPORATOR_PRESS_LOW | 水冷冷水机组蒸发器压力过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2487 | 水冷冷水机组蒸发器压力过低 |  | 否 | 1 | 1578 | 北京十六号 | (ATTR_CHLW_EVAPORATOR_PRESS < 180) && (ATTR_CHLW_WORKING_STATE == 1 && (ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE == 2 ¦¦ ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE == 3)) | 0 | ATTR_CHLW_EVAPORATOR_PRESS>185¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 现场检查是否有冷媒及润滑油泄漏 | bar: 是 是; 是 是
2463 | EVENT_CHLW_EVAPORATOR_PRESS_LOW | 水冷冷水机组蒸发器压力过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2487 | 水冷冷水机组蒸发器压力过低 |  | 否 | 1 | 2496 | 华北 | (ATTR_CHLW_EVAPORATOR_PRESS < 275) && (ATTR_CHLW_WORKING_STATE == 1 && (ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE == 2 ¦¦ ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE == 3)) | 0 | ATTR_CHLW_EVAPORATOR_PRESS>280¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 现场检查是否有冷媒及润滑油泄漏 | bar: 是 是; 是 是
2461 | EVENT_CHLW_OIL_TEMP_HIGH | 水冷冷水机组润滑油温过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2485 | 水冷冷水机组润滑油温过高 |  | 否 | 1 | 506 | 全国 | ATTR_CHLW_OIL_TEMP>60&&ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1 | 30 | ATTR_CHLW_OIL_TEMP<55¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 30 | 切换备用主机，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2461 | EVENT_CHLW_OIL_TEMP_HIGH | 水冷冷水机组润滑油温过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2485 | 水冷冷水机组润滑油温过高 |  | 否 | 1 | 786 | 北京十三号,廊坊六号,廊坊三号,廊坊四号 | ATTR_CHLW_OIL_TEMP>70&&ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1 | 0 | ATTR_CHLW_OIL_TEMP<67¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 切换备用主机，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2461 | EVENT_CHLW_OIL_TEMP_HIGH | 水冷冷水机组润滑油温过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2485 | 水冷冷水机组润滑油温过高 |  | 否 | 1 | 1343 | 北京五号 | ATTR_CHLW_OIL_TEMP>65&&ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1 | 0 | ATTR_CHLW_OIL_TEMP<63¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 切换备用主机，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2461 | EVENT_CHLW_OIL_TEMP_HIGH | 水冷冷水机组润滑油温过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2485 | 水冷冷水机组润滑油温过高 |  | 否 | 1 | 2497 | 华北 | ATTR_CHLW_OIL_TEMP>65&&ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1 | 30 | ATTR_CHLW_OIL_TEMP<60¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 切换备用主机，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2460 | EVENT_CHLW_OIL_TEMP_LOW | 水冷冷水机组润滑油温过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2484 | 水冷冷水机组润滑油温过低 |  | 否 | 1 | 505 | 全国 | ATTR_CHLW_OIL_TEMP<35 | 30 | ATTR_CHLW_OIL_TEMP>40 | 30 | 切换备用主机，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2460 | EVENT_CHLW_OIL_TEMP_LOW | 水冷冷水机组润滑油温过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2484 | 水冷冷水机组润滑油温过低 |  | 否 | 1 | 710 | 廊坊九号 | ATTR_CHLW_OIL_TEMP<25 | 0 | ATTR_CHLW_OIL_TEMP>27 | 0 | 切换备用主机，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2460 | EVENT_CHLW_OIL_TEMP_LOW | 水冷冷水机组润滑油温过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2484 | 水冷冷水机组润滑油温过低 |  | 否 | 1 | 787 | 廊坊三号,廊坊四号,北京十三号 | ATTR_CHLW_OIL_TEMP<30 | 0 | ATTR_CHLW_OIL_TEMP>33 | 0 | 切换备用主机，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2460 | EVENT_CHLW_OIL_TEMP_LOW | 水冷冷水机组润滑油温过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2484 | 水冷冷水机组润滑油温过低 |  | 否 | 1 | 876 | 廊坊六号 | ATTR_CHLW_OIL_TEMP<44 | 0 | ATTR_CHLW_OIL_TEMP>48 | 0 | 切换备用主机，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2460 | EVENT_CHLW_OIL_TEMP_LOW | 水冷冷水机组润滑油温过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2484 | 水冷冷水机组润滑油温过低 |  | 否 | 1 | 1344 | 北京五号 | ATTR_CHLW_OIL_TEMP<40 | 0 | ATTR_CHLW_OIL_TEMP>42 | 0 | 切换备用主机，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2460 | EVENT_CHLW_OIL_TEMP_LOW | 水冷冷水机组润滑油温过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2484 | 水冷冷水机组润滑油温过低 |  | 否 | 1 | 1579 | 北京十六号 | ATTR_CHLW_OIL_TEMP<45 | 0 | ATTR_CHLW_OIL_TEMP>46 | 0 | 切换备用主机，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2460 | EVENT_CHLW_OIL_TEMP_LOW | 水冷冷水机组润滑油温过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2484 | 水冷冷水机组润滑油温过低 |  | 否 | 1 | 2501 | 华北 | ATTR_CHLW_OIL_TEMP<40 | 0 | ATTR_CHLW_OIL_TEMP>41 | 0 | 切换备用主机，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2459 | EVENT_CHLW_OIL_PRESS_DELTA_HIGH | 水冷冷水机组润滑油压差过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2483 | 水冷冷水机组润滑油压差过高 |  | 否 | 1 | 504 | 全国 | ATTR_CHLW_OIL_PRESS_DELTA>280&&ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1 | 30 | ATTR_CHLW_OIL_PRESS_DELTA<275¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 30 | 切换备用主机，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2459 | EVENT_CHLW_OIL_PRESS_DELTA_HIGH | 水冷冷水机组润滑油压差过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2483 | 水冷冷水机组润滑油压差过高 |  | 否 | 1 | 649 | 上海十六号 | ATTR_CHLW_OIL_PRESS_DELTA>350&&ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1 | 30 | ATTR_CHLW_OIL_PRESS_DELTA<300¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 30 | 切换备用主机，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2459 | EVENT_CHLW_OIL_PRESS_DELTA_HIGH | 水冷冷水机组润滑油压差过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2483 | 水冷冷水机组润滑油压差过高 |  | 否 | 1 | 711 | 廊坊九号 | ATTR_CHLW_OIL_PRESS_DELTA>360&&ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1 | 0 | ATTR_CHLW_OIL_PRESS_DELTA<350¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 切换备用主机，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2459 | EVENT_CHLW_OIL_PRESS_DELTA_HIGH | 水冷冷水机组润滑油压差过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2483 | 水冷冷水机组润滑油压差过高 |  | 否 | 1 | 788 | 华北 | ATTR_CHLW_OIL_PRESS_DELTA>330&&ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1 | 0 | ATTR_CHLW_OIL_PRESS_DELTA<320¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 切换备用主机，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2459 | EVENT_CHLW_OIL_PRESS_DELTA_HIGH | 水冷冷水机组润滑油压差过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2483 | 水冷冷水机组润滑油压差过高 |  | 否 | 1 | 1264 | 廊坊十三号 | ATTR_CHLW_OIL_PRESS_DELTA>300&&ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1 | 0 | ATTR_CHLW_OIL_PRESS_DELTA<290¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 切换备用主机，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2459 | EVENT_CHLW_OIL_PRESS_DELTA_HIGH | 水冷冷水机组润滑油压差过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2483 | 水冷冷水机组润滑油压差过高 |  | 否 | 1 | 1711 | 北京十三号 | ATTR_CHLW_OIL_PRESS_DELTA>450&&ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1 | 0 | ATTR_CHLW_OIL_PRESS_DELTA<440¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 切换备用主机，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2458 | EVENT_CHLW_OIL_PRESS_DELTA_LOW | 水冷冷水机组润滑油压差过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2482 | 水冷冷水机组润滑油压差过低 |  | 否 | 1 | 503 | 全国 | ATTR_CHLW_OIL_PRESS_DELTA<180&&ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1 | 30 | ATTR_CHLW_OIL_PRESS_DELTA>200¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 30 | 切换备用主机，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2457 | EVENT_CHLW_DISCHARGE_TEMP_HIGH | 水冷冷水机组排气温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2481 | 水冷冷水机组排气温度过高 |  | 否 | 1 | 502 | 全国 | ATTR_CHLW_DISCHARGE_TEMP>60&&ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1 | 30 | ATTR_CHLW_DISCHARGE_TEMP<57 | 30 | （1）优先适当调高并联冷却塔及配套冷却泵运行频率或增加冷却塔运行数量，通报专业工程师； 2）如主机故障导致，切换备用主机、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2457 | EVENT_CHLW_DISCHARGE_TEMP_HIGH | 水冷冷水机组排气温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2481 | 水冷冷水机组排气温度过高 |  | 否 | 1 | 1345 | 北京五号 | ATTR_CHLW_DISCHARGE_TEMP>65&&ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1 | 0 | ATTR_CHLW_DISCHARGE_TEMP<60 | 0 | （1）优先适当调高并联冷却塔及配套冷却泵运行频率或增加冷却塔运行数量，通报专业工程师； 2）如主机故障导致，切换备用主机、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2457 | EVENT_CHLW_DISCHARGE_TEMP_HIGH | 水冷冷水机组排气温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2481 | 水冷冷水机组排气温度过高 |  | 否 | 1 | 1580 | 北京十六号 | ATTR_CHLW_DISCHARGE_TEMP>80&&ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1 | 0 | ATTR_CHLW_DISCHARGE_TEMP<79 | 0 | （1）优先适当调高并联冷却塔及配套冷却泵运行频率或增加冷却塔运行数量，通报专业工程师； 2）如主机故障导致，切换备用主机、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2457 | EVENT_CHLW_DISCHARGE_TEMP_HIGH | 水冷冷水机组排气温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2481 | 水冷冷水机组排气温度过高 |  | 否 | 1 | 1712 | 北京十三号 | ATTR_CHLW_DISCHARGE_TEMP>50&&ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1 | 0 | ATTR_CHLW_DISCHARGE_TEMP<49 | 0 | （1）优先适当调高并联冷却塔及配套冷却泵运行频率或增加冷却塔运行数量，通报专业工程师； 2）如主机故障导致，切换备用主机、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2454 | EVENT_ELEC_ROOM_FIRE | 电池间（气灭）出现火情 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 消防 | 位置 | 电气机房 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2478 | 电池间（气灭）出现火情 | 若房间有烟感，温感/烟感/手报中至少两个类型的设备火警点位值==1时触发此告警；若房间无烟感有极早期，温感/极早期/手报中至少有两个类型的设备触发火警火警点位值==1时触发此告警；没有设备报火警时恢复 | 否 | 1 | [6 empty] | 通过CCTV及现场确认为真实火灾立即启动火灾应急预案 | 是 | 否 | 数据中心级 | 有 | <N | 有影响 | 否
2157 | EVENT_MODULE_ROOM_FIRE | 模块机房（气灭）出现火情 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 消防 | 位置 | 模块机房 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2164 | 模块机房（气灭）出现火情-1 | 若房间有烟感，温感/烟感/手报中至少两个类型的设备火警点位值==1时触发此告警；若房间无烟感有极早期，温感/极早期/手报中至少有两个类型的设备触发火警火警点位值==1时触发此告警；没有设备报火警时恢复 | 否 | 1 | 166 | 全国 | (SUM(IF(ATTR_TEMPSEN_FIRE_ALARM==1,1,0))>=1&&SUM(IF(ATTR_SMOKESEN_FIRE_ALARM==1,1,0))>=1)¦¦(SUM(IF(ATTR_TEMPSEN_FIRE_ALARM==1,1,0))>=1&&SUM(IF(ATTR_MANUAB_FIRE_ALARM==1,1,0))>=1) | 0 | SUM(IF(ATTR_TEMPSEN_FIRE_ALARM==1,1,0))==0&&SUM(IF(ATTR_SMOKESEN_FIRE_ALARM==1,1,0))==0&&SUM(IF(ATTR_TEMPSEN_FIRE_ALARM==1,1,0))==0&&SUM(IF(ATTR_MANUAB_FIRE_ALARM==1,1,0))==0 | 0 | 通过CCTV及现场确认为真实火灾立即启动火灾应急预案 | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | <N | 有影响 | 否
2157 | EVENT_MODULE_ROOM_FIRE | 模块机房（气灭）出现火情 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 消防 | 位置 | 模块机房 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2462 | 模块机房（气灭）出现火情-2 | 同一个模块机房内，有一个及以上的温感或烟感探测器报火警，并且本防火分区内有一个及以上手报报火警 | 否 | 2 | [6 empty] | 通过CCTV及现场确认为真实火灾立即启动火灾应急预案 | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | <N | 有影响 | 否
2065 | EVENT_UPS_OUT_SWITCH_OFF | UPS输出开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2043 | UPS输出开关分闸 |  | 否 | 1 | 35 | 全国 | ATTR_UPS_OUT_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_UPS_OUT_SWITCH_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS并机输出柜开关是否跳闸指示？UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备故障，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2065 | EVENT_UPS_OUT_SWITCH_OFF | UPS输出开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2043 | UPS输出开关分闸 |  | 否 | 1 | 487 | 华北 | ATTR_UPS_WORKING_STATE== 1&&ATTR_UPS_OUT_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_UPS_OUT_SWITCH_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS并机输出柜开关是否跳闸指示？UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备故障，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2065 | EVENT_UPS_OUT_SWITCH_OFF | UPS输出开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2470 | UPS输出开关分闸2 |  | 否 | 2 | 488 | 全国 | ATTR_UPS_SUPPLY_MODE!=5&&ATTR_UPS_OUT_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_UPS_OUT_SWITCH_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS并机输出柜开关是否跳闸指示？UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备故障，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2065 | EVENT_UPS_OUT_SWITCH_OFF | UPS输出开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2471 | UPS输出开关分闸3 |  | 否 | 3 | 489 | 全国 | ATTR_UPS_OUT_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_UPS_OUT_SWITCH_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS并机输出柜开关是否跳闸指示？UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备故障，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2452 | EVENT_HVDC_LONG_RUNNING | HVDC电池长时间放电 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2474 | HVDC长时间放电 |  | 否 | 1 | 496 | 全国 | ATTR_HVDC_BAT_WORKING_STATE==2 | 120 | ATTR_HVDC_BAT_WORKING_STATE!=2 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认HVDC是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2436 | EVENT_UPS_FAN_FAULT | UPS风扇故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 是 | 风扇数量 | BMS | 告警监控 | 2445 | UPS风扇故障 |  | 否 | 1 | 449 | 全国 | ATTR_UPS_FAN_FAULT_STATE==1 | 0 | ATTR_UPS_FAN_FAULT_STATE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2435 | EVENT_UPS_INVERTER_ALARM | UPS逆变器报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2446 | UPS逆变器报警 |  | 否 | 1 | 450 | 全国 | ATTR_UPS_INVERTER_STATE==1 | 0 | ATTR_UPS_INVERTER_STATE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2435 | EVENT_UPS_INVERTER_ALARM | UPS逆变器报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2446 | UPS逆变器报警 |  | 否 | 1 | 492 | 华北 | ATTR_UPS_WORKING_STATE== 1&&ATTR_UPS_INVERTER_STATE==1 | 0 | ATTR_UPS_INVERTER_STATE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2435 | EVENT_UPS_INVERTER_ALARM | UPS逆变器报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2473 | UPS逆变器报警2 |  | 否 | 2 | 493 | 全国 | ATTR_UPS_INVERTER_STATE==1 | 0 | ATTR_UPS_INVERTER_STATE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2434 | EVENT_UPS_RECTIFIER_ALARM | UPS整流器报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2447 | UPS整流器报警 |  | 否 | 1 | 451 | 全国 | ATTR_UPS_RECTIFIER_STATE==1 | 0 | ATTR_UPS_RECTIFIER_STATE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2434 | EVENT_UPS_RECTIFIER_ALARM | UPS整流器报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2447 | UPS整流器报警 |  | 否 | 1 | 490 | 华北 | ATTR_UPS_WORKING_STATE== 1&&ATTR_UPS_RECTIFIER_STATE==1 | 0 | ATTR_UPS_RECTIFIER_STATE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2434 | EVENT_UPS_RECTIFIER_ALARM | UPS整流器报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2472 | UPS整流器报警2 |  | 否 | 2 | 491 | 全国 | ATTR_UPS_RECTIFIER_STATE==1 | 0 | ATTR_UPS_RECTIFIER_STATE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2060 | EVENT_UPS_BAT_BACKUP_TIME_LACK | UPS电池后备时间过短 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2124 | UPS电池后备时间过短 | UPS运行状态==运行&&电池供电状态==运行&&UPS后备时间<15 | 否 | 1 | 113 | 全国 | ATTR_UPS_BAT_BACKUP_TIME<15 | 60 | ATTR_UPS_BAT_BACKUP_TIME>16 | 60 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2060 | EVENT_UPS_BAT_BACKUP_TIME_LACK | UPS电池后备时间过短 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2124 | UPS电池后备时间过短 | UPS运行状态==运行&&电池供电状态==运行&&UPS后备时间<15 | 否 | 1 | 481 | 华北 | ATTR_UPS_WORKING_STATE== 1&&ATTR_UPS_BATTERY_POWER_STATE==1&&ATTR_UPS_BAT_BACKUP_TIME<15 | 60 | ATTR_UPS_WORKING_STATE== 0¦¦ATTR_UPS_BATTERY_POWER_STATE==0¦¦ATTR_UPS_BAT_BACKUP_TIME>16 | 60 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2060 | EVENT_UPS_BAT_BACKUP_TIME_LACK | UPS电池后备时间过短 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2124 | UPS电池后备时间过短 | UPS运行状态==运行&&电池供电状态==运行&&UPS后备时间<15 | 否 | 1 | 2542 | 深圳八号 | ATTR_UPS_WORKING_STATE== 1&&ATTR_UPS_BAT_BACKUP_TIME<15 | 60 | ATTR_UPS_WORKING_STATE== 0¦¦ATTR_UPS_BAT_BACKUP_TIME>16 | 60 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2060 | EVENT_UPS_BAT_BACKUP_TIME_LACK | UPS电池后备时间过短 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2465 | UPS电池后备时间过短2 | UPS运行状态==运行&&供电模式==电池供电&&UPS后备时间<15 | 否 | 2 | 482 | 全国 | ATTR_UPS_WORKING_STATE== 1&&ATTR_UPS_SUPPLY_MODE==2&&ATTR_UPS_BAT_BACKUP_TIME<15 | 60 | ATTR_UPS_WORKING_STATE== 0¦¦ATTR_UPS_SUPPLY_MODE!=2¦¦ATTR_UPS_BAT_BACKUP_TIME>16 | 60 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2060 | EVENT_UPS_BAT_BACKUP_TIME_LACK | UPS电池后备时间过短 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2466 | UPS电池后备时间过短3 | 电池供电状态==运行&&UPS后备时间<15 | 否 | 3 | 483 | 全国 | ATTR_UPS_BATTERY_POWER_STATE==1&&ATTR_UPS_BAT_BACKUP_TIME<15 | 60 | ATTR_UPS_BATTERY_POWER_STATE==0¦¦ATTR_UPS_BAT_BACKUP_TIME>16 | 60 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2060 | EVENT_UPS_BAT_BACKUP_TIME_LACK | UPS电池后备时间过短 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2467 | UPS电池后备时间过短4 | 供电模式==电池供电&&UPS后备时间<15 | 否 | 4 | 484 | 全国 | ATTR_UPS_SUPPLY_MODE==2&&ATTR_UPS_BAT_BACKUP_TIME<15 | 60 | ATTR_UPS_SUPPLY_MODE!=2¦¦ATTR_UPS_BAT_BACKUP_TIME>16 | 60 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2060 | EVENT_UPS_BAT_BACKUP_TIME_LACK | UPS电池后备时间过短 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2468 | UPS电池后备时间过短5 | UPS运行状态==运行&&UPS后备时间<15 | 否 | 5 | 485 | 全国 | ATTR_UPS_WORKING_STATE== 1&&ATTR_UPS_BAT_BACKUP_TIME<15 | 60 | ATTR_UPS_WORKING_STATE== 0¦¦ATTR_UPS_BAT_BACKUP_TIME>16 | 60 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2060 | EVENT_UPS_BAT_BACKUP_TIME_LACK | UPS电池后备时间过短 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2469 | UPS电池后备时间过短6 | UPS后备时间<15 | 否 | 6 | 486 | 全国 | ATTR_UPS_BAT_BACKUP_TIME<15 | 60 | ATTR_UPS_BAT_BACKUP_TIME>16 | 60 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2142 | EVENT_IRACAA_COMP_FAULT | 风冷型列间空调压缩机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型列间空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2143 | 风冷列间空调压缩机故障 |  | 否 | 1 | 132 | 全国 | ATTR_IRACAA_FAULT_COMP==1 | 0 | ATTR_IRACAA_FAULT_COMP==0 | 0 | 1、开启备用空调，对故障空调维修 | bar: 是 是; 是 是
2450 | EVENT_UPS_POWER_SUPPLY | UPS电池供电 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2456 | UPS电池供电 |  | 否 | 1 | 463 | 全国 | ATTR_UPS_SUPPLY_MODE == 2 ¦¦ ATTR_UPS_BATTERY_POWER_STATE == 1 | 0 | ATTR_UPS_SUPPLY_MODE != 2 ¦¦ ATTR_UPS_BATTERY_POWER_STATE == 0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？UPS输入电源是否正常？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2450 | EVENT_UPS_POWER_SUPPLY | UPS电池供电 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2456 | UPS电池供电 |  | 否 | 1 | 464 | 华北 | ATTR_UPS_SUPPLY_MODE == 2 && ATTR_UPS_BATTERY_POWER_STATE == 1 | 0 | ATTR_UPS_SUPPLY_MODE != 2 ¦¦ ATTR_UPS_BATTERY_POWER_STATE == 0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？UPS输入电源是否正常？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2450 | EVENT_UPS_POWER_SUPPLY | UPS电池供电 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2458 | UPS电池供电2 |  | 否 | 2 | 467 | 全国 | ATTR_UPS_SUPPLY_MODE == 2 | 0 | ATTR_UPS_SUPPLY_MODE != 2 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？UPS输入电源是否正常？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2450 | EVENT_UPS_POWER_SUPPLY | UPS电池供电 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2459 | UPS电池供电3 |  | 否 | 3 | 468 | 全国 | ATTR_UPS_BATTERY_POWER_STATE == 1 | 0 | ATTR_UPS_BATTERY_POWER_STATE == 0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？UPS输入电源是否正常？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2063 | EVENT_UPS_BACKUP_SWITCH_ON | UPS旁路输入开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2122 | UPS旁路输入开关分闸 |  | 否 | 1 | 111 | 全国 | ATTR_UPS_BACKUP_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_UPS_BACKUP_SWITCH_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（开关、UPS） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2259 | EVENT_HVBUS_NO_ENERGY_STORAGE | 高压母联柜未储能 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2273 | 高压母联柜未储能 |  | 否 | 1 | 276 | 全国 | ATTR_HVBUS_ENERGY_STORAGE_STATE==1 | 0 | ATTR_HVBUS_ENERGY_STORAGE_STATE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因。 | bar: 是 是; 是 是
2110 | EVENT_LVBUS_SWITCH_ON | 低压母联柜开关合闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2081 | 低压母联柜开关合闸 | 0=分闸;1=合闸 | 否 | 1 | 70 | 全国 | ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==1 | 0 | ATTR_LVBUS_SWITCH_STATE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，排查一次设备是否有明显异常？ 【2】BMS确认市电进线、10kV配电、0.4kV配电情况。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2103 | EVENT_HVDC_BAT_SWITCH_OFF | HVDC电池开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 是 | 电池组数量 | BMS | 告警监控 | 2089 | HVDC电池开关分闸 |  | 否 | 1 | 78 | 全国 | ATTR_HVDC_BAT_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_HVDC_BAT_SWITCH_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（开关、蓄电池） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2089 | EVENT_EPS_SUPPLY_MODE_ABNORMAL | EPS电池工作状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | EPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2101 | EPS电池工作状态异常 |  | 否 | 1 | 90 | 全国 | ATTR_EPS_SUPPLY_MODE==2¦¦ATTR_EPS_SUPPLY_MODE==3 | 0 | !(ATTR_EPS_SUPPLY_MODE==2¦¦ATTR_EPS_SUPPLY_MODE==3) | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（EPS） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2084 | EVENT_EPS_OUT_VOLTAGE_HIGH | EPS输出相电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | EPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2107 | EPS输出相电压过高 |  | 否 | 1 | 96 | 全国 | ATTR_EPS_OUT_VOLTAGE_A>242¦¦ ATTR_EPS_OUT_VOLTAGE_B>242¦¦ ATTR_EPS_OUT_VOLTAGE_C>242 | 0 | ATTR_EPS_OUT_VOLTAGE_A<237&& ATTR_EPS_OUT_VOLTAGE_B<237&& ATTR_EPS_OUT_VOLTAGE_C<237 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（EPS），现场实测。 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2083 | EVENT_EPS_OUT_VOLTAGE_LOW | EPS输出相电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | EPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2108 | EPS输出相电压过低 |  | 否 | 1 | 97 | 全国 | ATTR_EPS_OUT_VOLTAGE_A<198¦¦ ATTR_EPS_OUT_VOLTAGE_B<198¦¦ ATTR_EPS_OUT_VOLTAGE_C<198 | 0 | ATTR_EPS_OUT_VOLTAGE_A>203&& ATTR_EPS_OUT_VOLTAGE_B>203&& ATTR_EPS_OUT_VOLTAGE_C>203 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（EPS），现场实测。 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2056 | EVENT_HVGEN_WORKING | 高压柴油发电机开启 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2071 | 高压柴油发电机开启 |  | 否 | 1 | 60 | 全国 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==1 | 0 | ATTR_HVGEN_WORKING_STATE==0 | 0 | 1.检查市电状态，是否由市电中断导致。 2.检查是否由PPM维护导致的柴发启动。 3.无市电中断无PPM导致的启动应立即停止柴发发运行。 4.通知数据中心工程师和经理，对柴发误启动进行排查。 | bar: 是 是; 是 是
2043 | EVENT_HVBUS_SWITCH_ON | 高压母联柜合闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2057 | 高压母联柜合闸 | 0=分闸;1=合闸 | 否 | 1 | 47 | 全国 | ATTR_HVBUS_SWITCH_STATE==1 | 0 | ATTR_HVBUS_SWITCH_STATE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】BMS确认市电进线、10kV配电、0.4kV配电情况，确认0.4kV配电系统供电正常。 【3】如果0.4kV配电一段母线未供电，赴现场应急（按照低压备自投失败流程）。 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2043 | EVENT_HVBUS_SWITCH_ON | 高压母联柜合闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2057 | 高压母联柜合闸 | 0=分闸;1=合闸 | 否 | 1 | 1311 | 华东 | ATTR_MAINSIN_SWITCH_STATE==1&&ATTR_HVBUS_SWITCH_STATE==1 | 0 | (ATTR_MAINSIN_SWITCH_STATE==0&&ATTR_HVBUS_SWITCH_STATE==1)¦¦ATTR_HVBUS_SWITCH_STATE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】BMS确认市电进线、10kV配电、0.4kV配电情况，确认0.4kV配电系统供电正常。 【3】如果0.4kV配电一段母线未供电，赴现场应急（按照低压备自投失败流程）。 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2449 | EVENT_OILPUMP_WORKING | 油泵开启 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 油泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2455 | 油泵开启 |  | 否 | 1 | 459 | 全国 | ATTR_OILPUMP_WORKING_STATE==1 | 0 | ATTR_OILPUMP_WORKING_STATE==0 | 0 | 1.检查是否为人工操作补油导致。 2.检查日用油箱低液位报警是否被激活，导致自动补油功能被激活。 | bar: 是 是; 是 是
2448 | EVENT_OILPUMP_MANUAL | 油泵处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 油泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2454 | 油泵处于手动 |  | 否 | 1 | 458 | 全国 | ATTR_OILPUMP_AUTO_STATE==0 | 0 | ATTR_OILPUMP_AUTO_STATE==1 | 0 | 1.检查是否为人工操作导致状态切换至手动状态。 2.检查油路控制柜控制位置是否正常。 3.检查油路控制柜内部是否发生故障。 | bar: 是 是; 是 是
2447 | EVENT_OILPUMP_FAULT | 油泵故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 油泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2453 | 油泵故障 |  | 否 | 1 | 457 | 全国 | ATTR_OILPUMP_FAULT_STATE==1 | 0 | ATTR_OILPUMP_FAULT_STATE==0 | 0 | 1.检查油泵运行状态，核实是否是误报警。 2.检查油泵的供电是否有中断。 3.检查油泵的控制柜是否有异常。 | bar: 是 是; 是 是
2095 | EVENT_EPS_BAT_SWITCH_OFF | EPS电池开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | EPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2095 | EPS电池开关分闸 |  | 否 | 1 | 84 | 全国 | ATTR_EPS_WORKING_STATE==1&&ATTR_EPS_BAT_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_EPS_WORKING_STATE==0¦¦ATTR_EPS_BAT_SWITCH_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（EPS） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2093 | EVENT_EPS_OUT_SWITCH_OFF | EPS输出开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | EPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2097 | EPS输出开关分闸 |  | 否 | 1 | 86 | 全国 | ATTR_EPS_OUT_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_EPS_OUT_SWITCH_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（EPS、开关），后端设备是否切换正确？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2092 | EVENT_EPS_MAINTAIN_SWITCH_ON | EPS维修旁路开关合闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | EPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2098 | EPS维修旁路开关合闸 |  | 否 | 1 | 87 | 全国 | ATTR_EPS_MAINTAIN_SWITCH_STATE==1 | 0 | ATTR_EPS_MAINTAIN_SWITCH_STATE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（EPS） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2090 | EVENT_EPS_MAIN_SWITCH_OFF | EPS主路输入开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | EPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2100 | EPS主路输入开关分闸 |  | 否 | 1 | 89 | 全国 | ATTR_EPS_MAIN_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_EPS_MAIN_SWITCH_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（EPS） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2442 | EVENT_HVDC_POSITIVE_GROUNDING_FAULT | HVDC绝缘母线正接地故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2452 | HVDC绝缘母线正接地故障 |  | 否 | 1 | 456 | 全国 | ATTR_HVDC_POSITIVE_EARTH_FAULT_OF_INSULATED_BUSBAR==1 | 0 | ATTR_HVDC_POSITIVE_EARTH_FAULT_OF_INSULATED_BUSBAR==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（HVDC） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2443 | EVENT_HVDC_NEGATIVE_GROUNDING_FAULT | HVDC绝缘母线负接地故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2451 | HVDC绝缘母线负接地故障 |  | 否 | 1 | 455 | 全国 | ATTR_HVDC_NEGATIVE_EARTH_FAULT_OF_INSULATED_BUSBAR==1 | 0 | ATTR_HVDC_NEGATIVE_EARTH_FAULT_OF_INSULATED_BUSBAR==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（HVDC） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2444 | EVENT_HVDC_INSULATION_FAULT | HVDC绝缘故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2450 | HVDC绝缘故障 |  | 否 | 1 | 454 | 全国 | ATTR_HVDC_INSULATION_FAULT==1 | 0 | ATTR_HVDC_INSULATION_FAULT==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（HVDC） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2445 | EVENT_HVDC_DC_FAULT | HVDC直流故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2449 | HVDC直流故障 |  | 否 | 1 | 453 | 全国 | ATTR_HVDC_DC_FAULT==1 | 0 | ATTR_HVDC_DC_FAULT==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（HVDC） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2446 | EVENT_HVDC_LIGHTNING_ARRESTER_FAULT | HVDC防雷器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2448 | HVDC防雷器故障 |  | 否 | 1 | 452 | 全国 | ATTR_HVDC_LIGHTNING_ARRESTER_FAULT==1 | 0 | ATTR_HVDC_LIGHTNING_ARRESTER_FAULT==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（HVDC） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2101 | EVENT_HVDC_OUT_SWITCH_OFF | HVDC直流输出开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 是 | 输出开关数量 | BMS | 告警监控 | 2091 | HVDC直流输出开关分闸 |  | 否 | 1 | 80 | 全国 | ATTR_HVDC_OUT_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_HVDC_OUT_SWITCH_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（HVDC），后端列头柜负载是否正常转移？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2100 | EVENT_HVDC_BACKUP_SWITCH_OFF | HVDC交流备路输入开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2092 | HVDC交流备路输入开关分闸 |  | 否 | 1 | 81 | 全国 | ATTR_HVDC_BACKUP_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_HVDC_BACKUP_SWITCH_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（HVDC、备路进线电缆） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2099 | EVENT_HVDC_MAIN_SWITCH_OFF | HVDC交流主路输入开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2093 | HVDC交流主路输入开关分闸 |  | 否 | 1 | 82 | 全国 | ATTR_HVDC_MAIN_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_HVDC_MAIN_SWITCH_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（HVDC、主路进线电缆），HVDC电源切换至备路电源。 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2437 | EVENT_UPS_INVERTER_OVERCURRENT | UPS逆变器过流 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2444 | UPS逆变器过流 |  | 否 | 1 | 448 | 全国 | ATTR_UPS_INVERTER_OVERCURRENT==1 | 0 | ATTR_UPS_INVERTER_OVERCURRENT==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2438 | EVENT_UPS_FUSE_FAILURE | UPS熔丝故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2443 | UPS熔丝故障 |  | 否 | 1 | 447 | 全国 | ATTR_UPS_FUSE_FAILURE==1 | 0 | ATTR_UPS_FUSE_FAILURE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2439 | EVENT_UPS_OUTPUT_OVERLOAD | UPS输出过载 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2442 | UPS输出过载 |  | 否 | 1 | 446 | 全国 | ATTR_UPS_OUTPUT_OVERLOAD==1 | 0 | ATTR_UPS_OUTPUT_OVERLOAD==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2439 | EVENT_UPS_OUTPUT_OVERLOAD | UPS输出过载 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2442 | UPS输出过载 |  | 否 | 1 | 910 | 上海七号 | ATTR_UPS_OUT_POWER_LOAD>47 | 0 | ATTR_UPS_OUT_POWER_LOAD<45 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2440 | EVENT_UPS_BYPASS_OVERLOAD | UPS旁路过载 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2441 | UPS旁路过载 |  | 否 | 1 | 445 | 全国 | ATTR_UPS_BYPASS_OVERLOAD==1 | 0 | ATTR_UPS_BYPASS_OVERLOAD==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2440 | EVENT_UPS_BYPASS_OVERLOAD | UPS旁路过载 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2441 | UPS旁路过载 |  | 否 | 1 | 909 | 上海七号 | ATTR_UPS_BYPASS_OVERCURRENT==1 | 0 | ATTR_UPS_BYPASS_OVERCURRENT==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2441 | EVENT_UPS_BYPASS_OVERCURRENT | UPS旁路过流 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2440 | UPS旁路过流 |  | 否 | 1 | 444 | 全国 | ATTR_UPS_BYPASS_OVERCURRENT==1 | 0 | ATTR_UPS_BYPASS_OVERCURRENT==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2067 | EVENT_UPS_BAT_SWITCH_OFF | UPS电池开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2041 | UPS电池开关分闸 |  | 否 | 1 | 33 | 全国 | ATTR_UPS_WORKING_STATE==1&&ATTR_UPS_BAT_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_UPS_WORKING_STATE==0¦¦ATTR_UPS_BAT_SWITCH_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（开关、UPS） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2067 | EVENT_UPS_BAT_SWITCH_OFF | UPS电池开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2041 | UPS电池开关分闸 |  | 否 | 1 | 588 | 北京六号 | ATTR_UPS_SUPPLY_MODE==0&&ATTR_UPS_BAT_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_UPS_SUPPLY_MODE==5¦¦ATTR_UPS_BAT_SWITCH_STATE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（开关、UPS） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2067 | EVENT_UPS_BAT_SWITCH_OFF | UPS电池开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2041 | UPS电池开关分闸 |  | 否 | 1 | 908 | 华东 | ATTR_UPS_BAT_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_UPS_BAT_SWITCH_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（开关、UPS） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2062 | EVENT_UPS_MAIN_SWITCH_OFF | UPS主路输入开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2126 | UPS主路输入开关分闸 |  | 否 | 1 | 115 | 全国 | ATTR_UPS_MAIN_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_UPS_MAIN_SWITCH_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（开关、UPS） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2064 | EVENT_UPS_MAINTAIN_SWITCH_ON | UPS维修旁路开关合闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2044 | UPS维修旁路开关合闸 |  | 否 | 1 | 36 | 全国 | ATTR_UPS_MAINTAIN_SWITCH_STATE==1 | 0 | ATTR_UPS_MAINTAIN_SWITCH_STATE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（开关） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2421 | EVENT_GENFCAB_SWITCH_ON | 柴发馈线柜合闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2439 | 柴发馈线柜合闸 |  | 否 | 1 | 443 | 全国 | ATTR_GENFCAB_SWITCH_STATE==1 | 0 | ATTR_GENFCAB_SWITCH_STATE==0 | 0 | 1.BMS确认设备编号，赴现场检查；检查市电是否中断，柴发是否运行。 2.若市电未中断，柴发未运行，则手动分闸馈线柜。 3.联系工程师后续排查原因。 | bar: 是 是; 是 是
2422 | EVENT_GENFCAB_MANUAL | 柴发馈线柜处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2438 | 柴发馈线柜处于手动 |  | 否 | 1 | 442 | 全国 | ATTR_GENFCAB_AUTO_STATE==0 | 0 | ATTR_GENFCAB_AUTO_STATE==1 | 0 | 1.BMS确认设备编号，赴现场检查，检查是否因PPM或者维修导致。 2.检查馈线柜小红点标识位置，是否是因为该馈线柜未投用导致。 3.联系工程师后续排查原因。 | bar: 是 是; 是 是
2423 | EVENT_GENFCAB_GROUNDING_STATE | 柴发馈线柜接地 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2437 | 柴发馈线柜接地 |  | 否 | 1 | 441 | 全国 | ATTR_GENFCAB_GROUNDING_STATE==1 | 0 | ATTR_GENFCAB_GROUNDING_STATE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】联系工程师后续排查原因。 | bar: 是 是; 是 是
2424 | EVENT_GENFCAB_NO_ENERGY_STORAGE | 柴发馈线柜未储能 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2436 | 柴发馈线柜未储能 |  | 否 | 1 | 440 | 全国 | ATTR_GENFCAB_ENERGY_STORAGE_STATE==1 | 0 | ATTR_GENFCAB_ENERGY_STORAGE_STATE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】联系工程师后续排查原因。 | bar: 是 是; 是 是
2425 | EVENT_GENFCAB_HANDCART_NON_WORKING_POSITION | 柴发馈线柜手车处于非工作位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2435 | 柴发馈线柜手车处于非工作位 |  | 否 | 1 | 439 | 全国 | ATTR_GENFCAB_HANDCART_WORKING_POSITION==1 | 0 | ATTR_GENFCAB_HANDCART_WORKING_POSITION==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】联系工程师后续排查原因。 | bar: 是 是; 是 是
2426 | EVENT_GENFCAB_HANDCART_TEST_POSITION | 柴发馈线柜手车处于试验位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2434 | 柴发馈线柜手车处于试验位 |  | 否 | 1 | 438 | 全国 | ATTR_GENFCAB_HANDCART_TEST_POSITION==0 | 0 | ATTR_GENFCAB_HANDCART_TEST_POSITION==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】联系工程师后续排查原因。 | bar: 是 是; 是 是
2427 | EVENT_GENFCAB_OVERCURRENT_I | 柴发馈线柜过流一段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2433 | 柴发馈线柜过流一段保护报警 |  | 否 | 1 | 437 | 全国 | ATTR_GENFCAB_OVERCURRENT_PROTECTION_SECTION_I==1 | 0 | ATTR_GENFCAB_OVERCURRENT_PROTECTION_SECTION_I==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2428 | EVENT_GENFCAB_OVERCURRENT_II | 柴发馈线柜过流二段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2432 | 柴发馈线柜过流二段保护报警 |  | 否 | 1 | 436 | 全国 | ATTR_GENFCAB_OVERCURRENT_PROTECTION_SECTION_II==1 | 0 | ATTR_GENFCAB_OVERCURRENT_PROTECTION_SECTION_II==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2429 | EVENT_GENFCAB_OVERCURRENT_III | 柴发馈线柜过流三段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2431 | 柴发馈线柜过流三段保护报警 |  | 否 | 1 | 435 | 全国 | ATTR_GENFCAB_OVERCURRENT_PROTECTION_SECTION_III==1 | 0 | ATTR_GENFCAB_OVERCURRENT_PROTECTION_SECTION_III==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2430 | EVENT_GENFCAB_ZERO_SEQUENCE_OVERCURRENT_I | 柴发馈线柜零序过流一段报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2430 | 柴发馈线柜零序过流一段报警 |  | 否 | 1 | 434 | 全国 | ATTR_GENFCAB_ZERO_SEQUENCE_OVERCURRENT_SECTION_I==1 | 0 | ATTR_GENFCAB_ZERO_SEQUENCE_OVERCURRENT_SECTION_I==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2431 | EVENT_GENFCAB_ZERO_SEQUENCE_OVERCURRENT_II | 柴发馈线柜零序过流二段报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2429 | 柴发馈线柜零序过流二段报警 |  | 否 | 1 | 433 | 全国 | ATTR_GENFCAB_ZERO_SEQUENCE_OVERCURRENT_SECTION_II==1 | 0 | ATTR_GENFCAB_ZERO_SEQUENCE_OVERCURRENT_SECTION_II==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2432 | EVENT_GENFCAB_ZERO_SEQUENCE_OVERCURRENT_III | 柴发馈线柜零序过流三段报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2427 | 柴发馈线柜零序过流三段报警 |  | 否 | 1 | 431 | 全国 | ATTR_GENFCAB_ZERO_SEQUENCE_OVERCURRENT_SECTION_III==1 | 0 | ATTR_GENFCAB_ZERO_SEQUENCE_OVERCURRENT_SECTION_III==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2420 | EVENT_GENPC_SWITCH_ON | 柴发并机柜合闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2426 | 柴发并机柜合闸 |  | 否 | 1 | 430 | 全国 | ATTR_GENPC_SWITCH_STATE==1 | 0 | ATTR_GENPC_SWITCH_STATE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】联系工程师后续排查原因。 | bar: 是 是; 是 是
2405 | EVENT_GENPC_MANUAL | 柴发并机柜处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2425 | 柴发并机柜处于手动 |  | 否 | 1 | 429 | 全国 | ATTR_GENPC_AUTO_STATE==0 | 0 | ATTR_GENPC_AUTO_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场旋钮是否与小红点指示一致？ 【3】联系工程师后续排查原因。 | bar: 是 是; 是 是
2406 | EVENT_GENPC_GROUNDING_STATE | 柴发并机柜接地 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2424 | 柴发并机柜接地 |  | 否 | 1 | 428 | 全国 | ATTR_GENPC_GROUNDING_STATE==1 | 0 | ATTR_GENPC_GROUNDING_STATE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】联系工程师后续排查原因。 | bar: 是 是; 是 是
2407 | EVENT_GENPC_NO_ENERGY_STORAGE | 柴发并机柜未储能 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2423 | 柴发并机柜未储能 |  | 否 | 1 | 427 | 全国 | ATTR_GENPC_ENERGY_STORAGE_STATE==1 | 0 | ATTR_GENPC_ENERGY_STORAGE_STATE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】联系工程师后续排查原因。 | bar: 是 是; 是 是
2408 | EVENT_GENPC_HANDCART_NONWORKING | 柴发并机柜手车处于非工作位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2422 | 柴发并机柜手车处于非工作位 |  | 否 | 1 | 426 | 全国 | ATTR_GENPC_HANDCART_WORKING_POSITION==1 | 0 | ATTR_GENPC_HANDCART_WORKING_POSITION==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】联系工程师后续排查原因。 | bar: 是 是; 是 是
2409 | EVENT_GENPC_HANDCART_TEST | 柴发并机柜手车处于试验位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2421 | 柴发并机柜手车处于试验位 |  | 否 | 1 | 425 | 全国 | ATTR_GENPC_HANDCART_TEST_POSITION==0 | 0 | ATTR_GENPC_HANDCART_TEST_POSITION==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】联系工程师后续排查原因。 | bar: 是 是; 是 是
2410 | EVENT_GENPC_OVERCURRENT_I | 柴发并机柜过流一段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2420 | 柴发并机柜过流一段保护报警 |  | 否 | 1 | 424 | 全国 | ATTR_GENPC_OVERCURRENT_PROTECTION_SECTION_I==1 | 0 | ATTR_GENPC_OVERCURRENT_PROTECTION_SECTION_I==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2411 | EVENT_GENPC_OVERCURRENT_II | 柴发并机柜过流二段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2419 | 柴发并机柜过流二段保护报警 |  | 否 | 1 | 423 | 全国 | ATTR_GENPC_OVERCURRENT_PROTECTION_SECTION_II==1 | 0 | ATTR_GENPC_OVERCURRENT_PROTECTION_SECTION_II==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2412 | EVENT_GENPC_OVERCURRENT_III | 柴发并机柜过流三段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2418 | 柴发并机柜过流三段保护报警 |  | 否 | 1 | 422 | 全国 | ATTR_GENPC_OVERCURRENT_PROTECTION_SECTION_III==1 | 0 | ATTR_GENPC_OVERCURRENT_PROTECTION_SECTION_III==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2413 | EVENT_GENPC_ZERO_SEQ_OVERCURRENT_I | 柴发并机柜零序过流一段报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2417 | 柴发并机柜零序过流一段报警 |  | 否 | 1 | 421 | 全国 | ATTR_GENPC_ZERO_SEQUENCE_OVERCURRENT_SECTION_I==1 | 0 | ATTR_GENPC_ZERO_SEQUENCE_OVERCURRENT_SECTION_I==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2414 | EVENT_GENPC_ZERO_SEQ_OVERCURRENT_II | 柴发并机柜零序过流二段报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2416 | 柴发并机柜零序过流二段报警 |  | 否 | 1 | 420 | 全国 | ATTR_GENPC_ZERO_SEQUENCE_OVERCURRENT_SECTION_II==1 | 0 | ATTR_GENPC_ZERO_SEQUENCE_OVERCURRENT_SECTION_II==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2415 | EVENT_GENPC_ZERO_SEQ_OVERCURRENT_III | 柴发并机柜零序过流三段报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2415 | 柴发并机柜零序过流三段报警 |  | 否 | 1 | 419 | 全国 | ATTR_GENPC_ZERO_SEQUENCE_OVERCURRENT_SECTION_III==1 | 0 | ATTR_GENPC_ZERO_SEQUENCE_OVERCURRENT_SECTION_III==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2416 | EVENT_GENPC_DIFFERENTIAL_PROTECTION_FAULT | 柴发并机柜差动保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2414 | 柴发并机柜差动保护报警 |  | 否 | 1 | 418 | 全国 | ATTR_GENPC_DIFFERENTIAL_PROTECTION_STATUS==1 | 0 | ATTR_GENPC_DIFFERENTIAL_PROTECTION_STATUS==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2417 | EVENT_GENPC_COM_ABNORMAL | 柴发并机柜通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 弱电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2413 | 柴发并机柜通讯异常 |  | 否 | 1 | 417 | 全国 | ATTR_GENPC_COMMUNICATION_STATUS==1 | 30 | ATTR_GENPC_COMMUNICATION_STATUS==0 | 30 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2418 | EVENT_GENPC_PT_HANDCART_WORKING_POSITION | 柴发并机柜PT手车处于非工作位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2412 | 柴发并机柜PT手车处于非工作位 |  | 否 | 1 | 416 | 全国 | ATTR_GENPC_PT_HANDCART_WORKING_POSITION==1 | 0 | ATTR_GENPC_PT_HANDCART_WORKING_POSITION==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2419 | EVENT_GENPC_PT_HANDCART_TEST_POSITION | 柴发并机柜PT手车处于试验位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2411 | 柴发并机柜PT手车处于试验位 |  | 否 | 1 | 415 | 全国 | ATTR_GENPC_PT_HANDCART_TEST_POSITION==0 | 0 | ATTR_GENPC_PT_HANDCART_TEST_POSITION==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2403 | EVENT_GENMCP_SYSTEM_MANUAL | 柴发总控制屏系统处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 总控制屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2410 | 柴发总控制屏系统处于手动 |  | 否 | 1 | 414 | 全国 | ATTR_GENMCP_SYSTEM_LOCAL_REMOTE_STATUS==0 | 0 | ATTR_GENMCP_SYSTEM_LOCAL_REMOTE_STATUS==1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2404 | EVENT_GENMCP_BREAKER_CLOSE_FAIL | 柴发总控制屏出线柜合闸失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 总控制屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2409 | 柴发总控制屏出线柜合闸失败 |  | 否 | 1 | 413 | 全国 | ATTR_GENMCP_BREAKER_CLOSE_FAILURE==1 | 0 | ATTR_GENMCP_BREAKER_CLOSE_FAILURE==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2401 | EVENT_GENMCP_MAIN_CPU_FAIL | 柴发总控制屏主CPU故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 总控制屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2408 | 柴发总控制屏主CPU故障 |  | 否 | 1 | 412 | 全国 | ATTR_GENMCP_MAIN_CPU_FAILURE==1 | 0 | ATTR_GENMCP_MAIN_CPU_FAILURE==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2402 | EVENT_GENMCP_STANDBY_CPU_FAIL | 柴发总控制屏备CPU故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 总控制屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2407 | 柴发总控制屏备CPU故障 |  | 否 | 1 | 411 | 全国 | ATTR_GENMCP_STANDBY_CPU_FAILURE==1 | 0 | ATTR_GENMCP_STANDBY_CPU_FAILURE==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2400 | EVENT_OILSS_INSVAL_OPEN | 供油系统回油阀开启 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 供油系统 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2405 | 供油系统回油阀开启 |  | 否 | 1 | 409 | 全国 | ATTR_OILSS_INSVAL_WORKING_STATE==1 | 0 | ATTR_OILSS_INSVAL_WORKING_STATE==0 | 0 | 1.检查是否正在进行回油或者PPM测试。 2.若非以上场景，核实回油阀体状态和液位变化，确认是否为误报警。 3.若为设备误动作则应停止，若为误报警则需报备至工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2396 | EVENT_OILSS_FUEL_CONTROL_CAB_MANUAL | 供油系统油路控制柜处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 供油系统 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2402 | 供油系统油路控制柜处于手动 |  | 否 | 1 | 406 | 全国 | ATTR_OILSS_FUEL_CONTROL_CAB_LOCAL_REMOTE_STATUS==0 | 0 | ATTR_OILSS_FUEL_CONTROL_CAB_LOCAL_REMOTE_STATUS==1 | 0 | 1.检查是否正在进行供回油或者PPM测试。 2.若非以上场景，核实控制柜控制位置是否在手动位置。 3.若为设备误动作则应恢复自自动状态，若为误报警则需报备至工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2393 | EVENT_OILSS_FUEL_LEAKAGE | 供油系统漏油报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 供油系统 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2401 | 供油系统漏油报警 |  | 否 | 1 | 405 | 全国 | ATTR_OILSS_FUEL_LEAKAGE_ALARM==1 | 0 | ATTR_OILSS_FUEL_LEAKAGE_ALARM==0 | 0 | 1.检查日用油箱、供回油管路、阀体、油水分离器是否发生了燃油泄露。 2.若发生泄露则通知工程师按照故障维修要求进行应急抢修。 3.若未发生泄露，则通知工程师检查控制柜和逻辑参数是否有误。 | bar: 是 是; 是 是
2394 | EVENT_OILSS_FIRE_ALARM | 供油系统消防报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 供油系统 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2400 | 供油系统消防报警 |  | 否 | 1 | 404 | 全国 | ATTR_OILSS_FIRE_ALARM==1 | 0 | ATTR_OILSS_FIRE_ALARM==0 | 0 | 1.核实是否发生火情或消防烟感温感报警。 2.检查柴发是否在运行，是否受到影响，若运行应立即报备，同意后进行停机操作，避免火情扩大。 3.参照消防应急操作流程，对火情予以处置。 | bar: 是 是; 是 是
2395 | EVENT_OILSS_SYSTEM_MANUAL | 供油系统处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 供油系统 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2399 | 供油系统处于手动 |  | 否 | 1 | 403 | 全国 | ATTR_OILSS_SYSTEM_LOCAL_REMOTE_STATUS==0 | 0 | ATTR_OILSS_SYSTEM_LOCAL_REMOTE_STATUS==1 | 0 | 1.检查是否正在进行供回油或者PPM测试。 2.若非以上场景，核实控制柜控制位置是否在手动位置。 3.若为设备误动作则应恢复自自动状态，若为误报警则需报备至工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2388 | EVENT_DOILTANK_FUEL_LEAKAGE | 日用油箱漏油报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 日用油箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2397 | 日用油箱漏油报警 |  | 否 | 1 | 401 | 全国 | ATTR_DOILTANK_FUEL_LEAKAGE_ALARM==1 | 0 | ATTR_DOILTANK_FUEL_LEAKAGE_ALARM==0 | 0 | 1.检查日用油箱液位高度变化值是否高于报警值，是否由PPM和维修导致。 2.检查日用油箱是否发生漏油，同时将供油系统切换自手动控制，防止扩大漏油场景。 3.由故障导致的误报警，待完成应急切换后，上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2389 | EVENT_DOILTANK_FUEL_SUPPLY_FAIL | 日用油箱加油失败报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 日用油箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2396 | 日用油箱加油失败报警 |  | 否 | 1 | 400 | 全国 | ATTR_DOILTANK_FUEL_SUPPLY_WARNING==1 | 0 | ATTR_DOILTANK_FUEL_SUPPLY_WARNING==0 | 0 | 1.检查油泵和供油电磁阀的是否处于开启状态。 2.若油泵和电磁阀状态皆正常，则检查日用油箱液位变化，若液位无变化，则将供油系统切换至手动状态，停止加油操作。 3.待完成应急切换后，上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2390 | EVENT_DOILTANK_SENSOR_FAULT | 日用油箱传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 日用油箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2395 | 日用油箱传感器故障 |  | 否 | 1 | 399 | 全国 | ATTR_DOILTANK_FUEL_TANK_LEVEL_SENSOR_FAULT==1 | 0 | ATTR_DOILTANK_FUEL_TANK_LEVEL_SENSOR_FAULT==0 | 0 | 1.检查液位状态和日用油箱磁翻板液位是否一致。 2.将供油系统切换至手动状态，避免发生误动场景。 3.待完成应急切换后，上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2391 | EVENT_DOILTANK_SUPPLY_OIL_VALVE_OPEN | 日用油箱供油阀开启 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 日用油箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2394 | 日用油箱供油阀开启 |  | 否 | 1 | 398 | 全国 | ATTR_DOILTANK_FUEL_SUPPLY_VALVE_SWITCH_STATUS==1 | 0 | ATTR_DOILTANK_FUEL_SUPPLY_VALVE_SWITCH_STATUS==0 | 0 | 1.检查油泵和供油电磁阀的是否处于开启状态，日用油箱是否正在进行加油。 2.若并未进行加油，则将供油系统切换至手动状态，将供油电磁阀手动关闭。 3.待完成应急切换后，上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2391 | EVENT_DOILTANK_SUPPLY_OIL_VALVE_OPEN | 日用油箱供油阀开启 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 日用油箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2394 | 日用油箱供油阀开启 |  | 否 | 1 | 1533 | 北京七号 | ATTR_DOILTANK_FUEL_SUPPLY_VALVE_SWITCH_STATUS==1¦¦ATTR_DOILTANK_B_SFUEL_VALVE_SWITCH_STATUS==1 | 0 | ATTR_DOILTANK_FUEL_SUPPLY_VALVE_SWITCH_STATUS==0&&ATTR_DOILTANK_B_SFUEL_VALVE_SWITCH_STATUS==0 | 0 | 1.检查油泵和供油电磁阀的是否处于开启状态，日用油箱是否正在进行加油。 2.若并未进行加油，则将供油系统切换至手动状态，将供油电磁阀手动关闭。 3.待完成应急切换后，上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2392 | EVENT_DOILTANK_RETURN_OIL_VALVE_OPEN | 日用油箱回油阀开启 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 日用油箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2393 | 日用油箱回油阀开启 |  | 否 | 1 | 397 | 全国 | ATTR_DOILTANK_FUEL_RETURN_VALVE_SWITCH_STATUS==1 | 0 | ATTR_DOILTANK_FUEL_RETURN_VALVE_SWITCH_STATUS==0 | 0 | 1.检查油泵和供油电磁阀的是否处于开启状态，日用油箱是否正在进行回油。 2.若并未进行回油，则将供油系统切换至手动状态，将供油电磁阀手动关闭。 3.待完成应急切换后，上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2356 | EVENT_HVGEN_COM_ABNORMAL | 高压柴油发电机通讯异常（与BMS） | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 弱电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2392 | 高压柴油发电机通讯异常（与BMS） |  | 否 | 1 | 396 | 全国 | ATTR_HVGEN_COMMUNICATION_STATUS==1 | 0 | ATTR_HVGEN_COMMUNICATION_STATUS==0 | 0 | 1.检查BMS柴发监测页面与柴发本体及主控PLC柜参数是否一致。 2.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2357 | EVENT_HVGEN_OVERLOAD | 高压柴油发电机过载 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2391 | 高压柴油发电机过载 |  | 否 | 1 | 395 | 全国 | ATTR_HVGEN_GENSET_OVERLOAD==1 | 0 | ATTR_HVGEN_GENSET_OVERLOAD==0 | 0 | 1.检查柴发是否处于过载停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2358 | EVENT_HVGEN_OVERCURRENT | 高压柴油发电机过流 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2390 | 高压柴油发电机过流 |  | 否 | 1 | 394 | 全国 | ATTR_HVGEN_GENSET_OVERCURRENT==1 | 0 | ATTR_HVGEN_GENSET_OVERCURRENT==0 | 0 | 1.检查柴发是否处于过流停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2359 | EVENT_HVGEN_GENSET_WINDING_TEMP_HIGH | 高压柴油发电机绕组温度高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2389 | 高压柴油发电机绕组温度高 |  | 否 | 1 | 393 | 全国 | ATTR_HVGEN_HIGH_TEMP_OF_GENSET_WINDING==1 | 0 | ATTR_HVGEN_HIGH_TEMP_OF_GENSET_WINDING==0 | 0 | 1.检查发电机绕组温度检测情况（大多数柴发机组未监测发电机绕组及轴承温度）。 2.若发电机绕组温度超过报警阈值，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2362 | EVENT_HVGEN_INTAKE_PRESSURE_LOW_ | 高压柴油发电机进气压力低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2387 | 高压柴油发电机进气压力低 |  | 否 | 1 | 391 | 全国 | ATTR_HVGEN_LOW_INTAKE_PRESSURE_OF_ENGINE==1 | 0 | ATTR_HVGEN_LOW_INTAKE_PRESSURE_OF_ENGINE==0 | 0 | 1.检查柴发是否处于进气压力低停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.待机组停机后，检查百叶窗和通风状态，检查空气滤器是否堵塞。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2367 | EVENT_HVGEN_GROUNDING_CAB_MANUAL | 高压柴油发电机接地电阻柜处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2382 | 高压柴油发电机接地电阻柜处于手动 |  | 否 | 1 | 386 | 全国 | ATTR_HVGEN_GROUNDING_CAB_LOCAL_REMOTE_STATUS==0 | 0 | ATTR_HVGEN_GROUNDING_CAB_LOCAL_REMOTE_STATUS==1 | 0 | 1.检查接地电阻柜是否因PPM或者维护切换至手动位置。 2.核查是否因自动切换存在故障，故维持在手动位置。 3.若无故障，上报工程师后可切换至自动控制位。 | bar: 是 是; 是 是
2368 | EVENT_HVGEN_GROUNDING_CAB_ON | 高压柴油发电机接地电阻柜合闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2381 | 高压柴油发电机接地电阻柜合闸 |  | 否 | 1 | 385 | 全国 | ATTR_HVGEN_GROUNDING_CAB_ON_OFF_STATUS==1 | 0 | ATTR_HVGEN_GROUNDING_CAB_ON_OFF_STATUS==0 | 0 | 1.检查柴发机组是否处于运行状态。 2.检查接地电阻柜合闸逻辑是否正常。 3.接地电阻柜逻辑不正常，则切换至手动位置，并修正合闸状态。 | bar: 是 是; 是 是
2369 | EVENT_HVGEN_AIR_INLET_WINDOW_MANUAL | 高压柴油发电机进风百叶处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2380 | 高压柴油发电机进风百叶处于手动 |  | 否 | 1 | 384 | 全国 | ATTR_HVGEN_AIR_INLET_WINDOW_LOCAL_REMOTE_STATUS==0 | 0 | ATTR_HVGEN_AIR_INLET_WINDOW_LOCAL_REMOTE_STATUS==1 | 0 | 1.检查进风百叶窗是否因为PPM或者维修切换至手动位置。 2.若因自动功能失效，则将柴发机组切换至手动控制状态，若发生市电中断场景，按照手动启动柴发EOP执行。 3.若无故障，上报工程师后可切换至自动控制位。 | bar: 是 是; 是 是
2370 | EVENT_HVGEN_AIR_INLET_WINDOW_OPEN | 高压柴油发电机进风百叶开启提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2379 | 高压柴油发电机进风百叶开启提示 |  | 否 | 1 | 383 | 全国 | ATTR_HVGEN_AIR_INLET_WINDOW_ON_OFF_STATUS==1 | 0 |  | 0 | 1.检查柴发机组是否处于运行状态。 2.检查百叶是否完全开启，若未正常开启，可手动开启。 3.若柴发未运行，则百叶逻辑不正常，则将柴发和百叶皆切换至手动位置，并上报工程师进行故障修复。 | bar: 是 是; 是 是
2371 | EVENT_HVGEN_AIR_INLET_WINDOW_CLOSE | 高压柴油发电机进风百叶关闭提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2378 | 高压柴油发电机进风百叶关闭提示 |  | 否 | 1 | 382 | 全国 | ATTR_HVGEN_AIR_INLET_WINDOW_ON_OFF_STATUS==0 | 0 |  | 0 | 1.检查柴发机组是否已停止运行。 2.检查百叶窗是否关闭到位，若未正常关闭，可手动关闭。 3.若柴发仍在运行，则手动开启百叶窗。并上报工程师进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2372 | EVENT_HVGEN_AIR_INLET_WINDOW_OPEN_FAIL | 高压柴油发电机进风百叶打开失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2377 | 高压柴油发电机进风百叶打开失败 |  | 否 | 1 | 381 | 全国 | ATTR_HVGEN_AIR_INLET_WINDOW_OPEN_FAILURE==1 | 0 | ATTR_HVGEN_AIR_INLET_WINDOW_OPEN_FAILURE==0 | 0 | 1.检查柴发机组是否在运行，切换至手动状态。 2.将百叶窗切换至手动状态并开启，同时按照手动启动柴发EOP开启柴发机组。 3.将故障上报工程师进行处理。 | bar: 是 是; 是 是
2373 | EVENT_HVGEN_AIR_INLET_WINDOW_CLOSE_FAIL | 高压柴油发电机进风百叶关闭失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2376 | 高压柴油发电机进风百叶关闭失败 |  | 否 | 1 | 380 | 全国 | ATTR_HVGEN_AIR_INLET_WINDOW_CLOSE_FAILURE==1 | 0 | ATTR_HVGEN_AIR_INLET_WINDOW_CLOSE_FAILURE==0 | 0 | 1.检查柴发机组是否在运行，切换至手动状态。 2.将百叶窗切换至手动状态并关闭。 3.将故障上报工程师进行处理。 | bar: 是 是; 是 是
2374 | EVENT_HVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_MANUAL | 高压柴油发电机排风百叶处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2375 | 高压柴油发电机排风百叶处于手动 |  | 否 | 1 | 379 | 全国 | ATTR_HVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_LOCAL_REMOTE_STATUS==0 | 0 | ATTR_HVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_LOCAL_REMOTE_STATUS==1 | 0 | 1.检查进风百叶窗是否因为PPM或者维修切换至手动位置。 2.若因自动功能失效，则将柴发机组切换至手动控制状态，若发生市电中断场景，按照手动启动柴发EOP执行。 3.若无故障，上报工程师后可切换至自动控制位。 | bar: 是 是; 是 是
2375 | EVENT_HVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_OPEN | 高压柴油发电机排风百叶开启提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2374 | 高压柴油发电机排风百叶开启提示 |  | 否 | 1 | 378 | 全国 | ATTR_HVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_ON_OFF_STATUS==1 | 0 |  | 0 | 1.检查柴发机组是否处于运行状态。 2.检查百叶是否完全开启，若未正常开启，可手动开启。 3.若柴发未运行，则百叶逻辑不正常，则将柴发和百叶皆切换至手动位置，并上报工程师进行故障修复。 | bar: 是 是; 是 是
2376 | EVENT_HVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_CLOSE | 高压柴油发电机排风百叶关闭提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2373 | 高压柴油发电机排风百叶关闭提示 |  | 否 | 1 | 377 | 全国 | ATTR_HVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_ON_OFF_STATUS==0 | 0 |  | 0 | 1.检查柴发机组是否已停止运行。 2.检查百叶窗是否关闭到位，若未正常关闭，可手动关闭。 3.若柴发仍在运行，则手动开启百叶窗。并上报工程师进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2377 | EVENT_HVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_OPEN_FAIL | 高压柴油发电机排风百叶打开失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2372 | 高压柴油发电机排风百叶打开失败 |  | 否 | 1 | 376 | 全国 | ATTR_HVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_OPEN_FAILURE==1 | 0 | ATTR_HVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_OPEN_FAILURE==0 | 0 | 1.检查柴发机组是否在运行，切换至手动状态。 2.将百叶窗切换至手动状态并开启，同时按照手动启动柴发EOP开启柴发机组。 3.将故障上报工程师进行处理。 | bar: 是 是; 是 是
2378 | EVENT_HVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_CLOSE_FAIL | 高压柴油发电机排风百叶关闭失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2371 | 高压柴油发电机排风百叶关闭失败 |  | 否 | 1 | 375 | 全国 | ATTR_HVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_CLOSE_FAILURE==1 | 0 | ATTR_HVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_CLOSE_FAILURE==0 | 0 | 1.检查柴发机组是否在运行，切换至手动状态。 2.将百叶窗切换至手动状态并关闭。 3.将故障上报工程师进行处理。 | bar: 是 是; 是 是
2379 | EVENT_HVGEN_OVER_SPEED | 高压柴油发电机机组超速 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2370 | 高压柴油发电机机组超速 |  | 否 | 1 | 374 | 全国 | ATTR_HVGEN_GEN_OVER_SPEED==1 | 0 | ATTR_HVGEN_GEN_OVER_SPEED==0 | 0 | 1.检查柴发是否处于输出转速高停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2380 | EVENT_HVGEN_DIFFERENTIAL_FAULT | 高压柴油发电机差动故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2369 | 高压柴油发电机差动故障 |  | 否 | 1 | 373 | 全国 | ATTR_HVGEN_GEN_DIFFERENTIAL_FAULT==1 | 0 | ATTR_HVGEN_GEN_DIFFERENTIAL_FAULT==0 | 0 | 1.检查柴发机组是否已停止运行。若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2381 | EVENT_HVGEN_START_FAILED | 高压柴油发电机盘车失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2368 | 高压柴油发电机盘车失败 |  | 否 | 1 | 372 | 全国 | ATTR_HVGEN_GEN_START_FAILED==1 | 0 | ATTR_HVGEN_GEN_START_FAILED==0 | 0 | 没有电动盘车，该报警可删除 | bar: 是 是; 是 是
2382 | EVENT_HVGEN_INTERNAL_COM_FAILURE | 高压柴油发电机内部通讯失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2367 | 高压柴油发电机内部通讯失败 |  | 否 | 1 | 371 | 全国 | ATTR_HVGEN_INTERNAL_COMMUNICATION_FAILURE==1 | 0 | ATTR_HVGEN_INTERNAL_COMMUNICATION_FAILURE==0 | 0 | 1.检查柴油机状态，若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.检查通讯线连接情况和面板指示灯状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2384 | EVENT_HVGEN_EMERGENCY_SHUTDOWN | 高压柴油发电机紧急停机 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2365 | 高压柴油发电机紧急停机 |  | 否 | 1 | 369 | 全国 | ATTR_HVGEN_EMERGENCY_SHUTDOWN==1 | 0 | ATTR_HVGEN_EMERGENCY_SHUTDOWN==0 | 0 | 1.检查急停按钮状态，是否维持在急停状态。 2.若急停按钮状态正常，除非非急停位，则检查线路是否存在短路。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2386 | EVENT_HVGEN_COOLANT_LEVEL_LOW | 高压柴油发电机冷却液液位低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2363 | 高压柴油发电机冷却液液位低 |  | 否 | 1 | 367 | 全国 | ATTR_HVGEN_LOW_COOLANT_LEVEL_WARNING==1 | 0 | ATTR_HVGEN_LOW_COOLANT_LEVEL_WARNING==0 | 0 | 1.检查柴油机状态，若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2..检查冷却液传感器或者接线是否存在异常。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2355 | EVENT_LVGEN_COM_ABNORMAL | 低压柴油发电机通讯异常（与BMS） | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 弱电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2362 | 低压柴油发电机通讯异常（与BMS） |  | 否 | 1 | 366 | 全国 | ATTR_LVGEN_COMMUNICATION_STATUS==1 | 30 | ATTR_LVGEN_COMMUNICATION_STATUS==0 | 30 | 1.检查柴油机状态，若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.检查通讯线连接情况和面板指示灯状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2335 | EVENT_LVGEN_GROUNDING_CAB_MANUAL | 低压柴油发电机接地电阻柜处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2361 | 低压柴油发电机接地电阻柜处于手动 |  | 否 | 1 | 364 | 全国 | ATTR_LVGEN_GROUNDING_CAB_LOCAL_REMOTE_STATUS==0 | 0 | ATTR_LVGEN_GROUNDING_CAB_LOCAL_REMOTE_STATUS==1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2336 | EVENT_LVGEN_GROUNDING_CAB_ON | 低压柴油发电机接地电阻柜合闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2360 | 低压柴油发电机接地电阻柜合闸 |  | 否 | 1 | 363 | 全国 | ATTR_LVGEN_GROUNDING_CAB_ON_OFF_STATUS==1 | 0 | ATTR_LVGEN_GROUNDING_CAB_ON_OFF_STATUS==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2337 | EVENT_LVGEN_AIR_INLET_WINDOW_MANUAL | 低压柴油发电机进风百叶处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2359 | 低压柴油发电机进风百叶处于手动 |  | 否 | 1 | 362 | 全国 | ATTR_LVGEN_AIR_INLET_WINDOW_LOCAL_REMOTE_STATUS==0 | 0 | ATTR_LVGEN_AIR_INLET_WINDOW_LOCAL_REMOTE_STATUS==1 | 0 | 1.检查进风百叶窗是否因为PPM或者维修切换至手动位置。 2.若因自动功能失效，则将柴发机组切换至手动控制状态，若发生市电中断场景，按照手动启动柴发EOP执行。 3.若无故障，上报工程师后可切换至自动控制位。 | bar: 是 是; 是 是
2338 | EVENT_LVGEN_AIR_INLET_WINDOW_ON | 低压柴油发电机进风百叶开启提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2358 | 低压柴油发电机进风百叶开启提示 |  | 否 | 1 | 361 | 全国 | ATTR_LVGEN_AIR_INLET_WINDOW_ON_OFF_STATUS==1 | 0 |  | 0 | 1.检查柴发机组是否处于运行状态。 2.检查百叶是否完全开启，若未正常开启，可手动开启。 3.若柴发未运行，则百叶逻辑不正常，则将柴发和百叶皆切换至手动位置，并上报工程师进行故障修复。 | bar: 是 是; 是 是
2339 | EVENT_LVGEN_AIR_INLET_WINDOW_OFF | 低压柴油发电机进风百叶关闭提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2357 | 低压柴油发电机进风百叶关闭提示 |  | 否 | 1 | 360 | 全国 | ATTR_LVGEN_AIR_INLET_WINDOW_ON_OFF_STATUS==0 | 0 |  | 0 | 1.检查柴发机组是否已停止运行。 2.检查百叶窗是否关闭到位，若未正常关闭，可手动关闭。 3.若柴发仍在运行，则手动开启百叶窗。并上报工程师进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2340 | EVENT_LVGEN_AIR_INLET_WINDOW_OPEN_FAIL | 低压柴油发电机进风百叶打开失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2356 | 低压柴油发电机进风百叶打开失败 |  | 否 | 1 | 359 | 全国 | ATTR_LVGEN_AIR_INLET_WINDOW_OPEN_FAILURE==1 | 0 | ATTR_LVGEN_AIR_INLET_WINDOW_OPEN_FAILURE==0 | 0 | 1.检查柴发机组是否在运行，切换至手动状态。 2.将百叶窗切换至手动状态并开启，同时按照手动启动柴发EOP开启柴发机组。 3.将故障上报工程师进行处理。 | bar: 是 是; 是 是
2341 | EVENT_LVGEN_AIR_INLET_WINDOW_CLOSE_FAIL | 低压柴油发电机进风百叶关闭失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2355 | 低压柴油发电机进风百叶关闭失败 |  | 否 | 1 | 358 | 全国 | ATTR_LVGEN_AIR_INLET_WINDOW_CLOSE_FAILURE==1 | 0 | ATTR_LVGEN_AIR_INLET_WINDOW_CLOSE_FAILURE==0 | 0 | 1.检查柴发机组是否在运行，切换至手动状态。 2.将百叶窗切换至手动状态并关闭。 3.将故障上报工程师进行处理。 | bar: 是 是; 是 是
2342 | EVENT_LVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_MANUAL | 低压柴油发电机排风百叶处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2354 | 低压柴油发电机排风百叶处于手动 |  | 否 | 1 | 357 | 全国 | ATTR_LVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_LOCAL_REMOTE_STATUS==0 | 0 | ATTR_LVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_LOCAL_REMOTE_STATUS==1 | 0 | 1.检查进风百叶窗是否因为PPM或者维修切换至手动位置。 2.若因自动功能失效，则将柴发机组切换至手动控制状态，若发生市电中断场景，按照手动启动柴发EOP执行。 3.若无故障，上报工程师后可切换至自动控制位。 | bar: 是 是; 是 是
2343 | EVENT_LVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_ON | 低压柴油发电机排风百叶开启提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2353 | 低压柴油发电机排风百叶开启提示 |  | 否 | 1 | 356 | 全国 | ATTR_LVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_ON_OFF_STATUS==1 | 0 |  | 0 | 1.检查柴发机组是否处于运行状态。 2.检查百叶是否完全开启，若未正常开启，可手动开启。 3.若柴发未运行，则百叶逻辑不正常，则将柴发和百叶皆切换至手动位置，并上报工程师进行故障修复。 | bar: 是 是; 是 是
2344 | EVENT_LVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_OFF | 低压柴油发电机排风百叶关闭提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2352 | 低压柴油发电机排风百叶关闭提示 |  | 否 | 1 | 355 | 全国 | ATTR_LVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_ON_OFF_STATUS==0 | 0 |  | 0 | 1.检查柴发机组是否已停止运行。 2.检查百叶窗是否关闭到位，若未正常关闭，可手动关闭。 3.若柴发仍在运行，则手动开启百叶窗。并上报工程师进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2345 | EVENT_LVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_OPEN_FAIL | 低压柴油发电机排风百叶打开失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2351 | 低压柴油发电机排风百叶打开失败 |  | 否 | 1 | 354 | 全国 | ATTR_LVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_OPEN_FAILURE==1 | 0 | ATTR_LVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_OPEN_FAILURE==0 | 0 | 1.检查柴发机组是否在运行，切换至手动状态。 2.将百叶窗切换至手动状态并开启，同时按照手动启动柴发EOP开启柴发机组。 3.将故障上报工程师进行处理。 | bar: 是 是; 是 是
2346 | EVENT_LVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_CLOSE_FAIL | 低压柴油发电机排风百叶关闭失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2350 | 低压柴油发电机排风百叶关闭失败 |  | 否 | 1 | 353 | 全国 | ATTR_LVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_CLOSE_FAILURE==1 | 0 | ATTR_LVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_CLOSE_FAILURE==0 | 0 | 1.检查柴发机组是否在运行，切换至手动状态。 2.将百叶窗切换至手动状态并关闭。 3.将故障上报工程师进行处理。 | bar: 是 是; 是 是
2354 | EVENT_LVGEN_GEN_DIFFERENTIAL_FAULT | 低压柴油发电机差动故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2349 | 低压柴油发电机差动故障 |  | 否 | 1 | 352 | 全国 | ATTR_LVGEN_GEN_DIFFERENTIAL_FAULT==1 | 0 | ATTR_LVGEN_GEN_DIFFERENTIAL_FAULT==0 | 0 | 1.检查柴发机组是否已停止运行。若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2347 | EVENT_LVGEN_GEN_OVER_SPEED | 低压柴油发电机机组超速 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2348 | 低压柴油发电机机组超速 |  | 否 | 1 | 351 | 全国 | ATTR_LVGEN_GEN_OVER_SPEED==1 | 0 | ATTR_LVGEN_GEN_OVER_SPEED==0 | 0 | 1.检查柴发是否处于输出转速高停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2348 | EVENT_LVGEN_GEN_START_FAIL | 低压柴油发电机机组盘车失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2347 | 低压柴油发电机机组盘车失败 |  | 否 | 1 | 350 | 全国 | ATTR_LVGEN_GEN_START_FAILED==1 | 0 | ATTR_LVGEN_GEN_START_FAILED==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2349 | EVENT_LVGEN_INTERNAL_COM_FAIL | 低压柴油发电机内部通讯失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2346 | 低压柴油发电机内部通讯失败 |  | 否 | 1 | 349 | 全国 | ATTR_LVGEN_INTERNAL_COMMUNICATION_FAILURE==1 | 0 | ATTR_LVGEN_INTERNAL_COMMUNICATION_FAILURE==0 | 0 | 1.检查柴油机状态，若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.检查通讯线连接情况和面板指示灯状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2351 | EVENT_LVGEN_COOLANT_LEVEL_LOW | 低压柴油发电机冷却液液位低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2344 | 低压柴油发电机冷却液液位低 |  | 否 | 1 | 347 | 全国 | ATTR_LVGEN_LOW_COOLANT_LEVEL_WARNING==1 | 0 | ATTR_LVGEN_LOW_COOLANT_LEVEL_WARNING==0 | 0 | 1.检查柴油机状态，若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2..检查冷却液传感器或者接线是否存在异常。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2353 | EVENT_LVGEN_EMERGENCY_SHUTDOWN | 低压柴油发电机紧急停机 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2342 | 低压柴油发电机紧急停机 |  | 否 | 1 | 345 | 全国 | ATTR_LVGEN_EMERGENCY_SHUTDOWN==1 | 0 | ATTR_LVGEN_EMERGENCY_SHUTDOWN==0 | 0 | 1.检查急停按钮状态，是否维持在急停状态。 2.若急停按钮状态正常，除非非急停位，则检查线路是否存在短路。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2331 | EVENT_ANTIDEV_GROUNDING_FAULT | 消谐装置接地故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 消谐装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2341 | 消谐装置接地故障 |  | 否 | 1 | 344 | 全国 | ATTR_ANTIDEV_GROUNDING_FAULT==1 | 0 | ATTR_ANTIDEV_GROUNDING_FAULT==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备动作指示信息。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2332 | EVENT_ANTIDEV_OVERVOLTAGE_FAULT | 消谐装置过压故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 消谐装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2340 | 消谐装置过压故障 |  | 否 | 1 | 343 | 全国 | ATTR_ANTIDEV_OVERVOLTAGE_FAULT==1 | 0 | ATTR_ANTIDEV_OVERVOLTAGE_FAULT==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备动作指示信息。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2333 | EVENT_ANTIDEV_UNDERVOLTAGE_FAULT | 消谐装置欠压故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 消谐装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2339 | 消谐装置欠压故障 |  | 否 | 1 | 342 | 全国 | ATTR_ANTIDEV_UNDERVOLTAGE_FAULT==1 | 0 | ATTR_ANTIDEV_UNDERVOLTAGE_FAULT==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备动作指示信息。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2334 | EVENT_ANTIDEV_COM_ABNORMAL | 消谐装置通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 消谐装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2338 | 消谐装置通讯异常 |  | 否 | 1 | 341 | 全国 | ATTR_ANTIDEV_COMMUNICATION_STATUS==1 | 30 | ATTR_ANTIDEV_COMMUNICATION_STATUS==0 | 30 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2329 | EVENT_LVBOX_COM_ABNORMAL | 配电箱通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 配电箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2335 | 配电箱通讯异常 |  | 否 | 1 | 338 | 全国 | ATTR_LVBOX_COMMUNICATION_STATUS==1 | 30 | ATTR_LVBOX_COMMUNICATION_STATUS==0 | 30 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2327 | EVENT_VFD_OVER_CURRENT_ALARM | 变频柜过流报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 变频柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2334 | 变频柜过流报警 |  | 否 | 1 | 337 | 全国 | ATTR_VFD_OVER_CURRENT_ALARM==1 | 0 | ATTR_VFD_OVER_CURRENT_ALARM==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2323 | EVENT_TPSTS_MAIN_VOLTAGE_LOW | 三相STS A路进线相电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 三相STS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2333 | 三相STS A路进线相电压过低 |  | 否 | 1 | 336 | 全国 | ATTR_TPSTS_MAIN_VOLTAGE_A<198¦¦ATTR_TPSTS_MAIN_VOLTAGE_B<198¦¦ATTR_TPSTS_MAIN_VOLTAGE_C<198 | 0 | ATTR_TPSTS_MAIN_VOLTAGE_A>203&&ATTR_TPSTS_MAIN_VOLTAGE_B>203&&ATTR_TPSTS_MAIN_VOLTAGE_C>203 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为设备量精度偏差？ 【3】联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2324 | EVENT_TPSTS_BACKUP_VOLTAGE_LOW | 三相STS B路进线相电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 三相STS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2332 | 三相STS B路进线相电压过低 |  | 否 | 1 | 335 | 全国 | ATTR_TPSTS_BACKUP_VOLTAGE_A<198¦¦ATTR_TPSTS_BACKUP_VOLTAGE_B<198¦¦ATTR_TPSTS_BACKUP_VOLTAGE_C<198 | 0 | ATTR_TPSTS_BACKUP_VOLTAGE_A>203&&ATTR_TPSTS_BACKUP_VOLTAGE_B>203&&ATTR_TPSTS_BACKUP_VOLTAGE_C>203 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为设备量精度偏差？ 【3】联系工程师处理。 | bar: 是 是; 是 是
2325 | EVENT_TPSTS_MANUAL | 三相STS处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 三相STS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2331 | 三相STS处于手动 |  | 否 | 1 | 334 | 全国 | ATTR_TPSTS_AUTO_STATE==0 | 0 | ATTR_TPSTS_AUTO_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备动作信息。 【3】如存在异常，联系工程师后续跟踪处理。 | bar: 是 是; 是 是
2326 | EVENT_TPSTS_COM_ABNORMAL | 三相STS通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 三相STS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2330 | 三相STS通讯异常 |  | 否 | 1 | 333 | 全国 | ATTR_TPSTS_COMMUNICATION_STATUS==1 | 30 | ATTR_TPSTS_COMMUNICATION_STATUS==0 | 30 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2321 | EVENT_ATS_TO_MAIN_POWER_FAILED | ATS主转备失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2329 | ATS主转备失败 |  | 否 | 1 | 332 | 全国 | ATTR_ATS_SWITCH_TO_STANDBY_POWER_FAILED==1 | 0 | ATTR_ATS_SWITCH_TO_STANDBY_POWER_FAILED==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备动作信息。 【3】如存在异常，联系工程师后续跟踪处理。 | bar: 是 是; 是 是
2322 | EVENT_ATS_TO_STANDBY_POWER_FAILED | ATS备转主失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2328 | ATS备转主失败 |  | 否 | 1 | 331 | 全国 | ATTR_ATS_SWITCH_TO_MAIN_POWER_FAILED==1 | 0 | ATTR_ATS_SWITCH_TO_MAIN_POWER_FAILED==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备动作信息。 【3】如存在异常，联系工程师后续跟踪处理。 | bar: 是 是; 是 是
2320 | EVENT_TRANSF_TEMP_TOO_HIGH | 变压器超温跳闸告警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2326 | 变压器超温跳闸告警 |  | 否 | 1 | 329 | 全国 | ATTR_TRANSF_TRANSFORMER_OVERTEMP_TRIP_ALARM==1 | 0 | ATTR_TRANSF_TRANSFORMER_OVERTEMP_TRIP_ALARM==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】BMS确认一次供电是否正常？现场检查变压器温度、温控器是否正常？ 【3】联系工程师立刻到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2316 | EVENT_SCSELDEV_BUS_LANDING | 小电流选线装置母线接地 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 小电流选线装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2325 | 小电流选线装置母线接地 |  | 否 | 1 | 328 | 全国 | ATTR_SCSELDEV_BUS_LANDING_STATUS==1 | 0 | ATTR_SCSELDEV_BUS_LANDING_STATUS==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场选线装置指示信息；BMS、现场检查一次设备供电有误异常？ 【3】联系工程师立即到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2317 | EVENT_SCSELDEV_CIRCUIT_LANDING | 小电流选线装置线路接地 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 小电流选线装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2324 | 小电流选线装置线路接地 |  | 否 | 1 | 327 | 全国 | ATTR_SCSELDEV_CIRCUIT_LANDING_STATUS==1 | 0 | ATTR_SCSELDEV_CIRCUIT_LANDING_STATUS==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场选线装置指示信息；BMS、现场检查一次设备供电有误异常？ 【3】联系工程师立即到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2315 | EVENT_PDUBUS_COM_ABNORMAL | 小母线通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 小母线 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2322 | 小母线通讯异常 |  | 否 | 1 | 325 | 全国 | ATTR_PDUBUS_COMMUNICATION_STATUS==1 | 30 | ATTR_PDUBUS_COMMUNICATION_STATUS==0 | 30 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2314 | EVENT_PDUSDC_VOLTAGE_LOW | 智能直流PDU条电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 智能直流PDU条 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2321 | 智能直流PDU条电压过低 |  | 否 | 1 | 324 | 全国 | ATTR_PDUSDC_VOLTAGE<250 | 30 | ATTR_PDUSDC_VOLTAGE>255 | 30 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2312 | EVENT_PDUSDC_COM_ABNORMAL | 智能直流PDU条通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 智能直流PDU条 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2320 | 智能直流PDU条通讯异常 |  | 否 | 1 | 323 | 全国 | ATTR_PDUSDC_COMMUNICATION_STATUS==1 | 30 | ATTR_PDUSDC_COMMUNICATION_STATUS==0 | 30 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2313 | EVENT_PDUSAC_VOLTAGE_LOW | 智能交流PDU条电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 智能交流PDU条 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2319 | 智能交流PDU条电压过低 |  | 否 | 1 | 322 | 全国 | ATTR_PDUSAC_VOLTAGE<198 | 30 | ATTR_PDUSAC_VOLTAGE>203 | 30 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2311 | EVENT_PDUSAC_COM_ABNORMAL | 智能交流PDU条通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 智能交流PDU条 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2318 | 智能交流PDU条通讯异常 |  | 否 | 1 | 321 | 全国 | ATTR_PDUSAC_COMMUNICATION_STATUS==1 | 30 | ATTR_PDUSAC_COMMUNICATION_STATUS==0 | 30 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2310 | EVENT_EPS_COM_ABNORMAL | EPS通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | EPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2317 | EPS通讯异常 |  | 否 | 1 | 320 | 全国 | ATTR_EPS_COMMUNICATION_STATUS==1 | 30 | ATTR_EPS_COMMUNICATION_STATUS==0 | 30 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2309 | EVENT_PDUDC_COM_ABNORMAL | 高压直流列头柜通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 高压直流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2316 | 高压直流列头柜通讯异常 |  | 否 | 1 | 319 | 全国 | ATTR_PDUDC_COMMUNICATION_STATUS==1 | 30 | ATTR_PDUDC_COMMUNICATION_STATUS==0 | 30 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2308 | EVENT_PDUAC_COM_ABNORMAL | 交流列头柜通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 交流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2315 | 交流列头柜通讯异常 |  | 否 | 1 | 318 | 全国 | ATTR_PDUAC_COMMUNICATION_STATUS==1 | 30 | ATTR_PDUAC_COMMUNICATION_STATUS==0 | 30 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2307 | EVENT_ACDIST_VOLTAGE_HIGH | 低压进线柜三相电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2314 | 低压进线柜三相电压过高 |  | 否 | 1 | 317 | 全国 | ATTR_ACDIST_VOLTAGE_A>242¦¦ATTR_ACDIST_VOLTAGE_B>242¦¦ATTR_ACDIST_VOLTAGE_C>242 | 30 | ATTR_ACDIST_VOLTAGE_A<237&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_B<237&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_C<237 | 30 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2307 | EVENT_ACDIST_VOLTAGE_HIGH | 低压进线柜三相电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2314 | 低压进线柜三相电压过高 |  | 否 | 1 | 684 | 廊坊九号 | ATTR_ACDIST_VOLTAGE_A>253¦¦ATTR_ACDIST_VOLTAGE_B>253¦¦ATTR_ACDIST_VOLTAGE_C>253 | 0 | ATTR_ACDIST_VOLTAGE_A<252&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_B<252&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_C<252 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2307 | EVENT_ACDIST_VOLTAGE_HIGH | 低压进线柜三相电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2314 | 低压进线柜三相电压过高 |  | 否 | 1 | 1041 | JV怀来一号 | ATTR_ACDIST_VOLTAGE_A>255¦¦ATTR_ACDIST_VOLTAGE_B>255¦¦ATTR_ACDIST_VOLTAGE_C>255 | 60 | ATTR_ACDIST_VOLTAGE_A<240&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_B<240&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_C<240 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2307 | EVENT_ACDIST_VOLTAGE_HIGH | 低压进线柜三相电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2314 | 低压进线柜三相电压过高 |  | 否 | 1 | 1560 | 北京十六号 | ATTR_ACDIST_VOLTAGE_A>246.1¦¦ATTR_ACDIST_VOLTAGE_B>246.1¦¦ATTR_ACDIST_VOLTAGE_C>246.1 | 0 | ATTR_ACDIST_VOLTAGE_A<240&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_B<240&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_C<240 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2307 | EVENT_ACDIST_VOLTAGE_HIGH | 低压进线柜三相电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2314 | 低压进线柜三相电压过高 |  | 否 | 1 | 1586 | 北京七号 | ATTR_ACDIST_VOLTAGE_A>248¦¦ATTR_ACDIST_VOLTAGE_B>248¦¦ATTR_ACDIST_VOLTAGE_C>248 | 0 | ATTR_ACDIST_VOLTAGE_A<243&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_B<243&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_C<243 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2307 | EVENT_ACDIST_VOLTAGE_HIGH | 低压进线柜三相电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2314 | 低压进线柜三相电压过高 |  | 否 | 1 | 1699 | 北京十三号,北京十四号 | ATTR_ACDIST_VOLTAGE_A>246¦¦ATTR_ACDIST_VOLTAGE_B>246¦¦ATTR_ACDIST_VOLTAGE_C>246 | 0 | ATTR_ACDIST_VOLTAGE_A<244&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_B<244&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_C<244 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2303 | EVENT_TRANSF_FAN_FAULT | 变压器风机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2312 | 变压器风机故障 |  | 否 | 1 | 315 | 全国 | ATTR_TRANSF_FAN_FAULT==1 | 0 | ATTR_TRANSF_FAN_FAULT==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场一次供电是否正常？变压器温度、温控器是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2303 | EVENT_TRANSF_FAN_FAULT | 变压器风机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2312 | 变压器风机故障 |  | 否 | 1 | 798 | 华东 | ATTR_TRANSF_FAN_WORKING_STATE==0&&ATTR_TRANSF_IRON_CORE_TEMP>105 | 180 | ATTR_TRANSF_FAN_WORKING_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场一次供电是否正常？变压器温度、温控器是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2305 | EVENT_TRANSF_POWER_LOAD_HIGH | 变压器负载率过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2311 | 变压器负载率过高 |  | 否 | 1 | 314 | 全国 | ATTR_TRANSF_POWER_LOAD>45 | 30 | ATTR_TRANSF_POWER_LOAD<40 | 30 | 【1】BMS确认设备编号，实际负载率是否达到100%，此属于非紧急类异常； 【2】联系工程师后续应对措施、排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2305 | EVENT_TRANSF_POWER_LOAD_HIGH | 变压器负载率过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2311 | 变压器负载率过高 |  | 否 | 1 | 1140 | 廊坊一号园区 | ATTR_TRANSF_POWER_LOAD>90 | 30 | ATTR_TRANSF_POWER_LOAD<85 | 30 | 【1】BMS确认设备编号，实际负载率是否达到100%，此属于非紧急类异常； 【2】联系工程师后续应对措施、排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2306 | EVENT_TRANSF_DOOR_OPEN | 变压器开门报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2310 | 变压器开门报警 |  | 否 | 1 | 313 | 全国 | ATTR_TRANSF_TRANSFORMER_DOOR_STATUS==1 | 0 | ATTR_TRANSF_TRANSFORMER_DOOR_STATUS==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2304 | EVENT_TRANSF_FAN_WORKING | 变压器风机运行 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2309 | 变压器风机运行 |  | 否 | 1 | 312 | 全国 | ATTR_TRANSF_FAN_WORKING_STATE==1 | 0 | ATTR_TRANSF_FAN_WORKING_STATE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场一次供电是否正常？变压器温度、温控器是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2301 | EVENT_HVDC_COM_ABNORMAL | HVDC通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2308 | HVDC通讯异常 |  | 否 | 1 | 311 | 全国 | ATTR_HVDC_COMMUNICATION_STATUS==1 | 30 | ATTR_HVDC_COMMUNICATION_STATUS==0 | 30 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2300 | EVENT_UPS_COM_ABNORMAL | UPS通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2307 | UPS通讯异常 |  | 否 | 1 | 310 | 全国 | ATTR_UPS_CONN_STATE==1 | 30 | ATTR_UPS_CONN_STATE==0 | 30 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2298 | EVENT_VFD_COM_ABNORMAL | 变频柜通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 变频柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2306 | 变频柜通讯异常 |  | 否 | 1 | 309 | 全国 | ATTR_VFD_COMMUNICATION_STATUS==1 | 0 | ATTR_VFD_COMMUNICATION_STATUS==0 | 0 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2299 | EVENT_VFD_FAULT | 变频柜故障状态 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 变频柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2305 | 变频柜故障状态 |  | 否 | 1 | 308 | 全国 | ATTR_VFD_FAULT==1 | 0 | ATTR_VFD_FAULT==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备动作信息。 【3】如存在异常，联系工程师后续跟踪处理。 | bar: 是 是; 是 是
2295 | EVENT_ATS_COM_ABNORMAL | ATS通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2302 | ATS通讯异常 |  | 否 | 1 | 305 | 全国 | ATTR_ATS_COMMUNICATION_STATUS==1 | 30 | ATTR_ATS_COMMUNICATION_STATUS==0 | 30 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2294 | EVENT_ATS_MANUAL | ATS处于手动状态 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2301 | ATS处于手动状态 |  | 否 | 1 | 304 | 全国 | ATTR_ATS_AUTO_STATE==0 | 0 | ATTR_ATS_AUTO_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备动作信息，是否与小红点指示一致？ 【3】如存在异常，联系工程师后续跟踪处理。 | bar: 是 是; 是 是
2293 | EVENT_ACDIST_COM_ABNORMAL | 低压进线柜通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 弱电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2300 | 低压进线柜通讯异常 |  | 否 | 1 | 303 | 全国 | ATTR_ACDIST_COMMUNICATION_STATUS==1 | 30 | ATTR_ACDIST_COMMUNICATION_STATUS==0 | 30 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2291 | EVENT_ACDIST_VOLTAGE_LOW | 低压进线柜三相电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2298 | 低压进线柜三相电压过低 |  | 否 | 1 | 301 | 全国 | ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==1&&(ATTR_ACDIST_VOLTAGE_A<198¦¦ATTR_ACDIST_VOLTAGE_B<198¦¦ATTR_ACDIST_VOLTAGE_C<198) | 0 | ATTR_ACDIST_SWITCH_STATE==0¦¦(ATTR_ACDIST_VOLTAGE_A>203&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_B>203&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_C>203) | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场0.4kV进线电压是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2291 | EVENT_ACDIST_VOLTAGE_LOW | 低压进线柜三相电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2298 | 低压进线柜三相电压过低 |  | 否 | 1 | 1561 | 北京十六号 | ATTR_ACDIST_VOLTAGE_A<207¦¦ATTR_ACDIST_VOLTAGE_B<207¦¦ATTR_ACDIST_VOLTAGE_C<207 | 0 | ATTR_ACDIST_VOLTAGE_A>215&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_B>215&&ATTR_ACDIST_VOLTAGE_C>215 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场0.4kV进线电压是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2288 | EVENT_LVBUS_COM_ABNORMAL | 低压母联柜通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 弱电 | 设备 | 低压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2297 | 低压母联柜通讯异常 |  | 否 | 1 | 300 | 全国 | ATTR_LVBUS_COMMUNICATION_STATUS==1 | 0 | ATTR_LVBUS_COMMUNICATION_STATUS==0 | 0 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2289 | EVENT_LVBUS_STANDBY_AUTO_SWITCH | 低压母联柜处于自投手复 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2296 | 低压母联柜处于自投手复 |  | 否 | 1 | 299 | 全国 | ATTR_LVBUS_STANDBY_AUTO_SWITCH_STATE==0 | 0 | ATTR_LVBUS_STANDBY_AUTO_SWITCH_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场母联柜功能、选择旋钮是否与小红点指示一致？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2290 | EVENT_LVBUS_STANDBY_AUTO_SWITCH_OUT | 低压母联柜备自投退出 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2295 | 低压母联柜备自投退出 |  | 否 | 1 | 298 | 全国 | ATTR_LVBUS_STANDBY_AUTO_SWITCH_OUT==1 | 0 | ATTR_LVBUS_STANDBY_AUTO_SWITCH_OUT==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场母联柜功能、选择旋钮是否与小红点指示一致？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2287 | EVENT_LVDIST_COM_ABNORMAL | 低压馈线柜通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 低压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2294 | 低压馈线柜通讯异常 |  | 否 | 1 | 297 | 全国 | ATTR_LVDIST_COMMUNICATION_STATUS==1 | 0 | ATTR_LVDIST_COMMUNICATION_STATUS==0 | 0 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2286 | EVENT_LVGEN_LOW_COOLANT_LEVEL_WARNING | 市电进线柜通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 弱电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2293 | 市电进线柜通讯异常 |  | 否 | 1 | 296 | 全国 | ATTR_MAINSIN_COMMUNICATION_STATUS==1 | 0 | ATTR_MAINSIN_COMMUNICATION_STATUS==0 | 0 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2268 | EVENT_MAINSIN_MANUAL | 市电进线柜处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2292 | 市电进线柜处于手动 |  | 否 | 1 | 295 | 全国 | ATTR_MAINSIN_AUTO_STATE==0 | 0 | ATTR_MAINSIN_AUTO_STATE==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场进线柜母线段一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2269 | EVENT_MAINSIN_GROUNDING_STATE | 市电进线柜接地 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2291 | 市电进线柜接地 |  | 否 | 1 | 294 | 全国 | ATTR_MAINSIN_GROUNDING_STATE==1 | 0 | ATTR_MAINSIN_GROUNDING_STATE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场进线柜母线段一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2270 | EVENT_MAINSIN_NO_ENERGY_STORAGE | 市电进线柜未储能 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2290 | 市电进线柜未储能 |  | 否 | 1 | 293 | 全国 | ATTR_MAINSIN_ENERGY_STORAGE_STATE==1 | 0 | ATTR_MAINSIN_ENERGY_STORAGE_STATE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场进线柜母线段一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2271 | EVENT_MAINSIN_HANDCART_WORKING_POSITION | 市电进线柜手车非工作位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2289 | 市电进线柜手车非工作位 |  | 否 | 1 | 292 | 全国 | ATTR_MAINSIN_HANDCART_WORKING_POSITION==1 | 0 | ATTR_MAINSIN_HANDCART_WORKING_POSITION==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场进线柜母线段一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2272 | EVENT_MAINSIN_HANDCART_TEST_POSITION | 市电进线柜手车试验位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2288 | 市电进线柜手车试验位 |  | 否 | 1 | 291 | 全国 | ATTR_MAINSIN_HANDCART_TEST_POSITION==0 | 0 | ATTR_MAINSIN_HANDCART_TEST_POSITION==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场进线柜母线段一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2273 | EVENT_MAINSIN_OVERCURRENT_I | 市电进线柜过流一段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2287 | 市电进线柜过流一段保护报警 |  | 否 | 1 | 290 | 全国 | ATTR_MAINSIN_OVERCURRENT_PROTECTION_SECTION_I==1 | 0 | ATTR_MAINSIN_OVERCURRENT_PROTECTION_SECTION_I==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】确认低压配电系统已由备自投正确动作，后端供电正常 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2274 | EVENT_MAINSIN_OVERCURRENT_II | 市电进线柜过流二段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2286 | 市电进线柜过流二段保护报警 |  | 否 | 1 | 289 | 全国 | ATTR_MAINSIN_OVERCURRENT_PROTECTION_SECTION_II==1 | 0 | ATTR_MAINSIN_OVERCURRENT_PROTECTION_SECTION_II==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】确认低压配电系统已由备自投正确动作，后端供电正常 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2275 | EVENT_MAINSIN_OVERCURRENT_III | 市电进线柜过流三段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2285 | 市电进线柜过流三段保护报警 |  | 否 | 1 | 288 | 全国 | ATTR_MAINSIN_OVERCURRENT_PROTECTION_SECTION_III==1 | 0 | ATTR_MAINSIN_OVERCURRENT_PROTECTION_SECTION_III==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】确认低压配电系统已由备自投正确动作，后端供电正常 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2276 | EVENT_MAINSIN_ZERO_SEQ_OVERCURRENT_I | 市电进线柜零序过流一段报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2284 | 市电进线柜零序过流一段报警 |  | 否 | 1 | 287 | 全国 | ATTR_MAINSIN_ZERO_SEQUENCE_OVERCURRENT_SECTION_I==1 | 0 | ATTR_MAINSIN_ZERO_SEQUENCE_OVERCURRENT_SECTION_I==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】确认低压配电系统已由备自投正确动作，后端供电正常 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2277 | EVENT_MAINSIN_ZERO_SEQ_OVERCURRENT_II | 市电进线柜零序过流二段报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2283 | 市电进线柜零序过流二段报警 |  | 否 | 1 | 286 | 全国 | ATTR_MAINSIN_ZERO_SEQUENCE_OVERCURRENT_SECTION_II==1 | 0 | ATTR_MAINSIN_ZERO_SEQUENCE_OVERCURRENT_SECTION_II==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】确认低压配电系统已由备自投正确动作，后端供电正常 【4】联系工【4】联系工程师到场处理。程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2278 | EVENT_MAINSIN_ZERO_SEQ_OVERCURRENT_III | 市电进线柜零序过流三段报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2282 | 市电进线柜零序过流三段报警 |  | 否 | 1 | 285 | 全国 | ATTR_MAINSIN_ZERO_SEQUENCE_OVERCURRENT_SECTION_III==1 | 0 | ATTR_MAINSIN_ZERO_SEQUENCE_OVERCURRENT_SECTION_III==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】确认低压配电系统已由备自投正确动作，后端供电正常 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2279 | EVENT_MAINSIN_OPTICAL_FIBER_DIFFERENTIAL_PROTECTION | 市电进线柜光纤纵差保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2281 | 市电进线柜光纤纵差保护报警 |  | 否 | 1 | 284 | 全国 | ATTR_MAINSIN_OPTICAL_FIBER_DIFFERENTIAL_PROTECTION==1 | 0 | ATTR_MAINSIN_OPTICAL_FIBER_DIFFERENTIAL_PROTECTION==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】确认高压配电系统已由备自投正确动作，后端供电正常 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2280 | EVENT_MAINSIN_ISOLATED_HANDCART_WORKING_POSITION | 市电进线柜隔离手车非工作位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2280 | 市电进线柜隔离手车非工作位 |  | 否 | 1 | 283 | 全国 | ATTR_MAINSIN_ISOLATED_HANDCART_WORKING_POSITION==1 | 0 | ATTR_MAINSIN_ISOLATED_HANDCART_WORKING_POSITION==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场进线柜母线段一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2281 | EVENT_MAINSIN_ISOLATED_HANDCART_TEST_POSITION | 市电进线柜隔离手车试验位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2279 | 市电进线柜隔离手车试验位 |  | 否 | 1 | 282 | 全国 | ATTR_MAINSIN_ISOLATED_HANDCART_TEST_POSITION==0 | 0 | ATTR_MAINSIN_ISOLATED_HANDCART_TEST_POSITION==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场进线柜母线段一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2282 | EVENT_MAINSIN_IN_PT_HANDCART_WORKING_POSITION | 市电进线柜进线PT手车非工作位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2278 | 市电进线柜进线PT手车非工作位 |  | 否 | 1 | 281 | 全国 | ATTR_MAINSIN_INCOMING_PT_HANDCART_WORKING_POSITION==1 | 0 | ATTR_MAINSIN_INCOMING_PT_HANDCART_WORKING_POSITION==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场进线PT电压数值是否正常？母线段一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2283 | EVENT_MAINSIN_IN_PT_HANDCART_TEST_POSITION | 市电进线柜进线PT手车试验位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2277 | 市电进线柜进线PT手车试验位 |  | 否 | 1 | 280 | 全国 | ATTR_MAINSIN_INCOMING_PT_HANDCART_TEST_POSITION==0 | 0 | ATTR_MAINSIN_INCOMING_PT_HANDCART_TEST_POSITION==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场进线PT电压数值是否正常？母线段一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2284 | EVENT_MAINSIN_PT_HANDCART_WORKING_POSITION | 市电进线柜母线PT手车非工作位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2276 | 市电进线柜母线PT手车非工作位 |  | 否 | 1 | 279 | 全国 | ATTR_MAINSIN_BUS_PT_HANDCART_WORKING_POSITION==1 | 0 | ATTR_MAINSIN_BUS_PT_HANDCART_WORKING_POSITION==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场母线PT电压数值是否正常？母线段一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2285 | EVENT_MAINSIN_PT_HANDCART_TEST_POSITION | 市电进线柜母线PT手车试验位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2275 | 市电进线柜母线PT手车试验位 |  | 否 | 1 | 278 | 全国 | ATTR_MAINSIN_BUS_PT_HANDCART_TEST_POSITION==0 | 0 | ATTR_MAINSIN_BUS_PT_HANDCART_TEST_POSITION==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场母线PT电压数值是否正常？母线段一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2258 | EVENT_HVBUS_GROUNDING_STATE | 高压母联柜接地 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2274 | 高压母联柜接地 |  | 否 | 1 | 277 | 全国 | ATTR_HVBUS_GROUNDING_STATE==1 | 0 | ATTR_HVBUS_GROUNDING_STATE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2260 | EVENT_HVBUS_HANDCART_NON_WORKING_POSITION | 高压母联柜手车非工作位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2272 | 高压母联柜手车非工作位 |  | 否 | 1 | 275 | 全国 | ATTR_HVBUS_HANDCART_WORKING_POSITION==1 | 0 | ATTR_HVBUS_HANDCART_WORKING_POSITION==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2261 | EVENT_HVBUS_HANDCART_TEST_POSITION | 高压母联柜手车试验位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2271 | 高压母联柜手车试验位 |  | 否 | 1 | 274 | 全国 | ATTR_HVBUS_HANDCART_TEST_POSITION==0 | 0 | ATTR_HVBUS_HANDCART_TEST_POSITION==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2262 | EVENT_HVBUS_OPTICAL_FIBER_DIFFERENTIAL_PROTECTION | 高压母联柜光纤纵差报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2270 | 高压母联柜光纤纵差报警 |  | 否 | 1 | 273 | 全国 | ATTR_HVBUS_OPTICAL_FIBER_DIFFERENTIAL_PROTECTION==1 | 0 | ATTR_HVBUS_OPTICAL_FIBER_DIFFERENTIAL_PROTECTION==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2263 | EVENT_HVBUS_ISOLATED_HANDCART_WORKING_POSITION | 高压母联柜隔离手车非工作位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2269 | 高压母联柜隔离手车非工作位 |  | 否 | 1 | 272 | 全国 | ATTR_HVBUS_ISOLATED_HANDCART_WORKING_POSITION==1 | 0 | ATTR_HVBUS_ISOLATED_HANDCART_WORKING_POSITION==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2264 | EVENT_HVBUS_ISOLATED_HANDCART_TEST_POSITION | 高压母联柜隔离手车试验位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2268 | 高压母联柜隔离手车试验位 |  | 否 | 1 | 271 | 全国 | ATTR_HVBUS_ISOLATED_HANDCART_TEST_POSITION==0 | 0 | ATTR_HVBUS_ISOLATED_HANDCART_TEST_POSITION==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2265 | EVENT_HVBUS_MANUAL_RESET | 高压母联柜处于自投手复 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2267 | 高压母联柜处于自投手复 |  | 否 | 1 | 270 | 全国 | ATTR_HVBUS_STANDBY_AUTO_SWITCH_STATE==1 | 0 | ATTR_HVBUS_STANDBY_AUTO_SWITCH_STATE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场母联柜功能、选择旋钮是否与小红点指示一致？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2266 | EVENT_HVBUS_AUTO_OUT | 高压母联柜备自投退出 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2266 | 高压母联柜备自投退出 |  | 否 | 1 | 269 | 全国 | ATTR_HVBUS_STANDBY_AUTO_SWITCH_OUT==1 | 0 | ATTR_HVBUS_STANDBY_AUTO_SWITCH_OUT==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场母联柜功能、选择旋钮是否与小红点指示一致？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2267 | EVENT_HVBUS_COM_ABNORMAL | 高压母联柜通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2265 | 高压母联柜通讯异常 |  | 否 | 1 | 268 | 全国 | ATTR_HVBUS_COMMUNICATION_STATUS==1 | 30 | ATTR_HVBUS_COMMUNICATION_STATUS==0 | 30 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2249 | EVENT_HVDIST_HANDCART_NON_WORKING_POSITION | 高压馈线柜手车非工作位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2264 | 高压馈线柜手车非工作位 |  | 否 | 1 | 267 | 全国 | ATTR_HVDIST_HANDCART_WORKING_POSITION==1 | 0 | ATTR_HVDIST_HANDCART_WORKING_POSITION==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2249 | EVENT_HVDIST_HANDCART_NON_WORKING_POSITION | 高压馈线柜手车非工作位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2264 | 高压馈线柜手车非工作位 |  | 否 | 1 | 898 | 上海十四号园区 | ATTR_HVDIST_HANDCART_WORKING_POSITION==0 | 0 | ATTR_HVDIST_HANDCART_WORKING_POSITION==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2250 | EVENT_HVDIST_HANDCART_TEST_POSITION | 高压馈线柜手车试验位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2263 | 高压馈线柜手车试验位 |  | 否 | 1 | 266 | 全国 | ATTR_HVDIST_HANDCART_TEST_POSITION==0 | 0 | ATTR_HVDIST_HANDCART_TEST_POSITION==1 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2250 | EVENT_HVDIST_HANDCART_TEST_POSITION | 高压馈线柜手车试验位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2263 | 高压馈线柜手车试验位 |  | 否 | 1 | 899 | 上海十四号园区 | ATTR_HVDIST_HANDCART_TEST_POSITION==1 | 0 | ATTR_HVDIST_HANDCART_TEST_POSITION==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2251 | EVENT_HVDIST_OVERCURRENT_I | 高压馈线柜过流一段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2262 | 高压馈线柜过流一段保护报警 |  | 否 | 1 | 265 | 全国 | ATTR_HVDIST_OVERCURRENT_PROTECTION_SECTION_I==1 | 0 | ATTR_HVDIST_OVERCURRENT_PROTECTION_SECTION_I==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】确认低压配电系统已由备自投正确动作，后端供电正常 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2252 | EVENT_HVDIST_OVERCURRENT_II | 高压馈线柜过流二段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2261 | 高压馈线柜过流二段保护报警 |  | 否 | 1 | 264 | 全国 | ATTR_HVDIST_OVERCURRENT_PROTECTION_SECTION_II==1 | 0 | ATTR_HVDIST_OVERCURRENT_PROTECTION_SECTION_II==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】确认低压配电系统已由备自投正确动作，后端供电正常 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2253 | EVENT_HVDIST_OVERCURRENT_III | 高压馈线柜过流三段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2260 | 高压馈线柜过流三段保护报警 |  | 否 | 1 | 263 | 全国 | ATTR_HVDIST_OVERCURRENT_PROTECTION_SECTION_III==1 | 0 | ATTR_HVDIST_OVERCURRENT_PROTECTION_SECTION_III==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸 【3】确认低压配电系统已由备自投正确动作，后端供电正常 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2254 | EVENT_HVDIST_ZERO_SEQ_OVERCURRENT_I | 高压馈线柜零序过流一段报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2259 | 高压馈线柜零序过流一段报警 |  | 否 | 1 | 262 | 全国 | ATTR_HVDIST_ZERO_SEQUENCE_OVERCURRENT_SECTION_I==1 | 0 | ATTR_HVDIST_ZERO_SEQUENCE_OVERCURRENT_SECTION_I==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】确认低压配电系统已由备自投正确动作，后端供电正常 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2255 | EVENT_HVDIST_ZERO_SEQ_OVERCURRENT_II | 高压馈线柜零序过流二段报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2258 | 高压馈线柜零序过流二段报警 |  | 否 | 1 | 261 | 全国 | ATTR_HVDIST_ZERO_SEQUENCE_OVERCURRENT_SECTION_II==1 | 0 | ATTR_HVDIST_ZERO_SEQUENCE_OVERCURRENT_SECTION_II==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】确认低压配电系统已由备自投正确动作，后端供电正常 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2256 | EVENT_HVDIST_ZERO_SEQ_OVERCURRENT_III | 高压馈线柜零序过流三段报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2257 | 高压馈线柜零序过流三段报警 |  | 否 | 1 | 260 | 全国 | ATTR_HVDIST_ZERO_SEQUENCE_OVERCURRENT_SECTION_III==1 | 0 | ATTR_HVDIST_ZERO_SEQUENCE_OVERCURRENT_SECTION_III==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】确认低压配电系统已由备自投正确动作，后端供电正常 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2257 | EVENT_HVDIST_COM_ABNORMAL | 高压馈线柜通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2256 | 高压馈线柜通讯异常 |  | 否 | 1 | 259 | 全国 | ATTR_HVDIST_COMMUNICATION_STATUS==1 | 30 | ATTR_HVDIST_COMMUNICATION_STATUS==0 | 30 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2046 | EVENT_HVDIST_VOLTAGE_HIGH | 高压馈线柜线电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2059 | 高压馈线柜任一线电压过高 |  | 否 | 1 | 49 | 全国 | ATTR_HVDIST_VOLTAGE_AB>11¦¦ATTR_HVDIST_VOLTAGE_BC>11¦¦ATTR_HVDIST_VOLTAGE_CA>11 | 0 | ATTR_HVDIST_VOLTAGE_AB<11&&ATTR_HVDIST_VOLTAGE_BC<11&&ATTR_HVDIST_VOLTAGE_CA<11 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场10kV母线电压是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2046 | EVENT_HVDIST_VOLTAGE_HIGH | 高压馈线柜线电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2059 | 高压馈线柜任一线电压过高 |  | 否 | 1 | 574 | 北京六号,廊坊九号,北京十三号,北京一号,北京十四号 | ATTR_HVDIST_VOLTAGE_AB>11¦¦ATTR_HVDIST_VOLTAGE_BC>11¦¦ATTR_HVDIST_VOLTAGE_CA>11 | 0 | ATTR_HVDIST_VOLTAGE_AB<10.7&&ATTR_HVDIST_VOLTAGE_BC<10.7&&ATTR_HVDIST_VOLTAGE_CA<10.7 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场10kV母线电压是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2046 | EVENT_HVDIST_VOLTAGE_HIGH | 高压馈线柜线电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2059 | 高压馈线柜任一线电压过高 |  | 否 | 1 | 815 | 廊坊四号,北京二十号园区,廊坊十五号 | ATTR_HVDIST_VOLTAGE_AB>11¦¦ATTR_HVDIST_VOLTAGE_BC>11¦¦ATTR_HVDIST_VOLTAGE_CA>11 | 0 | ATTR_HVDIST_VOLTAGE_AB<10.5&&ATTR_HVDIST_VOLTAGE_BC<10.5&&ATTR_HVDIST_VOLTAGE_CA<10.5 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场10kV母线电压是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2046 | EVENT_HVDIST_VOLTAGE_HIGH | 高压馈线柜线电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2059 | 高压馈线柜任一线电压过高 |  | 否 | 1 | 845 | 北京九号,廊坊六号,北京十六号,北京四号 | ATTR_HVDIST_VOLTAGE_AB>11¦¦ATTR_HVDIST_VOLTAGE_BC>11¦¦ATTR_HVDIST_VOLTAGE_CA>11 | 0 | ATTR_HVDIST_VOLTAGE_AB<10.9&&ATTR_HVDIST_VOLTAGE_BC<10.9&&ATTR_HVDIST_VOLTAGE_CA<10.9 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场10kV母线电压是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2046 | EVENT_HVDIST_VOLTAGE_HIGH | 高压馈线柜线电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2059 | 高压馈线柜任一线电压过高 |  | 否 | 1 | 1517 | 昆山三号 | ATTR_HVDIST_VOLTAGE_A>6200¦¦ATTR_HVDIST_VOLTAGE_B>6200¦¦ATTR_HVDIST_VOLTAGE_C>6200 | 0 | ATTR_HVDIST_VOLTAGE_A>6000&&ATTR_HVDIST_VOLTAGE_B>6000&&ATTR_HVDIST_VOLTAGE_C>6000 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场10kV母线电压是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2046 | EVENT_HVDIST_VOLTAGE_HIGH | 高压馈线柜线电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2059 | 高压馈线柜任一线电压过高 |  | 否 | 1 | 1549 | 衡续 | ATTR_HVDIST_VOLTAGE_AB>38¦¦ATTR_HVDIST_VOLTAGE_BC>38¦¦ATTR_HVDIST_VOLTAGE_CA>38 | 0 | ATTR_HVDIST_VOLTAGE_AB<37&&ATTR_HVDIST_VOLTAGE_BC<37&&ATTR_HVDIST_VOLTAGE_CA<37 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场10kV母线电压是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2046 | EVENT_HVDIST_VOLTAGE_HIGH | 高压馈线柜线电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2059 | 高压馈线柜任一线电压过高 |  | 否 | 1 | 1587 | 北京七号 | ATTR_HVDIST_VOLTAGE_AB>10.9¦¦ATTR_HVDIST_VOLTAGE_BC>10.9¦¦ATTR_HVDIST_VOLTAGE_CA>10.9 | 0 | ATTR_HVDIST_VOLTAGE_AB<10.7&&ATTR_HVDIST_VOLTAGE_BC<10.7&&ATTR_HVDIST_VOLTAGE_CA<10.7 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场10kV母线电压是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2045 | EVENT_HVDIST_VOLTAGE_LOW | 高压馈线柜线电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2060 | 高压馈线柜任一线电压过低 |  | 否 | 1 | 50 | 全国 | ATTR_HVDIST_SWITCH_STATE==1&&(ATTR_HVDIST_VOLTAGE_AB<9¦¦ATTR_HVDIST_VOLTAGE_BC<9¦¦ATTR_HVDIST_VOLTAGE_CA<9) | 0 | ATTR_HVDIST_SWITCH_STATE==0¦¦(ATTR_HVDIST_VOLTAGE_AB>9&&ATTR_HVDIST_VOLTAGE_BC>9&&ATTR_HVDIST_VOLTAGE_CA>9) | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场10kV母线电压是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2045 | EVENT_HVDIST_VOLTAGE_LOW | 高压馈线柜线电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2060 | 高压馈线柜任一线电压过低 |  | 否 | 1 | 575 | 北京七号,北京十三号,北京十四号,北京六号 | ATTR_HVDIST_SWITCH_STATE==1&&(ATTR_HVDIST_VOLTAGE_AB<9.3¦¦ATTR_HVDIST_VOLTAGE_BC<9.3¦¦ATTR_HVDIST_VOLTAGE_CA<9.3) | 0 | ATTR_HVDIST_SWITCH_STATE==0¦¦(ATTR_HVDIST_VOLTAGE_AB>9.5&&ATTR_HVDIST_VOLTAGE_BC>9.5&&ATTR_HVDIST_VOLTAGE_CA>9.5) | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场10kV母线电压是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2045 | EVENT_HVDIST_VOLTAGE_LOW | 高压馈线柜线电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2060 | 高压馈线柜任一线电压过低 |  | 否 | 1 | 603 | 北京十六号,上海十六号,廊坊十五号,上海十八号,廊坊四号,上海十七号,北京二十号园区 | ATTR_HVDIST_SWITCH_STATE==1&&(ATTR_HVDIST_VOLTAGE_AB<9¦¦ATTR_HVDIST_VOLTAGE_BC<9¦¦ATTR_HVDIST_VOLTAGE_CA<9) | 30 | ATTR_HVDIST_SWITCH_STATE==0¦¦(ATTR_HVDIST_VOLTAGE_AB>9.5&&ATTR_HVDIST_VOLTAGE_BC>9.5&&ATTR_HVDIST_VOLTAGE_CA>9.5) | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场10kV母线电压是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2045 | EVENT_HVDIST_VOLTAGE_LOW | 高压馈线柜线电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2060 | 高压馈线柜任一线电压过低 |  | 否 | 1 | 685 | 北京一号,廊坊九号 | ATTR_HVDIST_SWITCH_STATE==1&&(ATTR_HVDIST_VOLTAGE_AB<9¦¦ATTR_HVDIST_VOLTAGE_BC<9¦¦ATTR_HVDIST_VOLTAGE_CA<9) | 0 | ATTR_HVDIST_VOLTAGE_AB>9.3&&ATTR_HVDIST_VOLTAGE_BC>9.3&&ATTR_HVDIST_VOLTAGE_CA>9.3 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场10kV母线电压是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2045 | EVENT_HVDIST_VOLTAGE_LOW | 高压馈线柜线电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2060 | 高压馈线柜任一线电压过低 |  | 否 | 1 | 846 | 北京四号,北京九号,廊坊六号 | ATTR_HVDIST_SWITCH_STATE==1&&(ATTR_HVDIST_VOLTAGE_AB<9¦¦ATTR_HVDIST_VOLTAGE_BC<9¦¦ATTR_HVDIST_VOLTAGE_CA<9) | 0 | ATTR_HVDIST_SWITCH_STATE==0¦¦(ATTR_HVDIST_VOLTAGE_AB>9.1&&ATTR_HVDIST_VOLTAGE_BC>9.1&&ATTR_HVDIST_VOLTAGE_CA>9.1) | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场10kV母线电压是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2045 | EVENT_HVDIST_VOLTAGE_LOW | 高压馈线柜线电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2060 | 高压馈线柜任一线电压过低 |  | 否 | 1 | 1516 | 昆山三号 | ATTR_HVDIST_SWITCH_STATE==1&&(ATTR_HVDIST_VOLTAGE_A<5000¦¦ATTR_HVDIST_VOLTAGE_B<5000¦¦ATTR_HVDIST_VOLTAGE_C<5000) | 0 | ATTR_HVDIST_SWITCH_STATE==0¦¦(ATTR_HVDIST_VOLTAGE_A>5200&&ATTR_HVDIST_VOLTAGE_B>5200&&ATTR_HVDIST_VOLTAGE_C>5200) | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场10kV母线电压是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2049 | EVENT_HVDIST_GROUNDING | 高压馈线柜接地状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2063 | 高压馈线柜接地状态异常 | 0=未接地;1=接地 | 否 | 1 | 53 | 全国 | ATTR_HVDIST_GROUNDING_STATE==1 | 0 | ATTR_HVDIST_GROUNDING_STATE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场馈线柜一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2050 | EVENT_HVDIST_NO_ENERGY_STORAGE | 高压馈线柜储能状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2064 | 高压馈线柜储能状态异常 | 0=已储能;1=未储能 | 否 | 1 | 54 | 全国 | ATTR_HVDIST_ENERGY_STORAGE_STATE==1 | 0 | ATTR_HVDIST_ENERGY_STORAGE_STATE==0 | 0 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场馈线柜一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2248 | EVENT_SANDFILD_COM_ABNORMAL | 砂滤装置通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 砂滤装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2255 | 砂滤装置通讯异常 |  | 否 | 1 | 257 | 全国 | ATTR_SANDFILD_COMMUNICATION_STATUS==1 | 30 | ATTR_SANDFILD_COMMUNICATION_STATUS==0 | 0 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2247 | EVENT_CPD_COM_ABNORMAL | 定压装置通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 定压装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2254 | 定压装置通讯异常 |  | 否 | 1 | 256 | 全国 | ATTR_CPD_COMMUNICATION_STATUS==1 | 30 | ATTR_CPD_COMMUNICATION_STATUS==0 | 30 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2244 | EVENT_WLD_WATER_LEAKAGE | 漏水探测器漏水报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 漏水探测器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2253 | 漏水探测器漏水报警 |  | 否 | 1 | 255 | 全国 | ATTR_WLD_LEAK_DETECTED==1 | 30 | ATTR_WLD_LEAK_DETECTED==0 | 30 | 1、复核冷源运行是否正常，如压力异常需按照EOP应急处理 2、现场检查漏水点，对漏水点隔离，如是冷凝水，对冷凝水保温处理 | bar: 是 是; 是 是
2245 | EVENT_WLD_FAULT | 漏水探测器漏水绳故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 漏水探测器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2252 | 漏水探测器漏水绳故障 |  | 否 | 1 | 254 | 全国 | ATTR_WLD_FAULT==1 | 30 | ATTR_WLD_FAULT==0 | 30 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2246 | EVENT_WLD_COM_ABNORMAL | 漏水探测器通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 漏水探测器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2251 | 漏水探测器通讯异常 |  | 否 | 1 | 253 | 全国 | ATTR_WLD_COMMUNICATION_STATUS==1 | 30 | ATTR_WLD_COMMUNICATION_STATUS==0 | 30 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2237 | EVENT_SANDFILD_REPLACE_FILTER_BAG | 砂滤装置更换滤袋报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 砂滤装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2243 | 砂滤装置更换滤袋报警 |  | 否 | 1 | 245 | 全国 | ATTR_SANDFILD_REPLACE_FILTER_BAG_ALARM==1 | 0 | ATTR_SANDFILD_REPLACE_FILTER_BAG_ALARM==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2236 | EVENT_SANDFILD_PUMP_FAULT | 砂滤装置水泵故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 砂滤装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2242 | 砂滤装置水泵故障 |  | 否 | 1 | 244 | 全国 | ATTR_SANDFILD_PUMP_FAULT_STATUS==1 | 0 | ATTR_SANDFILD_PUMP_FAULT_STATUS==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2235 | EVENT_DEHUM_COM_ABNORMAL | 除湿机通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 除湿机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2241 | 除湿机通讯异常 |  | 否 | 1 | 243 | 全国 | ATTR_DEHUM_COMMUNICATION_STATUS==1 | 0 | ATTR_DEHUM_COMMUNICATION_STATUS==0 | 0 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2233 | EVENT_PWTD_ALARM | 纯水装置故障报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 纯水装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2240 | 纯水装置故障报警 |  | 否 | 1 | 242 | 全国 | ATTR_PWTD_ALARM_STATUS==1 | 0 | ATTR_PWTD_ALARM_STATUS==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2234 | EVENT_PWTD_COM_ABNORMAL | 纯水装置通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 纯水装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2239 | 纯水装置通讯异常 |  | 否 | 1 | 241 | 全国 | ATTR_PWTD_COMMUNICATION_STATUS==1 | 0 | ATTR_PWTD_COMMUNICATION_STATUS==0 | 0 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2232 | EVENT_CPD_INTEGRATED_FAULT | 定压装置故障报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 定压装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2238 | 定压装置故障报警 |  | 否 | 1 | 240 | 全国 | ATTR_CPD_INTEGRATED_FAULT_ALARM==1 | 0 | ATTR_CPD_INTEGRATED_FAULT_ALARM==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2230 | EVENT_DSD_FAULT | 加药装置故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 加药装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2237 | 加药装置故障 |  | 否 | 1 | 239 | 全国 | ATTR_DSD_FAULT==1 | 0 | ATTR_DSD_FAULT==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2231 | EVENT_DSD_COM_ABNORMAL | 加药装置通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 加药装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2236 | 加药装置通讯异常 |  | 否 | 1 | 238 | 全国 | ATTR_DSD_COMMUNICATION_STATUS==1 | 0 | ATTR_DSD_COMMUNICATION_STATUS==0 | 0 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2228 | EVENT_FWP_MANUAL | 补水泵处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 补水泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2235 | 补水泵处于手动 |  | 否 | 1 | 237 | 全国 | ATTR_FWP_AUTO_STATE==0 | 0 | ATTR_FWP_AUTO_STATE==1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2224 | EVENT_PSTOUT_RUN | 放冷泵启动提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 放冷泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2233 | 放冷泵启动提示 |  | 否 | 1 | 235 | 全国 | ATTR_PSTOUT_WORKING_STATE==1 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2225 | EVENT_PSTOUT_STOP | 放冷泵停止提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 放冷泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2232 | 放冷泵停止提示 |  | 否 | 1 | 234 | 全国 | ATTR_PSTOUT_WORKING_STATE==0 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2226 | EVENT_PSTOUT_MANUAL | 放冷泵处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 放冷泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2231 | 放冷泵处于手动 |  | 否 | 1 | 233 | 全国 | ATTR_PSTOUT_AUTO_STATE==0 | 0 | ATTR_PSTOUT_AUTO_STATE==1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2227 | EVENT_PSTOUT_FAULT | 放冷泵故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 放冷泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2230 | 放冷泵故障 |  | 否 | 1 | 232 | 全国 | ATTR_PSTOUT_FAULT==1 | 0 | ATTR_PSTOUT_FAULT==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2220 | EVENT_PSTIN_MANUAL | 蓄冷泵处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2229 | 蓄冷泵处于手动 |  | 否 | 1 | 231 | 全国 | ATTR_PSTIN_AUTO_STATE==0 | 0 | ATTR_PSTIN_AUTO_STATE==1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2221 | EVENT_PSTIN_FAULT | 蓄冷泵故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2228 | 蓄冷泵故障 |  | 否 | 1 | 230 | 全国 | ATTR_PSTIN_FAULT==1 | 0 | ATTR_PSTIN_FAULT==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2222 | EVENT_PSTIN_RUN | 蓄冷泵启动提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2227 | 蓄冷泵启动提示 |  | 否 | 1 | 229 | 全国 | ATTR_PSTIN_WORKING_STATE==1 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2223 | EVENT_PSTIN_STOP | 蓄冷泵停止提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2226 | 蓄冷泵停止提示 |  | 否 | 1 | 228 | 全国 | ATTR_PSTIN_WORKING_STATE==0 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2214 | EVENT_PCHLDS_RUN | 二次泵启动提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 二次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2225 | 二次泵启动提示 |  | 否 | 1 | 227 | 全国 | ATTR_PCHLDS_WORKING_STATE==1 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2215 | EVENT_PCHLDS_STOP | 二次泵停止提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 二次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2224 | 二次泵停止提示 |  | 否 | 1 | 226 | 全国 | ATTR_PCHLDS_WORKING_STATE==0 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2216 | EVENT_PCHLDS_MANUAL | 二次泵处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 二次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2223 | 二次泵处于手动 |  | 否 | 1 | 225 | 全国 | ATTR_PCHLDS_AUTO_STATE==0 | 0 | ATTR_PCHLDS_AUTO_STATE==1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2217 | EVENT_PCHLDS_FAULT | 二次泵故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 二次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2222 | 二次泵故障 |  | 否 | 1 | 224 | 全国 | ATTR_PCHLDS_FAULT==1 | 0 | ATTR_PCHLDS_FAULT==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2218 | EVENT_PCHLDS_MISMATCH_ALARM | 二次泵mismatch报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 二次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2221 | 二次泵mismatch报警 |  | 否 | 1 | 223 | 全国 | ATTR_PCHLDS_RUN_MISMATCH_ALARM==1 | 0 | ATTR_PCHLDS_RUN_MISMATCH_ALARM==0 | 0 | 1、检查确认水泵运行与反馈信号是否正常，检查弱电控制模块 2、检查水泵是否综合故障 | bar: 是 是; 是 是
2219 | EVENT_PCHLDS_FILTER_SCREEN_PRESSURE_DIFF_ALARM | 二次泵滤网压差报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 二次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2220 | 二次泵滤网压差报警 |  | 否 | 1 | 222 | 全国 | ATTR_PCHLDS_FILTER_SCREEN_PRESSURE_DIFF_ALARM==1 | 0 | ATTR_PCHLDS_FILTER_SCREEN_PRESSURE_DIFF_ALARM==0 | 0 | 检查过滤器前后压差＞0.5bar，故障切机后，对过滤器检查清洗 | bar: 是 是; 是 是
2208 | EVENT_PCHLDP_MANUAL | 一次泵处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 一次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2219 | 一次泵处于手动 |  | 否 | 1 | 221 | 全国 | ATTR_PCHLDP_AUTO_STATE==0 | 0 | ATTR_PCHLDP_AUTO_STATE==1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2209 | EVENT_PCHLDP_FAULT | 一次泵故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 一次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2218 | 一次泵故障 |  | 否 | 1 | 220 | 全国 | ATTR_PCHLDP_FAULT==1 | 0 | ATTR_PCHLDP_FAULT==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2210 | EVENT_PCHLDP_MISMATCH_ALARM | 一次泵mismatch报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 一次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2217 | 一次泵mismatch报警 |  | 否 | 1 | 219 | 全国 | ATTR_PCHLDP_RUN_MISMATCH_ALARM==1 | 0 | ATTR_PCHLDP_RUN_MISMATCH_ALARM==0 | 0 | 1、检查确认水泵运行与反馈信号是否正常，检查弱电控制模块 2、检查水泵是否综合故障 | bar: 是 是; 是 是
2210 | EVENT_PCHLDP_MISMATCH_ALARM | 一次泵mismatch报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 一次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2217 | 一次泵mismatch报警 |  | 否 | 1 | 1542 | 北京七号 | ATTR_PCHLDP_RATE_MISMATCH_ALARM==1 | 0 | ATTR_PCHLDP_RATE_MISMATCH_ALARM==0 | 0 | 1、检查确认水泵运行与反馈信号是否正常，检查弱电控制模块 2、检查水泵是否综合故障 | bar: 是 是; 是 是
2211 | EVENT_PCHLDP_FILTER_SCREEN_PRESSURE_DIFF_ALARM | 一次泵滤网压差报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 一次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2216 | 一次泵滤网压差报警 |  | 否 | 1 | 218 | 全国 | ATTR_PCHLDP_FILTER_SCREEN_PRESSURE_DIFF_ALARM==1 | 0 | ATTR_PCHLDP_FILTER_SCREEN_PRESSURE_DIFF_ALARM==0 | 0 | 检查过滤器前后压差＞0.5bar，故障切机后，对过滤器检查清洗 | bar: 是 是; 是 是
2212 | EVENT_PCHLDP_RUN | 一次泵启动提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 一次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2215 | 一次泵启动提示 |  | 否 | 1 | 217 | 全国 | ATTR_PCHLDP_WORKING_STATE==1 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2213 | EVENT_PCHLDP_STOP | 一次泵停止提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 一次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2214 | 一次泵停止提示 |  | 否 | 1 | 216 | 全国 | ATTR_PCHLDP_WORKING_STATE==0 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2198 | EVENT_CTOWER_FAN_STOP | 冷却塔风机停止提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2206 | 冷却塔风机停止提示 |  | 否 | 1 | 208 | 全国 | ATTR_CTOWER_FAN_WORKING_STATE==0 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2203 | EVENT_PCLNG_STOP | 冷却泵停止提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2212 | 冷却泵停止提示 |  | 否 | 1 | 214 | 全国 | ATTR_PCLNG_WORKING_STATE==0 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2202 | EVENT_PCLNG_RUN | 冷却泵启动提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2213 | 冷却泵启动提示 |  | 否 | 1 | 215 | 全国 | ATTR_PCLNG_WORKING_STATE==1 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2204 | EVENT_PCLNG_MANUAL | 冷却泵处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2211 | 冷却泵处于手动 |  | 否 | 1 | 213 | 全国 | ATTR_PCLNG_AUTO_STATE==0 | 0 | ATTR_PCLNG_AUTO_STATE==1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2205 | EVENT_PCLNG_FAULT | 冷却泵故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2210 | 冷却泵故障 |  | 否 | 1 | 212 | 全国 | ATTR_PCLNG_FAULT==1 | 0 | ATTR_PCLNG_FAULT==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2206 | EVENT_PCLNG_MISMATCH_ALARM | 冷却泵mismatch报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2209 | 冷却泵mismatch报警 |  | 否 | 1 | 211 | 全国 | ATTR_PCLNG_RUN_MISMATCH_ALARM==1 | 0 | ATTR_PCLNG_RUN_MISMATCH_ALARM==0 | 0 | 1、检查确认水泵运行与反馈信号是否正常，检查弱电控制模块 2、检查水泵是否综合故障 | bar: 是 是; 是 是
2206 | EVENT_PCLNG_MISMATCH_ALARM | 冷却泵mismatch报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2209 | 冷却泵mismatch报警 |  | 否 | 1 | 1541 | 北京七号 | ATTR_PCLNG_RATE_MISMATCH_ALARM==1 | 0 | ATTR_PCLNG_RATE_MISMATCH_ALARM==0 | 0 | 1、检查确认水泵运行与反馈信号是否正常，检查弱电控制模块 2、检查水泵是否综合故障 | bar: 是 是; 是 是
2207 | EVENT_PCLNG_FILTER_SCREEN_PRESSURE_DIFF_ALARM | 冷却泵滤网压差报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2208 | 冷却泵滤网压差报警 |  | 否 | 1 | 210 | 全国 | ATTR_PCLNG_FILTER_SCREEN_PRESSURE_DIFFERENCE_ALARM==1 | 0 | ATTR_PCLNG_FILTER_SCREEN_PRESSURE_DIFFERENCE_ALARM==0 | 0 | 检查过滤器前后压差＞0.5bar，故障切机后，对过滤器检查清洗 | bar: 是 是; 是 是
2197 | EVENT_CTOWER_FAN_RUN | 冷却塔风机启动提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2207 | 冷却塔风机启动提示 |  | 否 | 1 | 209 | 全国 | ATTR_CTOWER_FAN_WORKING_STATE==1 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2199 | EVENT_CTOWER_MANUAL | 冷却塔风机处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2205 | 冷却塔风机处于手动 |  | 否 | 1 | 207 | 全国 | ATTR_CTOWER_FAN_AUTO_STATE==0 | 0 | ATTR_CTOWER_FAN_AUTO_STATE==1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2200 | EVENT_CTOWER_PUMP_MANUAL | 冷却塔喷淋泵处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2204 | 冷却塔喷淋泵处于手动 |  | 否 | 1 | 206 | 全国 | ATTR_CTOWER_PUMP_AUTO_STATE==0 | 0 | ATTR_CTOWER_PUMP_AUTO_STATE==1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2200 | EVENT_CTOWER_PUMP_MANUAL | 冷却塔喷淋泵处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2204 | 冷却塔喷淋泵处于手动 |  | 否 | 1 | 1013 | 昆山一号 | ATTR_CTOWER_PUMP_AUTO_STATE == 0¦¦ATTR_CTOWER_PUMP_AUTO_STATE == 0 | 0 | ATTR_CTOWER_PUMP_AUTO_STATE == 1&&ATTR_CTOWER_PUMP_AUTO_STATE == 1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2201 | EVENT_CTOWER_ELEC_HEAT_MANUAL | 冷却塔电加热处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2203 | 冷却塔电加热处于手动 |  | 否 | 1 | 205 | 全国 | ATTR_CTOWER_ELEC_HEAT_AUTO_STATE==0 | 0 | ATTR_CTOWER_ELEC_HEAT_AUTO_STATE==1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2193 | EVENT_CTOWER_FAN_FAULT | 冷却塔风机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2202 | 冷却塔风机故障 |  | 否 | 1 | 204 | 全国 | ATTR_CTOWER_FAULT_FAN==1 | 0 | ATTR_CTOWER_FAULT_FAN==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2195 | EVENT_CTOWER_ELEC_HEAT_FUALT | 冷却塔电加热故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2200 | 冷却塔电加热故障 |  | 否 | 1 | 202 | 全国 | ATTR_CTOWER_FUALT_ELEC_HEAT==1 | 0 | ATTR_CTOWER_FUALT_ELEC_HEAT==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2196 | EVENT_CTOWER_MISMATCH_ALARM | 冷却塔mismatch报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2199 | 冷却塔mismatch报警 |  | 否 | 1 | 201 | 全国 | ATTR_CTOWER_RUN_MISMATCH_ALARM==1 | 0 | ATTR_CTOWER_RUN_MISMATCH_ALARM==0 | 0 | 1、检查风扇运行与反馈信号是否正常，检查弱电控制模块 2、检查风扇是否综合故障 | bar: 是 是; 是 是
2196 | EVENT_CTOWER_MISMATCH_ALARM | 冷却塔mismatch报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2199 | 冷却塔mismatch报警 |  | 否 | 1 | 1540 | 北京七号 | ATTR_CTOWER_RATE_MISMATCH_ALARM==1 | 0 | ATTR_CTOWER_RATE_MISMATCH_ALARM==0 | 0 | 1、检查风扇运行与反馈信号是否正常，检查弱电控制模块 2、检查风扇是否综合故障 | bar: 是 是; 是 是
2192 | EVENT_CTOWER_WATER_LEVEL_LOW | 冷却塔低液位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2198 | 冷却塔低液位 |  | 否 | 1 | 200 | 全国 | ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<20 | 30 | ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>30 | 30 | 1、开启冷却塔快速补水电动阀，并确保应急补水泵正常开启； 2、如液位计&浮球阀故障或摆放位置不佳导致则进行正确调整，通报值班主管、专业工程师； 3、检查冷却塔&管道有无漏水点，如有漏点及时隔离，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2192 | EVENT_CTOWER_WATER_LEVEL_LOW | 冷却塔低液位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2198 | 冷却塔低液位 |  | 否 | 1 | 558 | 北京六号,廊坊九号,北京十三号 | ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<8 | 0 | ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>9 | 0 | 1、开启冷却塔快速补水电动阀，并确保应急补水泵正常开启； 2、如液位计&浮球阀故障或摆放位置不佳导致则进行正确调整，通报值班主管、专业工程师； 3、检查冷却塔&管道有无漏水点，如有漏点及时隔离，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2192 | EVENT_CTOWER_WATER_LEVEL_LOW | 冷却塔低液位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2198 | 冷却塔低液位 |  | 否 | 1 | 586 | 廊坊六号,常熟一号园区 | ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<15 | 300 | ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>17 | 30 | 1、开启冷却塔快速补水电动阀，并确保应急补水泵正常开启； 2、如液位计&浮球阀故障或摆放位置不佳导致则进行正确调整，通报值班主管、专业工程师； 3、检查冷却塔&管道有无漏水点，如有漏点及时隔离，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2192 | EVENT_CTOWER_WATER_LEVEL_LOW | 冷却塔低液位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2198 | 冷却塔低液位 |  | 否 | 1 | 627 | 昆山一号,廊坊八号,廊坊十三号 | ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<10 | 0 | ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>12 | 0 | 1、开启冷却塔快速补水电动阀，并确保应急补水泵正常开启； 2、如液位计&浮球阀故障或摆放位置不佳导致则进行正确调整，通报值班主管、专业工程师； 3、检查冷却塔&管道有无漏水点，如有漏点及时隔离，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2192 | EVENT_CTOWER_WATER_LEVEL_LOW | 冷却塔低液位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2198 | 冷却塔低液位 |  | 否 | 1 | 653 | 上海十六号,廊坊七号 | ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<15 | 30 | ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>18 | 30 | 1、开启冷却塔快速补水电动阀，并确保应急补水泵正常开启； 2、如液位计&浮球阀故障或摆放位置不佳导致则进行正确调整，通报值班主管、专业工程师； 3、检查冷却塔&管道有无漏水点，如有漏点及时隔离，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2192 | EVENT_CTOWER_WATER_LEVEL_LOW | 冷却塔低液位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2198 | 冷却塔低液位 |  | 否 | 1 | 792 | 北京七号,廊坊三号 | ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<5 | 0 | ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>7 | 0 | 1、开启冷却塔快速补水电动阀，并确保应急补水泵正常开启； 2、如液位计&浮球阀故障或摆放位置不佳导致则进行正确调整，通报值班主管、专业工程师； 3、检查冷却塔&管道有无漏水点，如有漏点及时隔离，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2192 | EVENT_CTOWER_WATER_LEVEL_LOW | 冷却塔低液位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2198 | 冷却塔低液位 |  | 否 | 1 | 840 | 廊坊四号 | ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<6 | 0 | ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>=7 | 0 | 1、开启冷却塔快速补水电动阀，并确保应急补水泵正常开启； 2、如液位计&浮球阀故障或摆放位置不佳导致则进行正确调整，通报值班主管、专业工程师； 3、检查冷却塔&管道有无漏水点，如有漏点及时隔离，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2192 | EVENT_CTOWER_WATER_LEVEL_LOW | 冷却塔低液位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2198 | 冷却塔低液位 |  | 否 | 1 | 1130 | 廊坊一号园区 | ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<15 | 30 | ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>=15.5 | 30 | 1、开启冷却塔快速补水电动阀，并确保应急补水泵正常开启； 2、如液位计&浮球阀故障或摆放位置不佳导致则进行正确调整，通报值班主管、专业工程师； 3、检查冷却塔&管道有无漏水点，如有漏点及时隔离，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2192 | EVENT_CTOWER_WATER_LEVEL_LOW | 冷却塔低液位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2198 | 冷却塔低液位 |  | 否 | 1 | 1355 | 北京五号 | ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<13 | 0 | ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>14 | 0 | 1、开启冷却塔快速补水电动阀，并确保应急补水泵正常开启； 2、如液位计&浮球阀故障或摆放位置不佳导致则进行正确调整，通报值班主管、专业工程师； 3、检查冷却塔&管道有无漏水点，如有漏点及时隔离，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2192 | EVENT_CTOWER_WATER_LEVEL_LOW | 冷却塔低液位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2198 | 冷却塔低液位 |  | 否 | 1 | 1462 | 北京二十号园区 | ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<13 | 0 | ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>=15 | 0 | 1、开启冷却塔快速补水电动阀，并确保应急补水泵正常开启； 2、如液位计&浮球阀故障或摆放位置不佳导致则进行正确调整，通报值班主管、专业工程师； 3、检查冷却塔&管道有无漏水点，如有漏点及时隔离，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2192 | EVENT_CTOWER_WATER_LEVEL_LOW | 冷却塔低液位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2198 | 冷却塔低液位 |  | 否 | 1 | 1581 | 北京十六号 | ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<5 | 0 | ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>6 | 0 | 1、开启冷却塔快速补水电动阀，并确保应急补水泵正常开启； 2、如液位计&浮球阀故障或摆放位置不佳导致则进行正确调整，通报值班主管、专业工程师； 3、检查冷却塔&管道有无漏水点，如有漏点及时隔离，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2192 | EVENT_CTOWER_WATER_LEVEL_LOW | 冷却塔低液位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2198 | 冷却塔低液位 |  | 否 | 1 | 2505 | 北京一号 | ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<10 | 0 | ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>10.5 | 0 | 1、开启冷却塔快速补水电动阀，并确保应急补水泵正常开启； 2、如液位计&浮球阀故障或摆放位置不佳导致则进行正确调整，通报值班主管、专业工程师； 3、检查冷却塔&管道有无漏水点，如有漏点及时隔离，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2032 | EVENT_DC_CTOWER_WATER_LEVEL_LOW | (零报)冷却塔低液位 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2029 | （零报）冷却塔低液位告警 | 本中心所有冷却塔中，3个或者3个以上发生液位低于20告警；所有冷却塔液位高于20恢复 | 否 | 1 | 473 | 全国 | SUM(IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<20,1,0),IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<20,1,0))>=3 | 30 | ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>20&&ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>20&&ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>20&&ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>20&&ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>20&&ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>20&&ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>20 | 30 | 一对一冷塔： 1、对故障冷塔对应冷源故障切机 环网塔： 1、对故障冷塔切机，将冷塔进出水阀强制关闭，如冷塔漏水需关闭平衡阀 2、如冷却水环网漏水，对环网进行隔断处理 3、冷却泵排气，如进气量比较大，冷机水流开关保护，二次泵并联蓄冷罐系统，可以优先短时放冷操作，避免末端高温 系统补水： 1、补水压力低，补水泵变频器故障，手动工频启动补水泵 2、补水异常，采用消防水补水 3、若冷塔浮球采用市政直供补水，BA手动开启快速补水阀 4、关闭砂率及加药排水 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2032 | EVENT_DC_CTOWER_WATER_LEVEL_LOW | (零报)冷却塔低液位 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2029 | （零报）冷却塔低液位告警 | 本中心所有冷却塔中，3个或者3个以上发生液位低于20告警；所有冷却塔液位高于20恢复 | 否 | 1 | 654 | 上海十六号 | SUM(IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<15,1,0),IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<15,1,0),IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<15,1,0),IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<15,1,0),IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<15,1,0),IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<15,1,0))>=3 | 30 | ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>18&&ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>18&&ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>18&&ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>18&&ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>18&&ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>18&&ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>18 | 30 | 一对一冷塔： 1、对故障冷塔对应冷源故障切机 环网塔： 1、对故障冷塔切机，将冷塔进出水阀强制关闭，如冷塔漏水需关闭平衡阀 2、如冷却水环网漏水，对环网进行隔断处理 3、冷却泵排气，如进气量比较大，冷机水流开关保护，二次泵并联蓄冷罐系统，可以优先短时放冷操作，避免末端高温 系统补水： 1、补水压力低，补水泵变频器故障，手动工频启动补水泵 2、补水异常，采用消防水补水 3、若冷塔浮球采用市政直供补水，BA手动开启快速补水阀 4、关闭砂率及加药排水 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2032 | EVENT_DC_CTOWER_WATER_LEVEL_LOW | (零报)冷却塔低液位 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2029 | （零报）冷却塔低液位告警 | 本中心所有冷却塔中，3个或者3个以上发生液位低于20告警；所有冷却塔液位高于20恢复 | 否 | 1 | 1608 | 北京十六号 | SUM(IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<5,1,0),IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<5,1,0),IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<5,1,0),IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<5,1,0),IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<5,1,0),IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<5,1,0),IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<5,1,0),IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<5,1,0),IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<5,1,0),IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<5,1,0))>=3 | 0 | ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>6&&ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>6&&ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>6&&ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>6&&ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>6&&ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>6&&ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>6&&ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>6&&ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>6&&ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>6 | 0 | 一对一冷塔： 1、对故障冷塔对应冷源故障切机 环网塔： 1、对故障冷塔切机，将冷塔进出水阀强制关闭，如冷塔漏水需关闭平衡阀 2、如冷却水环网漏水，对环网进行隔断处理 3、冷却泵排气，如进气量比较大，冷机水流开关保护，二次泵并联蓄冷罐系统，可以优先短时放冷操作，避免末端高温 系统补水： 1、补水压力低，补水泵变频器故障，手动工频启动补水泵 2、补水异常，采用消防水补水 3、若冷塔浮球采用市政直供补水，BA手动开启快速补水阀 4、关闭砂率及加药排水 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2032 | EVENT_DC_CTOWER_WATER_LEVEL_LOW | (零报)冷却塔低液位 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2029 | （零报）冷却塔低液位告警 | 本中心所有冷却塔中，3个或者3个以上发生液位低于20告警；所有冷却塔液位高于20恢复 | 否 | 1 | 1730 | 北京十三号 | SUM(IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<8,1,0),IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<8,1,0),IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<8,1,0),IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<8,1,0),IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<8,1,0),IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<8,1,0),IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<8,1,0),IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<8,1,0),IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<8,1,0),IF(ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL<8,1,0))>=3 | 0 | ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>=9&&ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>=9&&ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>=9&&ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>=9&&ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>=9&&ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>=9&&ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>=9&&ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>=9&&ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>=9&&ATTR_CTOWER_WATER_LEVEL>=9 | 0 | 一对一冷塔： 1、对故障冷塔对应冷源故障切机 环网塔： 1、对故障冷塔切机，将冷塔进出水阀强制关闭，如冷塔漏水需关闭平衡阀 2、如冷却水环网漏水，对环网进行隔断处理 3、冷却泵排气，如进气量比较大，冷机水流开关保护，二次泵并联蓄冷罐系统，可以优先短时放冷操作，避免末端高温 系统补水： 1、补水压力低，补水泵变频器故障，手动工频启动补水泵 2、补水异常，采用消防水补水 3、若冷塔浮球采用市政直供补水，BA手动开启快速补水阀 4、关闭砂率及加药排水 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2191 | EVENT_CHLA_LOAD_HIGH | 风冷冷机负载率过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 风冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2197 | 风冷冷机负载率过高 |  | 否 | 1 | 198 | 全国 | ATTR_CHLA_LOAD>80&&ATTR_CHLA_WORKING_STATE==1 | 30 | ATTR_CHLA_LOAD<75¦¦ATTR_CHLA_WORKING_STATE==0 | 30 | 冷机负载高，增开冷源 | bar: 是 是; 是 是
2191 | EVENT_CHLA_LOAD_HIGH | 风冷冷机负载率过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 风冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2197 | 风冷冷机负载率过高 |  | 否 | 1 | 1061 | 乌兰察布园区 | ATTR_CHLA_LOAD>95&&ATTR_CHLA_WORKING_STATE==1 | 600 | ATTR_CHLA_LOAD<90¦¦ATTR_CHLA_WORKING_STATE==0 | 0 | 冷机负载高，增开冷源 | bar: 是 是; 是 是
2190 | EVENT_CHLA_OFF | 风冷冷机关机提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 风冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2196 | 风冷冷机关机提示 |  | 否 | 1 | 197 | 全国 | ATTR_CHLA_WORKING_STATE==0 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2189 | EVENT_CHLA_ON | 风冷冷机开机提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 风冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2195 | 风冷冷机开机提示 |  | 否 | 1 | 196 | 全国 | ATTR_CHLA_WORKING_STATE==1 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2188 | EVENT_CTOWER_FUALT_ELEC_HEAT | 水冷冷机开机提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2194 | 水冷冷机开机提示 |  | 否 | 1 | 195 | 全国 | ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2187 | EVENT_CTOWER_FAULT_PUMP | 水冷冷机停机提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2193 | 水冷冷机停机提示 |  | 否 | 1 | 194 | 全国 | ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2185 | EVENT_CHLW_FAULT_SYSTEM | 水冷冷机负载率过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2191 | 水冷冷机负载率过高 |  | 否 | 1 | 192 | 全国 | ATTR_CHLW_LOAD>80&&ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3) | 30 | ATTR_CHLW_LOAD<75¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 30 | 1、优先适当调高冷却塔及配套冷却泵运行频率或增加冷却塔运行数量； 2、如需增开主机运行数量，请按流程反馈处理。 | bar: 是 是; 是 是
2185 | EVENT_CHLW_FAULT_SYSTEM | 水冷冷机负载率过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2191 | 水冷冷机负载率过高 |  | 否 | 1 | 655 | 上海十六号 | ATTR_CHLW_LOAD>85&&ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3) | 30 | ATTR_CHLW_LOAD<80¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 30 | 1、优先适当调高冷却塔及配套冷却泵运行频率或增加冷却塔运行数量； 2、如需增开主机运行数量，请按流程反馈处理。 | bar: 是 是; 是 是
2185 | EVENT_CHLW_FAULT_SYSTEM | 水冷冷机负载率过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2191 | 水冷冷机负载率过高 |  | 否 | 1 | 720 | 廊坊九号 | ATTR_CHLW_LOAD>90&&ATTR_CHLW_WORKING_STATE==1&&(ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==2¦¦ATTR_CHLW_SYSTEM_MODE==3) | 0 | ATTR_CHLW_LOAD<85¦¦ATTR_CHLW_WORKING_STATE==0 | 0 | 1、优先适当调高冷却塔及配套冷却泵运行频率或增加冷却塔运行数量； 2、如需增开主机运行数量，请按流程反馈处理。 | bar: 是 是; 是 是
2186 | EVENT_CHLW_FAULT | 水冷冷机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2192 | 水冷冷机故障 |  | 否 | 1 | 193 | 全国 | ATTR_CHLW_FAULT_SYSTEM==1 | 0 | ATTR_CHLW_FAULT_SYSTEM==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2183 | EVENT_DEHUM_FAULT | 除湿机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 除湿机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2188 | 除湿机故障 |  | 否 | 1 | 189 | 全国 | ATTR_DEHUM_FAULT==1 | 0 | ATTR_DEHUM_FAULT==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2182 | EVENT_HUMID_COM_ABNORMAL | 加湿器通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 湿膜加湿器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2187 | 加湿器通讯异常 |  | 否 | 1 | 188 | 全国 | ATTR_HUMID_COMMUNICATION_STATUS==1 | 30 | ATTR_HUMID_COMMUNICATION_STATUS==0 | 30 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2181 | EVENT_AHU_OFF | AHU关机提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2186 | AHU关机提示 |  | 否 | 1 | 187 | 全国 | ATTR_AHU_WORKING_SATE==0 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2180 | EVENT_AHU_ON | AHU开机提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2185 | AHU开机提示 |  | 否 | 1 | 186 | 全国 | ATTR_AHU_WORKING_SATE==1 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2179 | EVENT_CRACW_CLOSE | 水冷精密空调关机提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2184 | 水冷精密空调关机提示 |  | 否 | 1 | 185 | 全国 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==0 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2159 | EVENT_IRACA_OPEN | 水冷精密空调开机提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2167 | 水冷精密空调开机提示 |  | 否 | 1 | 168 | 全国 | ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2178 | EVENT_CRACA_CLOSE | 风冷型精密空调关机提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2183 | 风冷型精密空调关机提示 |  | 否 | 1 | 184 | 全国 | ATTR_CRACA_WORKING_SATE==0 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2164 | EVENT_CRACA_POWER_UP | 风冷型精密空调开机提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2169 | 风冷型精密空调开机提示 |  | 否 | 1 | 170 | 全国 | ATTR_CRACA_WORKING_SATE==1 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2177 | EVENT_IRACA_CLOSE | 水冷列间空调关机提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2182 | 水冷列间空调关机提示 |  | 否 | 1 | 183 | 全国 | ATTR_IRACA_WORKING_SATE==0 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2167 | EVENT_IRACA_POWER_UP | 水冷列间空调开机提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2172 | 水冷列间空调开机提示 |  | 否 | 1 | 173 | 全国 | ATTR_IRACA_WORKING_SATE==1 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2176 | EVENT_FAU_CLOSE | 新风机关机提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 新风机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2181 | 新风机关机提示 |  | 否 | 1 | 182 | 全国 | ATTR_FAU_WORKING_SATE==0 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2175 | EVENT_FAU_OPEN | 新风机开机提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 新风机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2180 | 新风机开机提示 |  | 否 | 1 | 181 | 全国 | ATTR_FAU_WORKING_SATE==1 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2171 | EVENT_CRACA_COM_ABNORMAL | 风冷型精密空调通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2176 | 风冷型精密空调通讯异常 |  | 否 | 1 | 177 | 全国 | ATTR_CRACA_COMMUNICATION_STATUS==1 | 30 | ATTR_CRACA_COMMUNICATION_STATUS==0 | 30 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2170 | EVENT_CRACW_COM_ABNORMAL | 水冷精密空调通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2175 | 水冷精密空调通讯异常 |  | 否 | 1 | 176 | 全国 | ATTR_CRACW_COMMUNICATION_STATUS==1 | 30 | ATTR_CRACW_COMMUNICATION_STATUS==0 | 30 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2169 | EVENT_IRACA_COM_ABNORMAL | 水冷列间空调通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2174 | 水冷列间空调通讯异常 |  | 否 | 1 | 175 | 全国 | ATTR_IRACA_COMMUNICATION_STATUS==1 | 30 | ATTR_IRACA_COMMUNICATION_STATUS==0 | 30 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是 是; 是 是
2168 | EVENT_IRACA_GROUP_CONTROL_CHANGE | 水冷列间空调群控模式变化提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2173 | 水冷列间空调群控模式变化提示 |  | 否 | 1 | 174 | 全国 | ATTR_IRACA_GROUP_CONTROL_STATE==1¦¦ATTR_IRACA_GROUP_CONTROL_STATE==0 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2166 | EVENT_IRACA_SYSTEM_FAULT | 水冷列间空调系统故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2171 | 水冷列间空调系统故障 |  | 否 | 1 | 172 | 全国 | ATTR_IRACA_FAULT_SYSTEM==1 | 0 | ATTR_IRACA_FAULT_SYSTEM==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2165 | EVENT_CRACA_GROUP_CONTROL_CHANGE | 风冷型精密空调群控模式变化提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2170 | 风冷型精密空调群控模式变化提示 |  | 否 | 1 | 171 | 全国 | ATTR_CRACA_GROUP_CONTROL_STATE==0¦¦ATTR_CRACA_GROUP_CONTROL_STATE==1 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2162 | EVENT_CRACW_GROUP_CONTROL_CHANGE | 水冷精密空调群控模式变化提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2168 | 群控模式变化提示 |  | 否 | 1 | 169 | 全国 | ATTR_CRACW_GROUP_CONTROL_STATE==1¦¦ATTR_CRACW_GROUP_CONTROL_STATE==0 | 0 |  | 0 | bar: 是 是; 是 是
2158 | EVENT_CRACW_SYSTEM_FAULT | 水冷精密空调系统故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2166 | 系统故障 |  | 否 | 1 | 167 | 全国 | ATTR_CRACW_FAULT_SYSTEM==1 | 0 | ATTR_CRACW_FAULT_SYSTEM==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2143 | EVENT_AHU_WIND_TEMP_IN_HIGH | AHU回风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2154 | AHU回风温度过高 |  | 否 | 1 | 143 | 全国 | ATTR_AHU_WIND_TEMP_IN>30&&ATTR_AHU_WORKING_SATE==1 | 30 | ATTR_AHU_WIND_TEMP_IN<29&&ATTR_AHU_WORKING_SATE==0 | 30 | bar: 是 是; 是 是
2153 | EVENT_HUMID_FAULT | 加湿器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 湿膜加湿器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2158 | 加湿器故障 |  | 否 | 1 | 147 | 全国 | ATTR_HUMID_FAULT==1 | 0 | ATTR_HUMID_FAULT==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2151 | EVENT_FAU_FAN_FAULT | 新风机风机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 新风机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2156 | 新风机风机故障 |  | 否 | 1 | 145 | 全国 | ATTR_FAU_FAULT_FAN==1 | 0 | ATTR_FAU_FAULT_FAN==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2150 | EVENT_FAU_SYSTEM_FAULT | 新风机系统故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 新风机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2155 | 新风机系统故障 |  | 否 | 1 | 144 | 全国 | ATTR_FAU_FAULT_SYSTEM==1 | 0 | ATTR_FAU_FAULT_SYSTEM==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2144 | EVENT_AHU_WIND_TEMP_IN_LOW | AHU回风温度过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2153 | AHU回风温度过低 |  | 否 | 1 | 142 | 全国 | ATTR_AHU_WIND_TEMP_IN<18&&ATTR_AHU_WORKING_SATE==1 | 30 | ATTR_AHU_WIND_TEMP_IN>19&&ATTR_AHU_WORKING_SATE==0 | 30 | bar: 是 是; 是 是
2145 | EVENT_AHU_SYSTEM_FAULT | AHU系统故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2152 | AHU系统故障 |  | 否 | 1 | 141 | 全国 | ATTR_AHU_FAULT_SYSTEM==1 | 0 | ATTR_AHU_FAULT_SYSTEM==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2146 | EVENT_AHU_FILTER_FAULT | AHU滤网故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2151 | AHU滤网故障 |  | 否 | 1 | 140 | 全国 | ATTR_AHU_FAULT_FILTER==1 | 0 | ATTR_AHU_FAULT_FILTER==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2147 | EVENT_AHU_VALVE_FAULT | AHU风阀故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2150 | AHU风阀故障 |  | 否 | 1 | 139 | 全国 | ATTR_AHU_FAULT_VALVE==1 | 0 | ATTR_AHU_FAULT_VALVE==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2148 | EVENT_AHU_FAN_FAULT | AHU风机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2149 | AHU风机故障 |  | 否 | 1 | 138 | 全国 | ATTR_AHU_FAULT_FAN==1 | 0 | ATTR_AHU_FAULT_FAN==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2149 | EVENT_AHU_MANUAL | AHU手动状态 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2148 | AHU置于手动状态 |  | 否 | 1 | 137 | 全国 | ATTR_AHU_AUTO_STATE==0 | 0 | ATTR_AHU_AUTO_STATE==1 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2139 | EVENT_IRACAA_SYSTEM_FAULT | 风冷型列间空调系统故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型列间空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2146 | 风冷型列间空调系统故障 |  | 否 | 1 | 135 | 全国 | ATTR_IRACAA_FAULT_SYSTEM==1 | 0 | ATTR_IRACAA_FAULT_SYSTEM==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2140 | EVENT_IRACAA_FILTER_FAULT | 风冷型列间空调滤网故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型列间空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2145 | 风冷型列间空调滤网故障 |  | 否 | 1 | 134 | 全国 | ATTR_IRACAA_FAULT_FILTER==1 | 0 | ATTR_IRACAA_FAULT_FILTER==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2141 | EVENT_IRACAA_FAN_FAULT | 风冷型列间空调风机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型列间空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2144 | 风冷型列间空调风机故障 | 任一一个风机故障告警，所有风机正常恢复 | 否 | 1 | 133 | 全国 | @ARRAY("ATTR_IRACAA_FAULT_FAN==1","¦¦") | 0 | @ARRAY("ATTR_IRACAA_FAULT_FAN==0","&&") | 0 | bar: 是 是; 是 是
2133 | EVENT_CRACA_SYSTEM_FAULT | 风冷型精密空调系统故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2142 | 风冷型精密空调系统故障 |  | 否 | 1 | 131 | 全国 | ATTR_CRACA_FAULT_SYSTEM==1 | 0 | ATTR_CRACA_FAULT_SYSTEM==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2134 | EVENT_CRACA_FILTER_FAULT | 风冷型精密空调滤网故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2141 | 风冷型精密空调滤网故障 |  | 否 | 1 | 130 | 全国 | ATTR_CRACA_FAULT_FILTER==1 | 0 | ATTR_CRACA_FAULT_FILTER==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2135 | EVENT_CRACA_FAN_FAULT | 风冷型精密空调风机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2140 | 风冷型精密空调风机故障 | 任一一个风机故障告警，所有风机正常恢复 | 否 | 1 | 129 | 全国 | @ARRAY("ATTR_CRACA_FAULT_FAN==1","¦¦") | 0 | @ARRAY("ATTR_CRACA_FAULT_FAN==0","&&") | 0 | bar: 是 是; 是 是
2136 | EVENT_CRACA_COMP_FAULT | 风冷型精密空调压缩机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2139 | 风冷型精密空调压缩机故障 |  | 否 | 1 | 128 | 全国 | ATTR_CRACA_FAULT_COMP==1 | 0 | ATTR_CRACA_FAULT_COMP==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2132 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_IN_HIGH | 风冷型精密空调回风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2138 | 风冷型精密空调回风温度过高 |  | 否 | 1 | 127 | 全国 | ATTR_CRACA_WIND_TEMP_IN>40&&ATTR_CRACA_WORKING_SATE==1 | 30 | ATTR_CRACA_WIND_TEMP_IN<39 | 30 | bar: 是 是; 是 是
2132 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_IN_HIGH | 风冷型精密空调回风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2138 | 风冷型精密空调回风温度过高 |  | 否 | 1 | 842 | 廊坊四号 | ATTR_CRACA_WIND_TEMP_IN>35&&ATTR_CRACA_WORKING_SATE==1 | 0 | ATTR_CRACA_WIND_TEMP_IN<34 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2132 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_IN_HIGH | 风冷型精密空调回风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2138 | 风冷型精密空调回风温度过高 |  | 否 | 1 | 926 | JV怀来一号 | ATTR_CRACA_WIND_TEMP_IN>35&&ATTR_CRACA_WORKING_SATE==1 | 0 | ATTR_CRACA_WIND_TEMP_IN<33 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2132 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_IN_HIGH | 风冷型精密空调回风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2138 | 风冷型精密空调回风温度过高 |  | 否 | 1 | 1059 | 乌兰察布园区 | ATTR_CRACA_WIND_TEMP_IN>32&&ATTR_CRACA_WORKING_SATE==1 | 0 | ATTR_CRACA_WIND_TEMP_IN<31.5 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2132 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_IN_HIGH | 风冷型精密空调回风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2138 | 风冷型精密空调回风温度过高 |  | 否 | 1 | 1119 | 廊坊一号园区 | ATTR_CRACA_WIND_TEMP_IN>32&&ATTR_CRACA_WORKING_SATE==1 | 30 | ATTR_CRACA_WIND_TEMP_IN<=32 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2132 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_IN_HIGH | 风冷型精密空调回风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2138 | 风冷型精密空调回风温度过高 |  | 否 | 1 | 1296 | 张北园区 | ATTR_CRACA_WIND_TEMP_IN>35&&ATTR_CRACA_WORKING_SATE==1 | 0 | ATTR_CRACA_WIND_TEMP_IN<34.5 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2132 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_IN_HIGH | 风冷型精密空调回风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2138 | 风冷型精密空调回风温度过高 |  | 否 | 1 | 1356 | 北京五号 | ATTR_CRACA_WIND_TEMP_IN>29&&ATTR_CRACA_WORKING_SATE==1 | 0 | ATTR_CRACA_WIND_TEMP_IN<28 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2132 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_IN_HIGH | 风冷型精密空调回风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2138 | 风冷型精密空调回风温度过高 |  | 否 | 1 | 1387 | 廊坊五号 | ATTR_CRACA_WIND_TEMP_IN>30&&ATTR_CRACA_WORKING_SATE==1 | 0 | ATTR_CRACA_WIND_TEMP_IN<29.5 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2132 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_IN_HIGH | 风冷型精密空调回风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2138 | 风冷型精密空调回风温度过高 |  | 否 | 1 | 1575 | 北京十六号 | ATTR_CRACA_WIND_TEMP_IN>26.8&&ATTR_CRACA_WORKING_SATE==1 | 0 | ATTR_CRACA_WIND_TEMP_IN<26.5 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2128 | EVENT_IRACA_WIND_TEMP_IN_HIGH | 水冷列间空调回风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2137 | 水冷列间空调回风温度过高 | 空调开机且任一回风温度过高告警；空调关机或所有回风温度正常恢复 | 否 | 1 | 126 | 全国 | ATTR_IRACA_WORKING_SATE==1&&(@ARRAY("ATTR_IRACA_WIND_TEMP_IN>40","¦¦")) | 30 | ATTR_IRACA_WORKING_SATE==0&&(@ARRAY("ATTR_IRACA_WIND_TEMP_IN<39","&&")) | 30 | bar: 是 是; 是 是
2128 | EVENT_IRACA_WIND_TEMP_IN_HIGH | 水冷列间空调回风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2137 | 水冷列间空调回风温度过高 | 空调开机且任一回风温度过高告警；空调关机或所有回风温度正常恢复 | 否 | 1 | 843 | 廊坊四号 | ATTR_IRACA_WIND_TEMP_IN>38&&ATTR_IRACA_WORKING_SATE==1 | 0 | ATTR_IRACA_WIND_TEMP_IN<37&&ATTR_IRACA_WORKING_SATE==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2128 | EVENT_IRACA_WIND_TEMP_IN_HIGH | 水冷列间空调回风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2137 | 水冷列间空调回风温度过高 | 空调开机且任一回风温度过高告警；空调关机或所有回风温度正常恢复 | 否 | 1 | 893 | 上海十九号 | (ATTR_IRACA_CRAC_UPPER_RETURN_AIR_TEMP>38¦¦ ATTR_IRACA_CRAC_MEDIUM_RETURN_AIR_TEMP>38¦¦ ATTR_IRACA_CRAC_LOWER_RETURN_AIR_TEMP>38)&&ATTR_IRACA_WORKING_SATE==1 | 0 | (ATTR_IRACA_CRAC_UPPER_RETURN_AIR_TEMP<37&&ATTR_IRACA_CRAC_MEDIUM_RETURN_AIR_TEMP<37&&ATTR_IRACA_CRAC_LOWER_RETURN_AIR_TEMP<37)¦¦ ATTR_IRACA_WORKING_SATE==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2129 | EVENT_IRACA_VALVE_FAULT | 水冷列间空调水阀故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2136 | 水冷列间空调水阀故障 |  | 否 | 1 | 125 | 全国 | ATTR_IRACA_FAULT_VALVE==1 | 0 | ATTR_IRACA_FAULT_VALVE==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2130 | EVENT_IRACA_FILTER_FAULT | 水冷列间空调滤网故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2135 | 水冷列间空调滤网故障 |  | 否 | 1 | 124 | 全国 | ATTR_IRACA_FAULT_FILTER==1 | 0 | ATTR_IRACA_FAULT_FILTER==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2131 | EVENT_IRACA_FAN_FAULT | 水冷列间空调风机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2134 | 水冷列间空调风机故障 | 任一一个风机故障告警，所有风机正常恢复 | 否 | 1 | 123 | 全国 | @ARRAY("ATTR_IRACA_FAULT_FAN==1","¦¦") | 0 | @ARRAY("ATTR_IRACA_FAULT_FAN==0","&&") | 0 | bar: 是 是; 是 是
2131 | EVENT_IRACA_FAN_FAULT | 水冷列间空调风机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2134 | 水冷列间空调风机故障 | 任一一个风机故障告警，所有风机正常恢复 | 否 | 1 | 889 | 上海十九号 | ATTR_IRACA_FAULT_FAN==1 ¦¦ ATTR_IRACA_FAULT_FAN==1 ¦¦ ATTR_IRACA_FAULT_FAN==1 ¦¦ ATTR_IRACA_FAULT_FAN==1 ¦¦ ATTR_IRACA_FAULT_FAN==1 ¦¦ ATTR_IRACA_FAULT_FAN==1 ¦¦ ATTR_IRACA_FAULT_FAN==1 ¦¦ ATTR_IRACA_FAULT_FAN==1 ¦¦ ATTR_IRACA_FAULT_FAN==1 ¦¦ ATTR_IRACA_FAULT_FAN==1 ¦¦ ATTR_IRACA_FAULT_FAN==1 ¦¦ ATTR_IRACA_FAULT_FAN==1 | 0 | ATTR_IRACA_FAULT_FAN==0&&ATTR_IRACA_FAULT_FAN==0 &&ATTR_IRACA_FAULT_FAN==0 &&ATTR_IRACA_FAULT_FAN==0 &&ATTR_IRACA_FAULT_FAN==0&&ATTR_IRACA_FAULT_FAN==0 &&ATTR_IRACA_FAULT_FAN==0 &&ATTR_IRACA_FAULT_FAN==0 &&ATTR_IRACA_FAULT_FAN==0&&ATTR_IRACA_FAULT_FAN==0 &&ATTR_IRACA_FAULT_FAN==0 &&ATTR_IRACA_FAULT_FAN==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2123 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_IN_HIGH | 水冷精密空调回风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2128 | 水冷空调回风温度过高 |  | 否 | 1 | 117 | 全国 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_IN>40&&ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1 | 30 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_IN<39¦¦ATTR_CRACW_WORKING_SATE==0 | 30 | bar: 是 是; 是 是
2123 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_IN_HIGH | 水冷精密空调回风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2128 | 水冷空调回风温度过高 |  | 否 | 1 | 722 | 廊坊九号 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_IN>42&&ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1 | 0 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_IN<40 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2123 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_IN_HIGH | 水冷精密空调回风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2128 | 水冷空调回风温度过高 |  | 否 | 1 | 1189 | 乌兰察布园区 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_IN>30&&ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1 | 0 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_IN<29.5 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2123 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_IN_HIGH | 水冷精密空调回风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2128 | 水冷空调回风温度过高 |  | 否 | 1 | 1269 | 廊坊十三号 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_IN>38&&ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1 | 0 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_IN<37 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2123 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_IN_HIGH | 水冷精密空调回风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2128 | 水冷空调回风温度过高 |  | 否 | 1 | 1297 | 张北园区,北京二十号园区 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_IN>35&&ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1 | 0 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_IN<34.5 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2123 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_IN_HIGH | 水冷精密空调回风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2128 | 水冷空调回风温度过高 |  | 否 | 1 | 1402 | 廊坊五号 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_IN>45&&ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1 | 0 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_IN<44 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2123 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_IN_HIGH | 水冷精密空调回风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2128 | 水冷空调回风温度过高 |  | 否 | 1 | 1710 | 北京十三号 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_IN>35&&ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1 | 0 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_IN<34 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2123 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_IN_HIGH | 水冷精密空调回风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2128 | 水冷空调回风温度过高 |  | 否 | 1 | 2488 | 北京一号 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_IN>34&&ATTR_CRACW_WORKING_SATE==1 | 0 | ATTR_CRACW_WIND_TEMP_IN<34 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2124 | EVENT_CRACW_VALVE_FAULT | 水冷精密空调水阀故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2129 | 水冷空调水阀故障 |  | 否 | 1 | 118 | 全国 | ATTR_CRACW_FAULT_VALVE==1 | 0 | ATTR_CRACW_FAULT_VALVE==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2125 | EVENT_CRACW_FILTER_FAULT | 水冷精密空调滤网故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2130 | 水冷空调滤网故障 |  | 否 | 1 | 119 | 全国 | ATTR_CRACW_FAULT_FILTER==1 | 0 | ATTR_CRACW_FAULT_FILTER==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2126 | EVENT_CRACW_FAN_FAULT | 水冷精密空调风机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2131 | 水冷空调风机故障 | 任一一个风机故障告警，所有风机正常恢复 | 否 | 1 | 120 | 全国 | @ARRAY("ATTR_CRACW_FAULT_FAN==1","¦¦") | 0 | @ARRAY("ATTR_CRACW_FAULT_FAN==0","&&") | 0 | bar: 是 是; 是 是
2126 | EVENT_CRACW_FAN_FAULT | 水冷精密空调风机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2131 | 水冷空调风机故障 | 任一一个风机故障告警，所有风机正常恢复 | 否 | 1 | 677 | 廊坊八号 | ATTR_CRACW_FAULT_FAN==1¦¦ATTR_CRACW_FAULT_FAN==1¦¦ATTR_CRACW_FAULT_FAN==1 | 0 | ATTR_CRACW_FAULT_FAN==0&&ATTR_CRACW_FAULT_FAN==0&&ATTR_CRACW_FAULT_FAN==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2127 | EVENT_CRACW_WATER_LEAKAGE | 水冷精密空调漏水 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2132 | 水冷空调漏水 |  | 否 | 1 | 121 | 全国 | ATTR_CRACW_LEAK_STATE==1 | 0 | ATTR_CRACW_LEAK_STATE==0 | 0 | bar: 是 是; 是 是
2061 | EVENT_UPS_TEMP_HIGH | UPS温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2125 | UPS温度过高 |  | 否 | 1 | 114 | 全国 | ATTR_UPS_TEMP>35 | 60 | ATTR_UPS_TEMP<33 | 60 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认UPS是否有相关告警； 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2061 | EVENT_UPS_TEMP_HIGH | UPS温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2125 | UPS温度过高 |  | 否 | 1 | 576 | 北京六号 | ATTR_UPS_TEMP>30 | 60 | ATTR_UPS_TEMP<29 | 60 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认UPS是否有相关告警； 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2061 | EVENT_UPS_TEMP_HIGH | UPS温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2125 | UPS温度过高 |  | 否 | 1 | 1107 | 廊坊一号园区 | ATTR_UPS_TEMP>38 | 60 | ATTR_UPS_TEMP<38 | 60 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认UPS是否有相关告警； 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2059 | EVENT_UPS_POWER_LOAD_HIGH | UPS负载率过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2123 | UPS负载率过高 |  | 否 | 1 | 112 | 全国 | ATTR_UPS_OUT_POWER_LOAD>45 | 60 | ATTR_UPS_OUT_POWER_LOAD<40 | 60 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认UPS是否有相关告警？ 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2059 | EVENT_UPS_POWER_LOAD_HIGH | UPS负载率过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2123 | UPS负载率过高 |  | 否 | 1 | 474 | 廊坊一号 | ATTR_UPS_OUT_POWER_LOAD>95 | 60 | ATTR_UPS_OUT_POWER_LOAD<90 | 60 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认UPS是否有相关告警？ 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2059 | EVENT_UPS_POWER_LOAD_HIGH | UPS负载率过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2123 | UPS负载率过高 |  | 否 | 1 | 475 | 廊坊二号 | ATTR_UPS_OUT_POWER_LOAD>71.3 | 60 | ATTR_UPS_OUT_POWER_LOAD<66.3 | 60 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认UPS是否有相关告警？ 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2059 | EVENT_UPS_POWER_LOAD_HIGH | UPS负载率过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2123 | UPS负载率过高 |  | 否 | 1 | 922 | JV怀来一号 | ATTR_UPS_OUT_POWER_LOAD>90 | 0 | ATTR_UPS_OUT_POWER_LOAD<85 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认UPS是否有相关告警？ 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2068 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_HIGH | 铅酸阀控蓄电池电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2121 | 铅酸阀控蓄电池电压过高 |  | 否 | 1 | 110 | 全国 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX>15 | 30 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX<15 | 30 | 1、检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2068 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_HIGH | 铅酸阀控蓄电池电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2121 | 铅酸阀控蓄电池电压过高 |  | 否 | 1 | 577 | 北京六号 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX>15 | 30 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX<14.8 | 30 | 1、检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2068 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_HIGH | 铅酸阀控蓄电池电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2121 | 铅酸阀控蓄电池电压过高 |  | 否 | 1 | 657 | 上海十六号 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX>15 | 30 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX<14.9 | 30 | 1、检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2068 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_HIGH | 铅酸阀控蓄电池电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2121 | 铅酸阀控蓄电池电压过高 |  | 否 | 1 | 687 | 廊坊九号 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX>2.58 | 0 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX<2.55 | 0 | 1、检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2068 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_HIGH | 铅酸阀控蓄电池电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2121 | 铅酸阀控蓄电池电压过高 |  | 否 | 1 | 742 | 廊坊七号 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX>16 | 0 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX<16 | 0 | 1、检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2068 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_HIGH | 铅酸阀控蓄电池电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2121 | 铅酸阀控蓄电池电压过高 |  | 否 | 1 | 816 | 廊坊四号 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX>15.5 | 0 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX<15.3 | 0 | 1、检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2068 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_HIGH | 铅酸阀控蓄电池电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2121 | 铅酸阀控蓄电池电压过高 |  | 否 | 1 | 847 | 廊坊六号 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX>16 | 0 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX<15.8 | 0 | 1、检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2068 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_HIGH | 铅酸阀控蓄电池电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2121 | 铅酸阀控蓄电池电压过高 |  | 否 | 1 | 913 | 廊坊十三号,北京五号,JV怀来一号 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX>15.5 | 30 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX<15 | 0 | 1、检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2068 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_HIGH | 铅酸阀控蓄电池电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2121 | 铅酸阀控蓄电池电压过高 |  | 否 | 1 | 1190 | 乌兰察布园区 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX>2.58 | 0 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX<2.44 | 0 | 1、检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2068 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_HIGH | 铅酸阀控蓄电池电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2121 | 铅酸阀控蓄电池电压过高 |  | 否 | 1 | 1419 | 北京二十号园区 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX>15 | 0 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX<14.4 | 0 | 1、检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2068 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_HIGH | 铅酸阀控蓄电池电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2121 | 铅酸阀控蓄电池电压过高 |  | 否 | 1 | 1536 | 北京七号 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX>14.5 | 0 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX<14 | 0 | 1、检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2068 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_HIGH | 铅酸阀控蓄电池电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2121 | 铅酸阀控蓄电池电压过高 |  | 否 | 1 | 1569 | 北京十六号 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX>15.26 | 0 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX<15.5 | 0 | 1、检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2068 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_HIGH | 铅酸阀控蓄电池电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2121 | 铅酸阀控蓄电池电压过高 |  | 否 | 1 | 2486 | 北京一号 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX>2.6 | 0 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MAX<2.5 | 0 | 1、检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2069 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_LOW | 铅酸阀控蓄电池电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2120 | 铅酸阀控蓄电池电压过低 |  | 否 | 1 | 109 | 全国 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN<12.6 | 30 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN>12.6 | 30 | 1、检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2069 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_LOW | 铅酸阀控蓄电池电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2120 | 铅酸阀控蓄电池电压过低 |  | 否 | 1 | 578 | 北京六号,廊坊七号,廊坊三号 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN<12.96 | 30 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN>13 | 30 | 1、检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2069 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_LOW | 铅酸阀控蓄电池电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2120 | 铅酸阀控蓄电池电压过低 |  | 否 | 1 | 658 | 上海十六号 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN<12.96 | 30 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN>13.06 | 30 | 1、检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2069 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_LOW | 铅酸阀控蓄电池电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2120 | 铅酸阀控蓄电池电压过低 |  | 否 | 1 | 688 | 廊坊九号,JV南通三号,JV南通四号,乌兰察布园区 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN<2.16 | 0 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN>2.18 | 0 | 1、检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2069 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_LOW | 铅酸阀控蓄电池电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2120 | 铅酸阀控蓄电池电压过低 |  | 否 | 1 | 817 | 廊坊四号 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN<10.5 | 0 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN>13.08 | 0 | 1、检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2069 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_LOW | 铅酸阀控蓄电池电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2120 | 铅酸阀控蓄电池电压过低 |  | 否 | 1 | 848 | 廊坊六号 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN<12.96 | 0 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN>12.98 | 0 | 1、检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2069 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_LOW | 铅酸阀控蓄电池电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2120 | 铅酸阀控蓄电池电压过低 |  | 否 | 1 | 912 | JV怀来一号 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN<12.5 | 60 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN>13 | 0 | 1、检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2069 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_LOW | 铅酸阀控蓄电池电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2120 | 铅酸阀控蓄电池电压过低 |  | 否 | 1 | 1270 | 北京五号 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN<12.96 | 30 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN>13.46 | 30 | 1、检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2069 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_LOW | 铅酸阀控蓄电池电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2120 | 铅酸阀控蓄电池电压过低 |  | 否 | 1 | 1298 | 张北园区 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN<13.08 | 0 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN>13.14 | 0 | 1、检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2069 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_LOW | 铅酸阀控蓄电池电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2120 | 铅酸阀控蓄电池电压过低 |  | 否 | 1 | 1420 | 北京二十号园区 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN<12.96 | 0 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN>13.11 | 0 | 1、检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2069 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_LOW | 铅酸阀控蓄电池电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2120 | 铅酸阀控蓄电池电压过低 |  | 否 | 1 | 1537 | 北京七号 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN<11.5 | 0 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN>11.8 | 0 | 1、检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2069 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_LOW | 铅酸阀控蓄电池电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2120 | 铅酸阀控蓄电池电压过低 |  | 否 | 1 | 1570 | 北京十六号 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN<12.96 | 0 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN>13.08 | 0 | 1、检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2069 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_LOW | 铅酸阀控蓄电池电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2120 | 铅酸阀控蓄电池电压过低 |  | 否 | 1 | 2487 | 北京一号 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN<2.17 | 0 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN>2.2 | 0 | 1、检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2069 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_LOW | 铅酸阀控蓄电池电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2120 | 铅酸阀控蓄电池电压过低 |  | 否 | 1 | 2519 | 廊坊十三号 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN<12.96 | 0 | ATTR_BATLA_VOLTAGE_MIIN>13.2 | 0 | 1、检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2072 | EVENT_BATLA_RESISTANCE_DELTA_HIGH | 铅酸阀控蓄电池内阻变化率过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2119 | 铅酸阀控蓄电池内阻变化率过高 |  | 否 | 1 | 108 | 全国 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_DELTA_MAX>150 | 30 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_DELTA_MAX<140 | 30 | 1、检查相关蓄电池的实际内阻，同时确认电池电压、温度； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2072 | EVENT_BATLA_RESISTANCE_DELTA_HIGH | 铅酸阀控蓄电池内阻变化率过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2119 | 铅酸阀控蓄电池内阻变化率过高 |  | 否 | 1 | 1357 | 北京五号 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_DELTA_MAX>1.5 | 0 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_DELTA_MAX<1.4 | 0 | 1、检查相关蓄电池的实际内阻，同时确认电池电压、温度； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2072 | EVENT_BATLA_RESISTANCE_DELTA_HIGH | 铅酸阀控蓄电池内阻变化率过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2119 | 铅酸阀控蓄电池内阻变化率过高 |  | 否 | 1 | 1571 | 北京十六号 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_DELTA_MAX>150 | 0 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_DELTA_MAX<130 | 0 | 1、检查相关蓄电池的实际内阻，同时确认电池电压、温度； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2072 | EVENT_BATLA_RESISTANCE_DELTA_HIGH | 铅酸阀控蓄电池内阻变化率过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2119 | 铅酸阀控蓄电池内阻变化率过高 |  | 否 | 1 | 2540 | 廊坊四号 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_DELTA_MAX>150 | 30 | ATTR_BATLA_RESISTANCE_DELTA_MAX<150 | 0 | 1、检查相关蓄电池的实际内阻，同时确认电池电压、温度； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是 是; 是 是
2076 | EVENT_PDUDC_VOLTAGE_LOW | 高压直流列头柜总电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 高压直流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2115 | 高压直流列头柜总电压过低 |  | 否 | 1 | 104 | 全国 | ATTR_PDUDC_VOLTAGE<250 | 0 | ATTR_PDUDC_VOLTAGE>255 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2076 | EVENT_PDUDC_VOLTAGE_LOW | 高压直流列头柜总电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 高压直流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2115 | 高压直流列头柜总电压过低 |  | 否 | 1 | 743 | 廊坊六号,廊坊七号,JV怀来一号 | ATTR_PDUDC_VOLTAGE<241 | 0 | ATTR_PDUDC_VOLTAGE>242 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2076 | EVENT_PDUDC_VOLTAGE_LOW | 高压直流列头柜总电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 高压直流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2115 | 高压直流列头柜总电压过低 |  | 否 | 1 | 1191 | 乌兰察布园区 | ATTR_PDUDC_VOLTAGE<265 | 0 | ATTR_PDUDC_VOLTAGE>267 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2076 | EVENT_PDUDC_VOLTAGE_LOW | 高压直流列头柜总电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 高压直流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2115 | 高压直流列头柜总电压过低 |  | 否 | 1 | 2525 | 北京五号 | ATTR_PDUDC_VOLTAGE<243 | 0 | ATTR_PDUDC_VOLTAGE>245 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2077 | EVENT_PDUDC_VOLTAGE_HIGH | 高压直流列头柜总电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 高压直流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2114 | 高压直流列头柜总电压过高 |  | 否 | 1 | 103 | 全国 | ATTR_PDUDC_VOLTAGE>290 | 0 | ATTR_PDUDC_VOLTAGE<285 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2077 | EVENT_PDUDC_VOLTAGE_HIGH | 高压直流列头柜总电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 高压直流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2114 | 高压直流列头柜总电压过高 |  | 否 | 1 | 744 | 廊坊七号,廊坊六号 | ATTR_PDUDC_VOLTAGE>286 | 0 | ATTR_PDUDC_VOLTAGE<285 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2077 | EVENT_PDUDC_VOLTAGE_HIGH | 高压直流列头柜总电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 高压直流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2114 | 高压直流列头柜总电压过高 |  | 否 | 1 | 818 | 廊坊四号 | ATTR_PDUDC_VOLTAGE>292.8 | 0 | ATTR_PDUDC_VOLTAGE<290 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2077 | EVENT_PDUDC_VOLTAGE_HIGH | 高压直流列头柜总电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 高压直流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2114 | 高压直流列头柜总电压过高 |  | 否 | 1 | 1192 | 乌兰察布园区 | ATTR_PDUDC_VOLTAGE>286 | 0 | ATTR_PDUDC_VOLTAGE<284 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2077 | EVENT_PDUDC_VOLTAGE_HIGH | 高压直流列头柜总电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 高压直流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2114 | 高压直流列头柜总电压过高 |  | 否 | 1 | 2526 | 北京五号 | ATTR_PDUDC_VOLTAGE>297 | 0 | ATTR_PDUDC_VOLTAGE<295 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2079 | EVENT_PDUAC_VOLTAGE_LOW | 交流列头柜相电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 交流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2112 | 列头柜任一相电压过低 |  | 否 | 1 | 101 | 全国 | ATTR_PDUAC_SWITCH_STATE==1&&(ATTR_PDUAC_VOLTAGE_A<198¦¦ATTR_PDUAC_VOLTAGE_B<198¦¦ATTR_PDUAC_VOLTAGE_C<198) | 0 | ATTR_PDUAC_SWITCH_STATE==0¦¦(ATTR_PDUAC_VOLTAGE_A>203&&ATTR_PDUAC_VOLTAGE_B>203&&ATTR_PDUAC_VOLTAGE_C>203) | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2079 | EVENT_PDUAC_VOLTAGE_LOW | 交流列头柜相电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 交流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2112 | 列头柜任一相电压过低 |  | 否 | 1 | 612 | 廊坊八号 | ATTR_PDUAC_SWITCH_STATE==1&&(ATTR_PDUAC_VOLTAGE_A<213¦¦ATTR_PDUAC_VOLTAGE_B<213¦¦ATTR_PDUAC_VOLTAGE_C<213) | 0 | ATTR_PDUAC_SWITCH_STATE==0¦¦(ATTR_PDUAC_VOLTAGE_A>218&&ATTR_PDUAC_VOLTAGE_B>218&&ATTR_PDUAC_VOLTAGE_C>218) | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2079 | EVENT_PDUAC_VOLTAGE_LOW | 交流列头柜相电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 交流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2112 | 列头柜任一相电压过低 |  | 否 | 1 | 745 | 北京九号,廊坊六号,廊坊七号 | ATTR_PDUAC_SWITCH_STATE==1&&(ATTR_PDUAC_VOLTAGE_A<204¦¦ATTR_PDUAC_VOLTAGE_B<204¦¦ATTR_PDUAC_VOLTAGE_C<204) | 0 | ATTR_PDUAC_SWITCH_STATE==0¦¦(ATTR_PDUAC_VOLTAGE_A>206&&ATTR_PDUAC_VOLTAGE_B>206&&ATTR_PDUAC_VOLTAGE_C>206) | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2079 | EVENT_PDUAC_VOLTAGE_LOW | 交流列头柜相电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 交流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2112 | 列头柜任一相电压过低 |  | 否 | 1 | 1193 | 乌兰察布园区 | ATTR_PDUAC_SWITCH_STATE==1&&(ATTR_PDUAC_VOLTAGE_A<204¦¦ATTR_PDUAC_VOLTAGE_B<204¦¦ATTR_PDUAC_VOLTAGE_C<204) | 0 | ATTR_PDUAC_SWITCH_STATE==0¦¦(ATTR_PDUAC_VOLTAGE_A>209&&ATTR_PDUAC_VOLTAGE_B>209&&ATTR_PDUAC_VOLTAGE_C>209) | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2079 | EVENT_PDUAC_VOLTAGE_LOW | 交流列头柜相电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 交流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2112 | 列头柜任一相电压过低 |  | 否 | 1 | 1271 | 廊坊十三号 | ATTR_PDUAC_SWITCH_STATE==1&&(ATTR_PDUAC_VOLTAGE_A<213¦¦ATTR_PDUAC_VOLTAGE_B<213¦¦ATTR_PDUAC_VOLTAGE_C<213) | 0 | ATTR_PDUAC_SWITCH_STATE==0¦¦(ATTR_PDUAC_VOLTAGE_A>216&&ATTR_PDUAC_VOLTAGE_B>216&&ATTR_PDUAC_VOLTAGE_C>216) | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2080 | EVENT_PDUAC_VOLTAGE_HIGH | 交流列头柜相电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 交流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2111 | 列头柜任一相电压过高 |  | 否 | 1 | 100 | 全国 | ATTR_PDUAC_VOLTAGE_A>242¦¦ ATTR_PDUAC_VOLTAGE_B>242¦¦ ATTR_PDUAC_VOLTAGE_C>242 | 30 | ATTR_PDUAC_VOLTAGE_A<237&& ATTR_PDUAC_VOLTAGE_B<237&& ATTR_PDUAC_VOLTAGE_C<237 | 30 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2080 | EVENT_PDUAC_VOLTAGE_HIGH | 交流列头柜相电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 交流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2111 | 列头柜任一相电压过高 |  | 否 | 1 | 613 | 廊坊八号 | ATTR_PDUAC_VOLTAGE_A>227¦¦ ATTR_PDUAC_VOLTAGE_B>227¦¦ ATTR_PDUAC_VOLTAGE_C>227 | 30 | ATTR_PDUAC_VOLTAGE_A<222&& ATTR_PDUAC_VOLTAGE_B<222&& ATTR_PDUAC_VOLTAGE_C<222 | 30 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2080 | EVENT_PDUAC_VOLTAGE_HIGH | 交流列头柜相电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 交流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2111 | 列头柜任一相电压过高 |  | 否 | 1 | 746 | 廊坊七号,北京九号,廊坊六号 | ATTR_PDUAC_VOLTAGE_A>236¦¦ ATTR_PDUAC_VOLTAGE_B>236¦¦ ATTR_PDUAC_VOLTAGE_C>236 | 0 | ATTR_PDUAC_VOLTAGE_A<234&& ATTR_PDUAC_VOLTAGE_B<234&& ATTR_PDUAC_VOLTAGE_C<234 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2080 | EVENT_PDUAC_VOLTAGE_HIGH | 交流列头柜相电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 交流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2111 | 列头柜任一相电压过高 |  | 否 | 1 | 1194 | 乌兰察布园区 | ATTR_PDUAC_VOLTAGE_A>236¦¦ ATTR_PDUAC_VOLTAGE_B>236¦¦ ATTR_PDUAC_VOLTAGE_C>236 | 0 | ATTR_PDUAC_VOLTAGE_A<231&& ATTR_PDUAC_VOLTAGE_B<231&& ATTR_PDUAC_VOLTAGE_C<231 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2080 | EVENT_PDUAC_VOLTAGE_HIGH | 交流列头柜相电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 交流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2111 | 列头柜任一相电压过高 |  | 否 | 1 | 1272 | 廊坊十三号 | ATTR_PDUAC_VOLTAGE_A>227¦¦ ATTR_PDUAC_VOLTAGE_B>227¦¦ ATTR_PDUAC_VOLTAGE_C>227 | 0 | ATTR_PDUAC_VOLTAGE_A<224&& ATTR_PDUAC_VOLTAGE_B<224&& ATTR_PDUAC_VOLTAGE_C<224 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2081 | EVENT_PDUAC_TEMP_HIGH | 交流列头柜温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 交流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2110 | 交流列头柜温度过高 |  | 否 | 1 | 99 | 全国 | ATTR_PDUAC_TEMP>100 | 0 | ATTR_PDUAC_TEMP<90 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认设备是否有相关告警？现场红外成像检查确认。 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2081 | EVENT_PDUAC_TEMP_HIGH | 交流列头柜温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 交流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2110 | 交流列头柜温度过高 |  | 否 | 1 | 1273 | 廊坊十三号 | ATTR_PDUAC_TEMP>35 | 0 | ATTR_PDUAC_TEMP<33 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认设备是否有相关告警？现场红外成像检查确认。 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2085 | EVENT_EPS_BAT_BACKUP_TIME_LACK | EPS电池后备时间不足 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | EPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2106 | EPS电池后备时间不足 |  | 否 | 1 | 95 | 全国 | ATTR_EPS_BAT_BACKUP_TIME<15 | 30 | ATTR_EPS_BAT_BACKUP_TIME>18 | 30 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备实际状态（EPS） 3、确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2086 | EVENT_EPS_STATE_ABNORMAL | EPS设备状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | EPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2105 | EPS设备状态异常 |  | 否 | 1 | 94 | 全国 | ATTR_EPS_DEVICE_STATE==1 | 0 | ATTR_EPS_DEVICE_STATE==0 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备实际状态（EPS）； 3、确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2087 | EVENT_EPS_FAULT | EPS故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | EPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2103 | EPS一般故障 |  | 否 | 1 | 92 | 全国 | ATTR_EPS_FAULT_GENERAL==1 | 0 | ATTR_EPS_FAULT_GENERAL==0 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备实际状态（EPS） 3、确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2087 | EVENT_EPS_FAULT | EPS故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | EPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2104 | EPS严重故障 |  | 否 | 1 | 93 | 全国 | ATTR_EPS_FAULT_CRITICAL==1 | 0 | ATTR_EPS_FAULT_CRITICAL==0 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备实际状态（EPS） 3、确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2088 | EVENT_EPS_WORKING_STATE_ABNORMAL | EPS运行状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | EPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2102 | EPS运行状态异常 |  | 否 | 1 | 91 | 全国 | ATTR_EPS_WORKING_STATE==0 | 0 | ATTR_EPS_WORKING_STATE==1 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备实际状态（EPS） 3、确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2094 | EVENT_EPS_WORK_ABNORMAL | EPS工作状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | EPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2096 | EPS工作状态异常 |  | 否 | 1 | 85 | 全国 | ATTR_EPS_BAT_WORKING_STATE==2¦¦ATTR_EPS_BAT_WORKING_STATE==3 | 0 | !(ATTR_EPS_BAT_WORKING_STATE==2¦¦ATTR_EPS_BAT_WORKING_STATE==3) | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备实际状态（EPS） 3、确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2098 | EVENT_HVDC_BAT_BACKUP_TIME_LACK | HVDC电池后备时间不足 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2094 | HVDC电池后备时间不足 |  | 否 | 1 | 83 | 全国 | ATTR_HVDC_BAT_BACKUP_TIME<15 | 0 | ATTR_HVDC_BAT_BACKUP_TIME>18 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备实际状态（HVDC）。 3、确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2102 | EVENT_HVDC_WORK_ABNORMAL | HVDC电池工作状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2090 | HVDC电池工作状态与基线状态不一致 | 0=浮充;1=均充 2=放电;3=测试 | 否 | 1 | 79 | 全国 | ATTR_HVDC_BAT_WORKING_STATE==2¦¦ATTR_HVDC_BAT_WORKING_STATE==3 | 0 | !(ATTR_HVDC_BAT_WORKING_STATE==2¦¦ATTR_HVDC_BAT_WORKING_STATE==3) | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备实际状态（HVDC）。 3、确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2104 | EVENT_HVDC_RECTIFIER_ABNORMAL | HVDC整流模块状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 是 | 整流模块数量 | BMS | 告警监控 | 2088 | HVDC整流模块状态异常 |  | 否 | 1 | 77 | 全国 | ATTR_HVDC_RECTIFIER_STATE==2¦¦ATTR_HVDC_RECTIFIER_STATE==3 | 0 | !(ATTR_HVDC_RECTIFIER_STATE==2¦¦ATTR_HVDC_RECTIFIER_STATE==3) | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备实际状态（HVDC）。 3、确认为真实设备异常，更换整流模块。 | bar: 是 是; 是 是
2097 | EVENT_HVDC_OUT_VOLTAGE_HIGH | HVDC直流输出电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2087 | HVDC直流输出电压过高 |  | 否 | 1 | 76 | 全国 | ATTR_HVDC_OUT_VOLTAGE>290 | 0 | ATTR_HVDC_OUT_VOLTAGE<285 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备实际状态（HVDC），测量DC电压。 3、确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2097 | EVENT_HVDC_OUT_VOLTAGE_HIGH | HVDC直流输出电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2087 | HVDC直流输出电压过高 |  | 否 | 1 | 747 | 廊坊六号,廊坊七号 | ATTR_HVDC_OUT_VOLTAGE>288 | 0 | ATTR_HVDC_OUT_VOLTAGE<287 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备实际状态（HVDC），测量DC电压。 3、确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2097 | EVENT_HVDC_OUT_VOLTAGE_HIGH | HVDC直流输出电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2087 | HVDC直流输出电压过高 |  | 否 | 1 | 916 | JV怀来一号 | ATTR_HVDC_OUT_VOLTAGE>285 | 0 | ATTR_HVDC_OUT_VOLTAGE<=283 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备实际状态（HVDC），测量DC电压。 3、确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2097 | EVENT_HVDC_OUT_VOLTAGE_HIGH | HVDC直流输出电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2087 | HVDC直流输出电压过高 |  | 否 | 1 | 1195 | 乌兰察布园区 | ATTR_HVDC_OUT_VOLTAGE>286 | 0 | ATTR_HVDC_OUT_VOLTAGE<284 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备实际状态（HVDC），测量DC电压。 3、确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2096 | EVENT_HVDC_OUT_VOLTAGE_LOW | HVDC直流输出电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2086 | HVDC直流输出电压过低 |  | 否 | 1 | 75 | 全国 | ATTR_HVDC_OUT_VOLTAGE<260 | 0 | ATTR_HVDC_OUT_VOLTAGE>265 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备实际状态（HVDC），测量DC电压。 3、确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2096 | EVENT_HVDC_OUT_VOLTAGE_LOW | HVDC直流输出电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2086 | HVDC直流输出电压过低 |  | 否 | 1 | 748 | 廊坊七号 | ATTR_HVDC_OUT_VOLTAGE<220 | 0 | ATTR_HVDC_OUT_VOLTAGE>222 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备实际状态（HVDC），测量DC电压。 3、确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2096 | EVENT_HVDC_OUT_VOLTAGE_LOW | HVDC直流输出电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2086 | HVDC直流输出电压过低 |  | 否 | 1 | 770 | 廊坊三号 | ATTR_HVDC_OUT_VOLTAGE<240 | 0 | ATTR_HVDC_OUT_VOLTAGE>245 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备实际状态（HVDC），测量DC电压。 3、确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2096 | EVENT_HVDC_OUT_VOLTAGE_LOW | HVDC直流输出电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2086 | HVDC直流输出电压过低 |  | 否 | 1 | 819 | 廊坊四号 | ATTR_HVDC_OUT_VOLTAGE<265 | 0 | ATTR_HVDC_OUT_VOLTAGE>270 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备实际状态（HVDC），测量DC电压。 3、确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2096 | EVENT_HVDC_OUT_VOLTAGE_LOW | HVDC直流输出电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2086 | HVDC直流输出电压过低 |  | 否 | 1 | 850 | 廊坊六号 | ATTR_HVDC_OUT_VOLTAGE<260 | 0 | ATTR_HVDC_OUT_VOLTAGE>262 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备实际状态（HVDC），测量DC电压。 3、确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2096 | EVENT_HVDC_OUT_VOLTAGE_LOW | HVDC直流输出电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2086 | HVDC直流输出电压过低 |  | 否 | 1 | 917 | JV怀来一号 | ATTR_HVDC_OUT_VOLTAGE<230 | 0 | ATTR_HVDC_OUT_VOLTAGE>=235 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备实际状态（HVDC），测量DC电压。 3、确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2096 | EVENT_HVDC_OUT_VOLTAGE_LOW | HVDC直流输出电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2086 | HVDC直流输出电压过低 |  | 否 | 1 | 1196 | 乌兰察布园区 | ATTR_HVDC_OUT_VOLTAGE<265 | 0 | ATTR_HVDC_OUT_VOLTAGE>267 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备实际状态（HVDC），测量DC电压。 3、确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是 是; 是 是
2111 | EVENT_LVBUS__MANUAL | 低压母联柜处于手动状态 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2082 | 低压母联柜处于手动状态 |  | 否 | 1 | 71 | 全国 | ATTR_LVBUS_AUTO_STATE==0 | 0 | ATTR_LVBUS_AUTO_STATE==1 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 2、确认现场母联柜功能、选择旋钮是否与小红点指示一致？ 3、联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2109 | EVENT_LVBUS_VOLTAGE_HIGH | 低压母联柜三相电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2080 | 低压母联柜任一相电压过高 |  | 否 | 1 | 69 | 全国 | ATTR_LVBUS_VOLTAGE_A>242¦¦ ATTR_LVBUS_VOLTAGE_B>242¦¦ ATTR_LVBUS_VOLTAGE_C>242 | 0 | ATTR_LVBUS_VOLTAGE_A<237&& ATTR_LVBUS_VOLTAGE_B<237&& ATTR_LVBUS_VOLTAGE_C<237 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 2、确认现场0.4kV母线电压是否正常？ 3、联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2109 | EVENT_LVBUS_VOLTAGE_HIGH | 低压母联柜三相电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2080 | 低压母联柜任一相电压过高 |  | 否 | 1 | 689 | 廊坊九号 | ATTR_LVBUS_VOLTAGE_A>253¦¦ ATTR_LVBUS_VOLTAGE_B>253¦¦ ATTR_LVBUS_VOLTAGE_C>253 | 0 | ATTR_LVBUS_VOLTAGE_A<252&& ATTR_LVBUS_VOLTAGE_B<252&& ATTR_LVBUS_VOLTAGE_C<252 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 2、确认现场0.4kV母线电压是否正常？ 3、联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2109 | EVENT_LVBUS_VOLTAGE_HIGH | 低压母联柜三相电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2080 | 低压母联柜任一相电压过高 |  | 否 | 1 | 1042 | JV怀来一号 | ATTR_LVBUS_VOLTAGE_A>255¦¦ ATTR_LVBUS_VOLTAGE_B>255¦¦ ATTR_LVBUS_VOLTAGE_C>255 | 60 | ATTR_LVBUS_VOLTAGE_A<240&& ATTR_LVBUS_VOLTAGE_B<240&& ATTR_LVBUS_VOLTAGE_C<240 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 2、确认现场0.4kV母线电压是否正常？ 3、联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2109 | EVENT_LVBUS_VOLTAGE_HIGH | 低压母联柜三相电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2080 | 低压母联柜任一相电压过高 |  | 否 | 1 | 1558 | 北京十六号 | ATTR_LVBUS_VOLTAGE_A>246.1¦¦ ATTR_LVBUS_VOLTAGE_B>246.1¦¦ ATTR_LVBUS_VOLTAGE_C>246.1 | 0 | ATTR_LVBUS_VOLTAGE_A<240&& ATTR_LVBUS_VOLTAGE_B<240&& ATTR_LVBUS_VOLTAGE_C<240 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 2、确认现场0.4kV母线电压是否正常？ 3、联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2109 | EVENT_LVBUS_VOLTAGE_HIGH | 低压母联柜三相电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2080 | 低压母联柜任一相电压过高 |  | 否 | 1 | 1585 | 北京七号 | ATTR_LVBUS_VOLTAGE_A>248¦¦ ATTR_LVBUS_VOLTAGE_B>248¦¦ ATTR_LVBUS_VOLTAGE_C>248 | 0 | ATTR_LVBUS_VOLTAGE_A<243&& ATTR_LVBUS_VOLTAGE_B<243&& ATTR_LVBUS_VOLTAGE_C<243 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 2、确认现场0.4kV母线电压是否正常？ 3、联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2109 | EVENT_LVBUS_VOLTAGE_HIGH | 低压母联柜三相电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2080 | 低压母联柜任一相电压过高 |  | 否 | 1 | 1698 | 北京十四号,北京十三号 | ATTR_LVBUS_VOLTAGE_A>246¦¦ ATTR_LVBUS_VOLTAGE_B>246¦¦ ATTR_LVBUS_VOLTAGE_C>246 | 0 | ATTR_LVBUS_VOLTAGE_A<244&& ATTR_LVBUS_VOLTAGE_B<244&& ATTR_LVBUS_VOLTAGE_C<244 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 2、确认现场0.4kV母线电压是否正常？ 3、联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2108 | EVENT_LVBUS_VOLTAGE_LOW | 低压母联柜三相电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2079 | 低压母联柜任一相电压过低 |  | 否 | 1 | 68 | 全国 | ATTR_LVBUS_VOLTAGE_A<198¦¦ ATTR_LVBUS_VOLTAGE_B<198¦¦ ATTR_LVBUS_VOLTAGE_C<198 | 0 | ATTR_LVBUS_VOLTAGE_A>203&& ATTR_LVBUS_VOLTAGE_B>203&& ATTR_LVBUS_VOLTAGE_C>203 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 2、确认现场0.4kV母线电压是否正常？ 3、联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2108 | EVENT_LVBUS_VOLTAGE_LOW | 低压母联柜三相电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2079 | 低压母联柜任一相电压过低 |  | 否 | 1 | 1559 | 北京十六号 | ATTR_LVBUS_VOLTAGE_A<207¦¦ ATTR_LVBUS_VOLTAGE_B<207¦¦ ATTR_LVBUS_VOLTAGE_C<207 | 0 | ATTR_LVBUS_VOLTAGE_A>215&& ATTR_LVBUS_VOLTAGE_B>215&& ATTR_LVBUS_VOLTAGE_C>215 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 2、确认现场0.4kV母线电压是否正常？ 3、联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2113 | EVENT_LVGEN_BAT_VOLTAGE_LOW | 低压柴油发电机电池电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2078 | 低压柴油发电机电池电压过低 |  | 否 | 1 | 67 | 全国 | ATTR_LVGEN_BAT_VOLTAGE<26 | 10 | ATTR_LVGEN_BAT_VOLTAGE>26.5 | 10 | 1.检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2.检查柴油机状态，若未运行，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2114 | EVENT_LVGEN_BAT_VOLTAGE_HIGH | 低压柴油发电机电池电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2077 | 低压柴油发电机电池电压过高 |  | 否 | 1 | 66 | 全国 | ATTR_LVGEN_BAT_VOLTAGE>28 | 10 | ATTR_LVGEN_BAT_VOLTAGE<27.5 | 10 | 1.检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2.检查柴油机状态，若未运行，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2114 | EVENT_LVGEN_BAT_VOLTAGE_HIGH | 低压柴油发电机电池电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2077 | 低压柴油发电机电池电压过高 |  | 否 | 1 | 1299 | 张北园区 | ATTR_LVGEN_BAT_VOLTAGE>28.5 | 0 | ATTR_LVGEN_BAT_VOLTAGE<28.3 | 0 | 1.检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2.检查柴油机状态，若未运行，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2115 | EVENT_LVGEN_STATE_ABNORMAL | 低压柴油发电机设备状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2076 | 低压柴油发电机设备状态异常 | 0=正常;1=报警 | 否 | 1 | 65 | 全国 | ATTR_LVGEN_DEVICE_STATE==1 | 0 | ATTR_LVGEN_DEVICE_STATE==0 | 0 | 1.检查面板报警和指示灯状态。 2.检查柴油机状态，若未运行，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2117 | EVENT_LVGEN_WORKING_STATE_ABNORMAL | 低压柴油发电机运行状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2075 | 低压柴油发电机运行状态与基线状态不一致 |  | 否 | 1 | 64 | 全国 | ATTR_LVGEN_WORKING_STATE==1 | 0 | ATTR_LVGEN_WORKING_STATE==0 | 0 | 1.检查面板报警和指示灯状态。 2.检查柴油机状态，若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2118 | EVENT_LVGEN__MANUAL | 低压柴油发电机处于手动状态 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2074 | 低压柴油发电机处于手动状态 |  | 否 | 1 | 63 | 全国 | ATTR_LVGEN_AUTO_STATE==0 | 0 | ATTR_LVGEN_AUTO_STATE==1 | 0 | 1.检查面板手自动选择状态是否与面板显示一致。 2.检查设备是否存在其他异常，或因PPM和维护需要导致选择在手动位置。 3.若控制按钮选择状态为自动化，则面板功能存在故障，检查柴油机状态，若未运行，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。上报工程师侧进行故障维修。 4.若非业务场景需求，误操作导致停留在手动状态，上报工程师后可切换至自动状态。 | bar: 是 是; 是 是
2057 | EVENT_HVGEN_MANUAL | 高压柴油发电机处于手动状态 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2072 | 高压柴油发电机处于手动状态 |  | 否 | 1 | 61 | 全国 | ATTR_HVGEN_AUTO_STATE==0 | 0 | ATTR_HVGEN_AUTO_STATE==1 | 0 | 1.检查面板手自动选择状态是否与面板显示一致。 2.检查设备是否存在其他异常，或因PPM和维护需要导致选择在手动位置。 3.若控制按钮选择状态为自动化，则面板功能存在故障，检查柴油机状态，若未运行，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。上报工程师侧进行故障维修。 4.若非业务场景需求，误操作导致停留在手动状态，上报工程师后可切换至自动状态。 | bar: 是 是; 是 是
2054 | EVENT_HVGEN_FAULT | 高压柴油发电机发生故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2069 | 高压柴油发电机发生一般故障 |  | 否 | 1 | 59 | 全国 | ATTR_HVGEN_FAULT_GENERAL==1 | 0 | ATTR_HVGEN_FAULT_GENERAL==0 | 0 | 1.检查面板报警和指示灯状态。 2.检查柴油机状态，若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2054 | EVENT_HVGEN_FAULT | 高压柴油发电机发生故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2070 | 高压柴油发电机发生严重故障 |  | 否 | 1 | 365 | 全国 | ATTR_HVGEN_FAULT_CRITICAL==1 | 0 | ATTR_HVGEN_FAULT_CRITICAL==0 | 0 | 1.检查面板报警和指示灯状态。 2.检查柴油机状态，若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2053 | EVENT_HVGEN_ABNORMAL | 高压柴油发电机设备状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2068 | 高压柴油发电机设备状态异常 |  | 否 | 1 | 58 | 全国 | ATTR_HVGEN_DEVICE_STATE==1 | 0 | ATTR_HVGEN_DEVICE_STATE==0 | 0 | 1.检查面板报警和指示灯状态。 2.检查柴油机状态，若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2053 | EVENT_HVGEN_ABNORMAL | 高压柴油发电机设备状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2068 | 高压柴油发电机设备状态异常 |  | 否 | 1 | 1358 | 北京五号 | ATTR_HVGEN_ALARM_STATUS==1 | 0 | ATTR_HVGEN_ALARM_STATUS==0 | 0 | 1.检查面板报警和指示灯状态。 2.检查柴油机状态，若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2121 | EVENT_HVGEN_BAT_VOLTAGE_HIGH | 高压柴油发电机电池电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2067 | 高压柴油发电机电池电压过高 |  | 否 | 1 | 57 | 全国 | ATTR_HVGEN_BAT_VOLTAGE>28 | 10 | ATTR_HVGEN_BAT_VOLTAGE<27.5 | 10 | 1.检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2.检查柴油机状态，若未运行，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2121 | EVENT_HVGEN_BAT_VOLTAGE_HIGH | 高压柴油发电机电池电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2067 | 高压柴油发电机电池电压过高 |  | 否 | 1 | 580 | 北京六号,北京十四号,廊坊十五号 | ATTR_HVGEN_BAT_VOLTAGE>32 | 10 | ATTR_HVGEN_BAT_VOLTAGE<31 | 0 | 1.检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2.检查柴油机状态，若未运行，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2121 | EVENT_HVGEN_BAT_VOLTAGE_HIGH | 高压柴油发电机电池电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2067 | 高压柴油发电机电池电压过高 |  | 否 | 1 | 750 | 廊坊七号 | ATTR_HVGEN_BAT_VOLTAGE>29 | 0 | ATTR_HVGEN_BAT_VOLTAGE<29 | 0 | 1.检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2.检查柴油机状态，若未运行，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2121 | EVENT_HVGEN_BAT_VOLTAGE_HIGH | 高压柴油发电机电池电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2067 | 高压柴油发电机电池电压过高 |  | 否 | 1 | 1066 | 乌兰察布园区 | ATTR_HVGEN_BAT_VOLTAGE>29 | 0 | ATTR_HVGEN_BAT_VOLTAGE<28 | 0 | 1.检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2.检查柴油机状态，若未运行，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2121 | EVENT_HVGEN_BAT_VOLTAGE_HIGH | 高压柴油发电机电池电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2067 | 高压柴油发电机电池电压过高 |  | 否 | 1 | 1202 | 廊坊一号园区 | ATTR_HVGEN_BAT_VOLTAGE>32 | 10 | ATTR_HVGEN_BAT_VOLTAGE<30 | 0 | 1.检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2.检查柴油机状态，若未运行，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2121 | EVENT_HVGEN_BAT_VOLTAGE_HIGH | 高压柴油发电机电池电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2067 | 高压柴油发电机电池电压过高 |  | 否 | 1 | 1275 | 廊坊十三号 | ATTR_HVGEN_BAT_VOLTAGE>31 | 10 | ATTR_HVGEN_BAT_VOLTAGE<30 | 10 | 1.检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2.检查柴油机状态，若未运行，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2052 | EVENT_HVGEN_BAT_VOLTAGE_LOW | 高压柴油发电机电池电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2066 | 高压柴油发电机电池电压过低 |  | 否 | 1 | 56 | 全国 | ATTR_HVGEN_BAT_VOLTAGE<26 | 10 | ATTR_HVGEN_BAT_VOLTAGE>26.5 | 10 | 1.检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2.检查柴油机状态，若未运行，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2052 | EVENT_HVGEN_BAT_VOLTAGE_LOW | 高压柴油发电机电池电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2066 | 高压柴油发电机电池电压过低 |  | 否 | 1 | 581 | 北京六号,廊坊七号 | ATTR_HVGEN_BAT_VOLTAGE<24 | 10 | ATTR_HVGEN_BAT_VOLTAGE>25 | 10 | 1.检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2.检查柴油机状态，若未运行，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2052 | EVENT_HVGEN_BAT_VOLTAGE_LOW | 高压柴油发电机电池电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2066 | 高压柴油发电机电池电压过低 |  | 否 | 1 | 772 | 廊坊六号,廊坊三号 | ATTR_HVGEN_BAT_VOLTAGE<25 | 0 | ATTR_HVGEN_BAT_VOLTAGE>25.5 | 0 | 1.检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2.检查柴油机状态，若未运行，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2052 | EVENT_HVGEN_BAT_VOLTAGE_LOW | 高压柴油发电机电池电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2066 | 高压柴油发电机电池电压过低 |  | 否 | 1 | 1067 | 乌兰察布园区 | ATTR_HVGEN_BAT_VOLTAGE<25.8 | 0 | ATTR_HVGEN_BAT_VOLTAGE>26 | 0 | 1.检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2.检查柴油机状态，若未运行，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2052 | EVENT_HVGEN_BAT_VOLTAGE_LOW | 高压柴油发电机电池电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2066 | 高压柴油发电机电池电压过低 |  | 否 | 1 | 1201 | 廊坊一号园区 | ATTR_HVGEN_BAT_VOLTAGE<22 | 30 | ATTR_HVGEN_BAT_VOLTAGE>24 | 0 | 1.检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2.检查柴油机状态，若未运行，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2052 | EVENT_HVGEN_BAT_VOLTAGE_LOW | 高压柴油发电机电池电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2066 | 高压柴油发电机电池电压过低 |  | 否 | 1 | 1276 | 廊坊十三号 | ATTR_HVGEN_BAT_VOLTAGE<26 | 10 | ATTR_HVGEN_BAT_VOLTAGE>27 | 10 | 1.检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2.检查柴油机状态，若未运行，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2052 | EVENT_HVGEN_BAT_VOLTAGE_LOW | 高压柴油发电机电池电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2066 | 高压柴油发电机电池电压过低 |  | 否 | 1 | 1704 | 北京十三号,北京十四号 | ATTR_HVGEN_BAT_VOLTAGE<25 | 0 | ATTR_HVGEN_BAT_VOLTAGE>26 | 0 | 1.检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2.检查柴油机状态，若未运行，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2052 | EVENT_HVGEN_BAT_VOLTAGE_LOW | 高压柴油发电机电池电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2066 | 高压柴油发电机电池电压过低 |  | 否 | 1 | 1735 | 廊坊十五号 | ATTR_HVGEN_BAT_VOLTAGE<22 | 0 | ATTR_HVGEN_BAT_VOLTAGE>23 | 0 | 1.检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2.检查柴油机状态，若未运行，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2051 | EVENT_HVGEN_COOLANT_TEMP_LOW | 高压柴油发电机冷却液温度过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2065 | 高压柴油发电机冷却液温度过低 |  | 否 | 1 | 55 | 全国 | ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP<10 | 10 | ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP>12 | 10 | 1.检查缸套水加热器是否开启，若因节能考虑，环境温度大于15℃，则报警状态正常。 2.若环境温度较低，则开启缸套水加热器。 3.若缸套水加热器故障，则上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2051 | EVENT_HVGEN_COOLANT_TEMP_LOW | 高压柴油发电机冷却液温度过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2065 | 高压柴油发电机冷却液温度过低 |  | 否 | 1 | 582 | 北京七号,北京六号,廊坊八号,张北四号,乌兰察布园区 | ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP<15 | 10 | ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP>18 | 10 | 1.检查缸套水加热器是否开启，若因节能考虑，环境温度大于15℃，则报警状态正常。 2.若环境温度较低，则开启缸套水加热器。 3.若缸套水加热器故障，则上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2051 | EVENT_HVGEN_COOLANT_TEMP_LOW | 高压柴油发电机冷却液温度过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2065 | 高压柴油发电机冷却液温度过低 |  | 否 | 1 | 696 | 廊坊九号,北京十三号,廊坊三号,廊坊四号 | ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP<15 | 0 | ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP>16 | 0 | 1.检查缸套水加热器是否开启，若因节能考虑，环境温度大于15℃，则报警状态正常。 2.若环境温度较低，则开启缸套水加热器。 3.若缸套水加热器故障，则上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2051 | EVENT_HVGEN_COOLANT_TEMP_LOW | 高压柴油发电机冷却液温度过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2065 | 高压柴油发电机冷却液温度过低 |  | 否 | 1 | 751 | 廊坊七号,廊坊五号 | ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP<15 | 30 | ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP>15 | 0 | 1.检查缸套水加热器是否开启，若因节能考虑，环境温度大于15℃，则报警状态正常。 2.若环境温度较低，则开启缸套水加热器。 3.若缸套水加热器故障，则上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2051 | EVENT_HVGEN_COOLANT_TEMP_LOW | 高压柴油发电机冷却液温度过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2065 | 高压柴油发电机冷却液温度过低 |  | 否 | 1 | 852 | 廊坊六号 | ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP<16 | 0 | ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP>18 | 0 | 1.检查缸套水加热器是否开启，若因节能考虑，环境温度大于15℃，则报警状态正常。 2.若环境温度较低，则开启缸套水加热器。 3.若缸套水加热器故障，则上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2051 | EVENT_HVGEN_COOLANT_TEMP_LOW | 高压柴油发电机冷却液温度过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2065 | 高压柴油发电机冷却液温度过低 |  | 否 | 1 | 1108 | 廊坊一号园区 | ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP<15 | 30 | ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP>=17 | 30 | 1.检查缸套水加热器是否开启，若因节能考虑，环境温度大于15℃，则报警状态正常。 2.若环境温度较低，则开启缸套水加热器。 3.若缸套水加热器故障，则上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2051 | EVENT_HVGEN_COOLANT_TEMP_LOW | 高压柴油发电机冷却液温度过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2065 | 高压柴油发电机冷却液温度过低 |  | 否 | 1 | 1277 | 廊坊十五号,廊坊十三号 | ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP<15 | 10 | ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP>17 | 10 | 1.检查缸套水加热器是否开启，若因节能考虑，环境温度大于15℃，则报警状态正常。 2.若环境温度较低，则开启缸套水加热器。 3.若缸套水加热器故障，则上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2051 | EVENT_HVGEN_COOLANT_TEMP_LOW | 高压柴油发电机冷却液温度过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2065 | 高压柴油发电机冷却液温度过低 |  | 否 | 1 | 1563 | 北京十六号 | ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP<15 | 5 | ATTR_HVGEN_COOLANT_TEMP>15.5 | 0 | 1.检查缸套水加热器是否开启，若因节能考虑，环境温度大于15℃，则报警状态正常。 2.若环境温度较低，则开启缸套水加热器。 3.若缸套水加热器故障，则上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2044 | EVENT_HVBUS_MANUAL | 高压母联柜处于手动状态 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2058 | 高压母联柜处于手动状态 | 0=手动;1=自动 | 否 | 1 | 48 | 全国 | ATTR_HVBUS_AUTO_STATE==0 | 0 | ATTR_HVBUS_AUTO_STATE==1 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 2、确认现场母联柜功能、选择旋钮是否与小红点指示一致？ 3、联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2042 | EVENT_HVBUS_VOLTAGE_HIGH | 高压母联柜线电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2056 | 高压母联柜任一一个线电压过高 |  | 否 | 1 | 46 | 全国 | ATTR_HVBUS_VOLTAGE_AB>11¦¦ ATTR_HVBUS_VOLTAGE_BC>11¦¦ ATTR_HVBUS_VOLTAGE_CA>11 | 0 | ATTR_HVBUS_VOLTAGE_AB<11&& ATTR_HVBUS_VOLTAGE_BC<11&& ATTR_HVBUS_VOLTAGE_CA<11 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 2、确认现场10kV母线电压是否正常； 3、联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2042 | EVENT_HVBUS_VOLTAGE_HIGH | 高压母联柜线电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2056 | 高压母联柜任一一个线电压过高 |  | 否 | 1 | 690 | 北京十四号,北京一号,廊坊九号,北京十三号 | ATTR_HVBUS_VOLTAGE_AB>11¦¦ ATTR_HVBUS_VOLTAGE_BC>11¦¦ ATTR_HVBUS_VOLTAGE_CA>11 | 0 | ATTR_HVBUS_VOLTAGE_AB<10.7&& ATTR_HVBUS_VOLTAGE_BC<10.7&& ATTR_HVBUS_VOLTAGE_CA<10.7 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 2、确认现场10kV母线电压是否正常； 3、联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2042 | EVENT_HVBUS_VOLTAGE_HIGH | 高压母联柜线电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2056 | 高压母联柜任一一个线电压过高 |  | 否 | 1 | 821 | 廊坊四号 | ATTR_HVBUS_VOLTAGE_AB>11¦¦ ATTR_HVBUS_VOLTAGE_BC>11¦¦ ATTR_HVBUS_VOLTAGE_CA>11 | 0 | ATTR_HVBUS_VOLTAGE_AB<10.5&& ATTR_HVBUS_VOLTAGE_BC<10.5&& ATTR_HVBUS_VOLTAGE_CA<10.5 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 2、确认现场10kV母线电压是否正常； 3、联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2042 | EVENT_HVBUS_VOLTAGE_HIGH | 高压母联柜线电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2056 | 高压母联柜任一一个线电压过高 |  | 否 | 1 | 853 | 廊坊六号,北京十六号 | ATTR_HVBUS_VOLTAGE_AB>11¦¦ ATTR_HVBUS_VOLTAGE_BC>11¦¦ ATTR_HVBUS_VOLTAGE_CA>11 | 0 | ATTR_HVBUS_VOLTAGE_AB<10.9&& ATTR_HVBUS_VOLTAGE_BC<10.9&& ATTR_HVBUS_VOLTAGE_CA<10.9 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 2、确认现场10kV母线电压是否正常； 3、联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2042 | EVENT_HVBUS_VOLTAGE_HIGH | 高压母联柜线电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2056 | 高压母联柜任一一个线电压过高 |  | 否 | 1 | 1484 | 昆山二号,昆山三号 | ATTR_HVBUS_VOLTAGE_AB>11000¦¦ ATTR_HVBUS_VOLTAGE_BC>11000¦¦ ATTR_HVBUS_VOLTAGE_CA>11000 | 0 | ATTR_HVBUS_VOLTAGE_AB<10900&& ATTR_HVBUS_VOLTAGE_BC<10900&& ATTR_HVBUS_VOLTAGE_CA<10900 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 2、确认现场10kV母线电压是否正常； 3、联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2042 | EVENT_HVBUS_VOLTAGE_HIGH | 高压母联柜线电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2056 | 高压母联柜任一一个线电压过高 |  | 否 | 1 | 1588 | 北京七号 | ATTR_HVBUS_VOLTAGE_AB>10.9¦¦ ATTR_HVBUS_VOLTAGE_BC>10.9¦¦ ATTR_HVBUS_VOLTAGE_CA>10.9 | 0 | ATTR_HVBUS_VOLTAGE_AB<10.7&& ATTR_HVBUS_VOLTAGE_BC<10.7&& ATTR_HVBUS_VOLTAGE_CA<10.7 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 2、确认现场10kV母线电压是否正常； 3、联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2116 | EVENT_LVGEN_FAULT | 低压柴油发电机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2054 | 低压柴油发电机发生一般故障 |  | 否 | 1 | 44 | 全国 | ATTR_LVGEN_FAULT_GENERAL==1 | 0 | ATTR_LVGEN_FAULT_GENERAL==0 | 0 | 1.检查面板报警和指示灯状态。 2.检查柴油机状态，若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2116 | EVENT_LVGEN_FAULT | 低压柴油发电机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2053 | 低压柴油发电机发生重要故障 |  | 否 | 1 | 43 | 全国 | ATTR_LVGEN_FAULT_CRITICL==1 | 0 | ATTR_LVGEN_FAULT_CRITICL==0 | 0 | 1.检查面板报警和指示灯状态。 2.检查柴油机状态，若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2112 | EVENT_LVGEN_COOLANT_TEMP_LOW | 低压柴油发电机冷却液温度过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2052 | 低压柴油发电机冷却液温度过低 |  | 否 | 1 | 40 | 全国 | ATTR_LVGEN_COOLANT_TEMP<12 | 10 | ATTR_LVGEN_COOLANT_TEMP>12 | 10 | 1.检查缸套水加热器是否开启，若因节能考虑，环境温度大于15℃，则报警状态正常。 2.若环境温度较低，则开启缸套水加热器。 3.若缸套水加热器故障，则上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是 是; 是 是
2058 | EVENT_UPS_OUT_VOLTAGE_LOW | UPS输出电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2049 | UPS任一输出相电压过低 |  | 否 | 1 | 39 | 全国 | ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_A<198¦¦ ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_B<198¦¦ ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_C<198 | 0 | ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_A>203&& ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_B>203&& ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_C>203 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认UPS是否有相关告警；输出电压数值； 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2058 | EVENT_UPS_OUT_VOLTAGE_LOW | UPS输出电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2049 | UPS任一输出相电压过低 |  | 否 | 1 | 465 | 北京一号 | ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_A<210¦¦ ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_B<210¦¦ ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_C<210 | 0 | ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_A>210&& ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_B>210&& ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_C>210 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认UPS是否有相关告警；输出电压数值； 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2058 | EVENT_UPS_OUT_VOLTAGE_LOW | UPS输出电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2049 | UPS任一输出相电压过低 |  | 否 | 1 | 921 | JV怀来一号 | ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_A<198 | 0 | ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_A>203 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认UPS是否有相关告警；输出电压数值； 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2058 | EVENT_UPS_OUT_VOLTAGE_LOW | UPS输出电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2049 | UPS任一输出相电压过低 |  | 否 | 1 | 1278 | 廊坊十三号 | ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_A<213¦¦ ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_B<213¦¦ ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_C<213 | 0 | ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_A>215&& ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_B>215&& ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_C>215 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认UPS是否有相关告警；输出电压数值； 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2058 | EVENT_UPS_OUT_VOLTAGE_LOW | UPS输出电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2049 | UPS任一输出相电压过低 |  | 否 | 1 | 1707 | 北京十三号 | ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_A<207¦¦ ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_B<207¦¦ ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_C<207 | 0 | ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_A>209&& ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_B>209&& ATTR_UPS_OUT_VOLTAGE_C>209 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认UPS是否有相关告警；输出电压数值； 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2066 | EVENT_UPS_BAT_WORK_ABNORMAL | UPS电池工作状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2042 | UPS电池工作状态异常 | 0=浮充;1=均充 2=放电;3=测试 | 否 | 1 | 34 | 全国 | ATTR_UPS_BAT_WORKING_STATE!=0 | 0 | ATTR_UPS_BAT_WORKING_STATE==0 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认UPS是否有相关告警； 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是 是; 是 是
2040 | EVENT_HVBUS_VOLTAGE_LOW | 高压母联柜线电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2039 | 任一一个线电压过低 |  | 否 | 1 | 31 | 全国 | ATTR_HVBUS_VOLTAGE_AB<9¦¦ ATTR_HVBUS_VOLTAGE_BC<9¦¦ ATTR_HVBUS_VOLTAGE_CA<9 | 0 | ATTR_HVBUS_VOLTAGE_AB>9&& ATTR_HVBUS_VOLTAGE_BC>9&& ATTR_HVBUS_VOLTAGE_CA>9 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 2、确认现场10kV母线电压是否正常； 3、联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2040 | EVENT_HVBUS_VOLTAGE_LOW | 高压母联柜线电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2039 | 任一一个线电压过低 |  | 否 | 1 | 692 | 廊坊九号,北京一号 | ATTR_HVBUS_VOLTAGE_AB<9¦¦ ATTR_HVBUS_VOLTAGE_BC<9¦¦ ATTR_HVBUS_VOLTAGE_CA<9 | 0 | ATTR_HVBUS_VOLTAGE_AB>9.3&& ATTR_HVBUS_VOLTAGE_BC>9.3&& ATTR_HVBUS_VOLTAGE_CA>9.3 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 2、确认现场10kV母线电压是否正常； 3、联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2040 | EVENT_HVBUS_VOLTAGE_LOW | 高压母联柜线电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2039 | 任一一个线电压过低 |  | 否 | 1 | 822 | 廊坊四号,北京十六号 | ATTR_HVBUS_VOLTAGE_AB<9¦¦ ATTR_HVBUS_VOLTAGE_BC<9¦¦ ATTR_HVBUS_VOLTAGE_CA<9 | 0 | ATTR_HVBUS_VOLTAGE_AB>9.5&& ATTR_HVBUS_VOLTAGE_BC>9.5&& ATTR_HVBUS_VOLTAGE_CA>9.5 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 2、确认现场10kV母线电压是否正常； 3、联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2040 | EVENT_HVBUS_VOLTAGE_LOW | 高压母联柜线电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2039 | 任一一个线电压过低 |  | 否 | 1 | 855 | 廊坊六号 | ATTR_HVBUS_VOLTAGE_AB<9¦¦ ATTR_HVBUS_VOLTAGE_BC<9¦¦ ATTR_HVBUS_VOLTAGE_CA<9 | 0 | ATTR_HVBUS_VOLTAGE_AB>9.1&& ATTR_HVBUS_VOLTAGE_BC>9.1&& ATTR_HVBUS_VOLTAGE_CA>9.1 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 2、确认现场10kV母线电压是否正常； 3、联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
2040 | EVENT_HVBUS_VOLTAGE_LOW | 高压母联柜线电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 2039 | 任一一个线电压过低 |  | 否 | 1 | 1589 | 北京七号,北京十三号,北京十四号 | ATTR_HVBUS_VOLTAGE_AB<9.3¦¦ ATTR_HVBUS_VOLTAGE_BC<9.3¦¦ ATTR_HVBUS_VOLTAGE_CA<9.3 | 0 | ATTR_HVBUS_VOLTAGE_AB>9.5&& ATTR_HVBUS_VOLTAGE_BC>9.5&& ATTR_HVBUS_VOLTAGE_CA>9.5 | 0 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 2、确认现场10kV母线电压是否正常； 3、联系工程师后续排查原因 | bar: 是 是; 是 是
3 | EVENT_CABINET_ONE_POWER_ON | 机柜单路上电 | GDS标准 | 双路供电机柜，同组供电中单路发生上电操作，另一路仍然处于分闸。 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 机柜 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 3 | 列头柜空开合闸 | 同一个机柜同一组配电单路列头柜空开合闸 | 是 | 1 | [6 empty] | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备动作信息。 3、如存在异常，联系工程师后续跟踪处理。 | bar: 是 是; 是 是
5 | EVENT_PDUAC_SWITCH_ON | 交流列头柜空开异常合闸 | GDS标准 | 列头柜空开尚未给机柜供电，监测到空开合闸操作。 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 交流列头柜 |  | 是 | 空开数量 | BMS | 告警监控 | 5 | 列头柜空开合闸 | 列头柜空开尚未给机柜供电，监测到空开合闸操作。 | 是 | 1 | [6 empty] | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备动作信息。 3、如存在异常，联系工程师后续跟踪处理。 | bar: 是 是; 是 是
7 | EVENT_PDUBUS_SWITCH_ON | 小母线空开异常合闸 | GDS标准 | 列头柜空开尚未给机柜供电，监测到空开合闸操作。 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 小母线 |  | 是 | 冷热通道压差传感器数量 | BMS | 告警监控 | 7 | 列头柜空开合闸 | 列头柜空开尚未给机柜供电，监测到空开合闸操作。 | 是 | 1 | [6 empty] | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备动作信息。 3、如存在异常，联系工程师后续跟踪处理。 | bar: 是 是; 是 是
4 | EVENT_CABINET_TWO_POWER_ON | 机柜双路上电 | GDS标准 | 双路供电机柜，同组供电同时发生合闸操作。 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 机柜 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 4 | 列头柜空开合闸 | 同一个机柜同一组配电双路列头柜空开合闸 | 是 | 1 | [6 empty] | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备动作信息。 3、如存在异常，联系工程师后续跟踪处理。 | bar: 是 是; 是 是
6 | EVENT_PDUDC_SWITCH_ON | 高压直流列头柜空开异常合闸 | GDS标准 | 列头柜空开尚未给机柜供电，监测到空开合闸操作。 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 高压直流列头柜 |  | 是 | 空开数量 | BMS | 告警监控 | 6 | 列头柜空开合闸 | 列头柜空开尚未给机柜供电，监测到空开合闸操作。 | 是 | 1 | [6 empty] | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备动作信息。 3、如存在异常，联系工程师后续跟踪处理。 | bar: 是 是; 是 是

## 告警模板
告警模板基本信息 | [14 empty] | 排障指引 | 通知配置 | [5 empty] | 开单配置
模板ID | 编号 | 模板名称 | 标签 | 描述 | 模式 | 等级 | 专业 | 主体类别 | 主体类型 | 前置条件 | 复数扩展 | 关联属性 | 来源 | 业务分类 |  | 是否通报 | 自动通报 | 通报等级 | 动力影响 | 冗余情况 | 业务影响 | 是否开单 | 自动开单 | 事件单等级 | 等级补充
3039 | EVENT_PCLNG_FLOW_RATE_ABNORMAL | 待机冷源冷却侧流量异常 | GDS标准 | 冷却泵: 冷却水泵停止状态and流量计流量大于30就报警 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3002 | EVENT_CHLW_CH_FLOW_RATE_ABNORMAL | 待机冷源冷冻侧流量异常 | GDS标准 | 一次冷冻泵: 冷冻水泵停止状态and流量计流量大于50就报警 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 一次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1. 现场查看冷冻水流量是否异常； | 否 | [5 empty] | 否
3038 | EVENT_CHLW_CONVERTER_TEMP_DELTA_LARGE | 冷机变频器温差偏大 | GDS标准 | 适用 约克 品牌水冷冷水机组 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3037 | EVENT_FWP_DOWNTIME_TOO_LONG | 补水泵停机时间过长 | GDS标准 | 适用 补水泵需手动轮值 的情况. 如不适用不要应用 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 补水泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3035 | EVENT_BATLA_CELL_VOLTAGE_OVERCHARGE | 铅酸阀控蓄电池单压过充 | GDS标准 | 复数点位 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3036 | EVENT_BATLA_CELL_VOLTAGE_OVER_DISCHARGE | 铅酸阀控蓄电池单压过放 | GDS标准 | 复数点位 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3034 | EVENT_BATLA_BAT_OPEN_CIRCUIT | 铅酸阀控蓄电池电池开路 | GDS标准 | 复数点位 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3033 | EVENT_BATLA_FLOAT_VOLTAGE_LOW | 铅酸阀控蓄电池浮充电压低 | GDS标准 | 复数点位 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3032 | EVENT_BATLA_FLOAT_VOLTAGE_HIGH | 铅酸阀控蓄电池浮充电压高 | GDS标准 | 复数点位 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3031 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_IMBALANCE | 铅酸阀控蓄电池单体电压不均 | GDS标准 | 复数点位 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
8 | EVENT_CABINET_SUSPECTED_ONE_POWER_LOSS | 机柜单路疑似掉电 | GDS标准 | 机柜单路疑似掉电 | 异常模式 | 严重 | 强电 | 机柜 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 是 | 数据中心级 | 列头柜支路开关跳闸 | N | 无影响 | 是 | 否 | 三级 | 无
2018 | EVENT_LVGEN_COOLANT_TEMP_HIGH | 低压柴油发电机冷却液温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查面板冷却液温度，是否超过了报警阈值。 2.检查柴发是否处于冷却液温度高停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.待机组停机后检查冷却液液位高度以及管路是否存在泄漏。 4.上报工程师侧进行故障维修。 | 是 | 是 | 数据中心级 | 柴发冗余下降 | >N+1 | 无影响 | 否
2019 | EVENT_HVGEN_COOLANT_TEMP_HIGH | 高压柴油发电机冷却液温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查面板冷却液温度，是否超过了报警阈值。 2.检查柴发是否处于冷却液温度高停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.待机组停机后检查冷却液液位高度以及管路是否存在泄漏。 4.上报工程师侧进行故障维修。 | 是 | 是 | 数据中心级 | 柴发冗余下降 | >N+1 | 无影响 | 否
2705 | EVENT_PIPE_CDU_LVBOX_OUTPUT_OFF | CDU液冷STS输出开关跳闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 管道 |  | 是 | 配电箱数量 | BMS | 告警监控 |  | 是 | 是 | 区域级 | 影响系统正常供冷 | <N | 有影响 | 否
2238 | EVENT_CHPIPE_WATER_SUPPLY_TEMP_HIGH | 冷冻总管供水温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 1、确认传感器是否异常，如有异常及时更换 2、确认冷源出水温度及负载过高，加开冷源运行 3、复核蓄冷充冷温度传感器数值，确认是否触发充冷模式 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 有影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
11 | EVENT_AGENT_CONN_STATE | BMS-GDS北向接口通讯中断 | GDS标准 | BMS-GDS北向接口通讯中断 | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | CUSTOM | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2702 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS_LOW | 市政水压力过低预警 | GDS标准 | 市政水压力过低单点普通报警, 无延时 | 异常模式 | 一般,重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3025 | EVENT_UNITLGC_CH_CHILL_TEMP_SET_MIN_ABNORMAL | 冷机冷冻出水温度下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3024 | EVENT_UNITLGC_CH_CHILL_TEMP_SET_MAX_ABNORMAL | 冷机冷冻出水温度上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3023 | EVENT_UNITLGC_CH_CHILL_OUT_TEMP_DELTA_SUB_ABNORMAL | 冷机冷冻出水温度偏差减设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3022 | EVENT_UNITLGC_CH_CHILL_OUT_TEMP_DELTA_ADD_ABNORMAL | 冷机冷冻出水温度偏差加设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3021 | EVENT_UNITLGC_PRE_CWP_COOL_TEMP_DELTA_SET_ABNORMAL | 预冷模式冷却水进出水温差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3020 | EVENT_UNITLGC_SWITCH_FRE_CT_OUT_TEMP_SET_ABNORMAL | 预冷切换免费下塔温度下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3019 | EVENT_UNITLGC_SWITCH_CRE_CT_OUT_TEMP_SET_ABNORMAL | 预冷切换制冷下塔温度上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3018 | EVENT_UNITLGC_SWITCH_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_ABNORMAL | 制冷切换预冷下塔温度下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3017 | EVENT_UNITLGC_CH_CURRENT_RATIO_SET_MIN_ABNORMAL | 冷机电流百分比下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3016 | EVENT_UNITLGC_CH_CURRENT_RATIO_SET_MAX_ABNORMAL | 冷机电流百分比上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3015 | EVENT_UNITLGC_CH_COOL_BYPASS_VALVE_SET_MIN_ABNORMAL | 冷机冷却旁通阀最小开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3014 | EVENT_UNITLGC_CH_COOL_BYPASS_VALVE_SET_MAX_ABNORMAL | 冷机冷却旁通阀最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3027 | EVENT_TESLGC_MICRO_CHILL_FRE_SET_RESULT_ABNORMAL | 蓄冷罐微充频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3026 | EVENT_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TEMP_OUT_SET_ABNORMAL | 蓄冷罐小负荷放冷温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3028 | EVENT_TESLGC_TES_FILL_VALVE_OFF_SET_ABNORMAL | 蓄冷罐补水阀关设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3029 | EVENT_TESLGC_TES_FILL_VALVE_ON_SET_ABNORMAL | 蓄冷罐补水阀开设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3030 | EVENT_TESLGC_CHILL_FLOW_SET_RESULT_ABNORMAL | 蓄冷罐充冷流量设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3012 | EVENT_GROUPC_CT_COUNT_SET_RESULT_MIN_ABNORMAL | 冷却塔最小允许台数设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3010 | EVENT_GROUPC_DISASTER_STATUS_ABNORMAL | 灾备模式设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3011 | EVENT_GROUPC_CT_COUNT_SET_RESULT_MAX_ABNORMAL | 冷却塔最大允许台数设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3013 | EVENT_GROUPC_CT_EXCHANGE_WEEK_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷却塔轮值日设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2025 | EVENT_WTANK_WATER_LEVEL_LOW | (零报)冷却水补水池液位过低 | 零报 | 水池(箱) (属性: 水池水箱类型 = 补水水箱) 液位过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水池（箱） | PROP_WTANK_TYPE==1 | 是 | 液位测点数量 | BMS | 告警监控 | 远程复核 1、水箱液位如液位2N配置，检查是否全部液位低，如其他一组液位正常，则判断液位传感器故障，若两组液位低，查看趋势，若瞬间变低，则可能通讯中断 2、检查市政压力是否正常，压力正常，则市政补水无异常 现场复核： 1、现场检查水箱液位是否真实液位低 2、若液位真实低，参考补水EOP执行应急 | 是 | 是 | 区域级 | 机组有停机风险 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
3009 | EVENT_BATLA_CELL_TEMP_HIGH | 铅酸电池单体温度过高 | GDS标准 | 有最高温度/最低温度监控的无需启用此模版 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3008 | EVENT_BATLA_CELL_TEMP_LOW | 铅酸电池单体温度过低 | GDS标准 | 有最高温度/最低温度监控的无需启用此模版 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2070 | EVENT_BATLA_TEMP_HIGH | 铅酸阀控蓄电池最高温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | （1）使用热成像仪测量相关蓄电池的实际温度，确认是否是误报； （2）如果实际高温，则同时确认电池间温度是否正常、并测量相关电池的电压和内阻； （3）通报值班主管、专业工程师； | 否 | [5 empty] | 否
2071 | EVENT_BATLA_TEMP_LOW | 铅酸阀控蓄电池最低温度过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、检查相关电池的实际温度和相关电池间的环境温度； 2、通报值班主管、专业工程师； | 否 | [5 empty] | 否
2550 | EVENT_BATLA_RESISTANCE_LOW | 铅酸阀控蓄电池单体电池内阻过低 | GDS标准 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2549 | EVENT_BATLA_EVENT_BATLA_RESISTANCE_HIGH | 铅酸阀控蓄电池单体电池内阻过高 | GDS标准 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2453 | EVENT_BATLA__MULTIPLE_TEMP_HIGH | 铅酸阀控蓄电池多节蓄电池温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | （1）使用热成像仪测量相关蓄电池的实际温度，确认是否是误报； （2）如果实际高温，则同时确认电池间温度是否正常、并测量相关电池的电压和内阻； （3）通报值班主管、专业工程师； | 否 | [5 empty] | 否
2492 | EVENT_CHWLP_LIQUID_COOL_TEMP_OUT_HIGH | (零报)液冷一次侧环网供液温度过高 | 零报 | 冷冻环管(属性: 液冷一次侧)供液温度过高 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==1 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 1、确认传感器是否异常，如有异常及时更换 2、确认是否负载增加导致，加开一次侧单元运行 3、确认是否冷塔温度设定有误，及时调整参数 4、确认冷塔下塔控制温度是否有异常，下塔温度≤湿球温度+3，手动强制锁定冷塔频率 5、确认一次侧压差旁通阀或者冷却水旁通是否有异常导致短流，手动关闭旁通阀 | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2704 | EVENT_PIPE_CDU_FLOW_LOW | (零报)CDU液冷末端供水支路流量过低 | 零报 | 管道 流量过低 | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 是 | 流量测点数量 | BMS | 告警监控 |  | 是 | 是 | 区域级 | 影响系统正常供冷 | <N | 有影响 | 否
2482 | EVENT_DVAL_CLOOINGRINGPIPE_BYPASSVALVE_DEGREE_LARGE | (零报)冷却侧环网旁通阀开度过大 | 零报 | 比例阀门 水阀位置 属性 = 冷却环管旁通 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 比例阀门 | PROP_DVAL_POSITION==13 | 否 |  | BMS | 告警监控 | （1）检查冷却水供水温度是否过低，适量降低冷塔风机频率，或减开冷塔，通报值班主管、专业工程师. （2）检查冷却水下塔温度如正常（高于湿球4度上下），判断为旁通阀开启设定值错误，或发生调节卡死。 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
3007 | EVENT_UNITLGC_VALVE_DELTA_SET_RESULT | 调节阀偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2398 | EVENT_OILSS_INSVAL_MANUAL | 供油系统回油阀处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 供油系统 |  | 是 | 回油阀数量 | BMS | 告警监控 | 1.检查是否正在进行手动回油或者PPM测试。 2.若非以上场景，核实回油阀体状态和液位变化，确认是否为误报警。 3.若为设备误动作则应停止，若为误报警则需报备至工程师侧进行故障维修。 | 否 | [5 empty] | 否
2397 | EVENT_OILSS_OUTSVAL_MANUAL | 供油系统供油阀处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 供油系统 |  | 是 | 供油阀数量 | BMS | 告警监控 | 1.检查是否正在进行手动供油或者PPM测试。 2.若非以上场景，核实回油阀体状态和液位变化，确认是否为误报警。 3.若为设备误动作则应停止，若为误报警则需报备至工程师侧进行故障维修。 | 否 | [5 empty] | 否
3005 | EVENT_PDUAC_COMM_MODULE_ABNORMAL | 交流列头柜通讯模块状态异常 | GDS标准 | 交流列头柜通讯模块状态异常 | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 交流列头柜 |  | 是 | 通讯模块数量 | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3006 | EVENT_PDUDC_COMM_MODULE_ABNORMAL | 高压直流列头柜通讯模块状态异常 | GDS标准 | 高压直流列头柜通讯模块状态异常 | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 高压直流列头柜 |  | 是 | 通讯模块数量 | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2640 | EVENT_DC_BATTERY_CURRENT_UNEVENNESS | 电池组放电电流不均 | GDS标准 | 应用提示：腾讯定制模板，未涉及中心无需启用此模板 | 异常模式 | 重要 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3004 | EVENT_HYDSEN_HYS_CONCENTRATION_HIGH | 氢气传感器氢气浓度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 氢气传感器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3003 | EVENT_BATLA_RESISTANCE_DELTA_MIN_LOW | 铅酸阀控蓄电池最低内阻变化率过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2556 | EVENT_MICRO_MODULE_TEMP_HIGH_TB | 微模块冷通道50%传感器温度过高（TB） | T-Block | 应用提示：腾讯定制模板，未涉及中心无需启用此模板 | 异常模式 | 严重,紧急 | 暖通 | 位置 | 微模块 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2559 | EVENT_DC_MDC_ARRANGE_CURRENT_HIGH | 微模块单列机架相电流过高（TB） | T-Block | 应用提示：腾讯定制模板，未涉及中心无需启用此模板 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2560 | EVENT_DC_MCC_TWO_SWITCH_OFF | 综合配电柜双路开关分闸（TB） | T-Block | 应用提示：腾讯定制模板，未涉及中心无需启用此模板 | 异常模式 | 严重 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2561 | EVENT_DC_MCC_TWO_POWER_OFF | 综合配电柜双路供电中断（TB） | T-Block | 应用提示：腾讯定制模板，未涉及中心无需启用此模板 | 异常模式 | 严重 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2565 | EVENT_LVDIST_MCC_VOLTAGE_HIGH | 综合配电柜相电压异常（TB） | T-Block | 应用提示：腾讯定制模板，未涉及中心无需启用此模板 | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 低压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2564 | EVENT_DC_MCC_ONE_POWER_OFF | 综合配电柜单路供电中断（TB） | T-Block | 应用提示：腾讯定制模板，未涉及中心无需启用此模板 | 异常模式 | 重要 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2659 | EVENT_LVDIST_MCC_SWITCH_OFF | 综合配电柜开关分闸（TB） | T-Block | 应用提示：腾讯定制模板，未涉及中心无需启用此模板 | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2685 | EVENT_INVERTER_OUTPUT_VOLTAGE_ABNORMAL | 管控逆变器输出电压异常（TB） | T-Block | 应用提示：腾讯定制模板，未涉及中心无需启用此模板 | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 逆变器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2686 | EVENT_INVERTER_RADIATOR_TEMPERATURE_HIGH | 管控逆变器温度过高（TB） | T-Block | 应用提示：腾讯定制模板，未涉及中心无需启用此模板 | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 逆变器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2687 | EVENT_INVERTER_STATE_ABNORMAL | 管控逆变器状态异常（TB） | T-Block | 应用提示：腾讯定制模板，未涉及中心无需启用此模板 | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 逆变器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2684 | EVENT_INVERTER_OVERLOAD | 管控逆变器过载（TB） | T-Block | 应用提示：腾讯定制模板，未涉及中心无需启用此模板 | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 逆变器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2678 | EVENT_ATS_BACKUP_SWITCH_OFF | ATS备用开关状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2677 | EVENT_ATS_MAIN_SWITCH_OFF | ATS常用开关状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
3001 | EVENT_BATLA_RESISTANCE_DELTA_AVG_HIGH | 铅酸阀控蓄电池平均内阻变化率过高 | GDS标准 | 铅酸阀控蓄电池平均内阻变化率过高 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、检查相关蓄电池的实际内阻，同时确认电池电压、温度； 2、通报值班主管、专业工程师； | 否 | [5 empty] | 否
2725 | EVENT_BATLA_MAX_RESISTANCE_HIGH | 铅酸阀控电池内阻最值过高 | GDS标准 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2724 | EVENT_BATLA_MIN_RESISTANCE_LOW | 铅酸阀控电池内阻最值过低 | GDS标准 | 应用提示：有内阻变化率告警模板无需启用此模板 | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 | 电池数量 | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2091 | EVENT_EPS_BACKUP_SWITCH_ON | EPS旁路输入开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | EPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（EPS） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | 否 | [5 empty] | 否
3000 | EVENT_OILTANKS_ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL_HIGH | 储油罐液位过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 储油罐 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2999 | EVENT_OILTANKS_ATTR_OILTANKS_OIL_LEVEL_LOW | 储油罐液位过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要,严重 | 强电 | 设备 | 储油罐 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2998 | EVENT_SECPLGC_ATTR_SCHWPLGC_SYS_AVAIL | 二次泵系统可用状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2997 | EVENT_SECPLGC_ATTR_SCHWPLGC_END_PRESS_CTR_FREQU_SET | 末端压差控频率设定值异常(二次泵) | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2016 | EVENT_DC_OILTANKS_OIL_LEVEL_LOW | (零报)储油罐燃油不足 | 零报 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 是 | 区域级 | 柴发动力侧设备后备油量冗余不足 | N | 无影响 | 否
2996 | EVENT_DC_OILTANKS_OIL_LEVEL_LOW_WARN | 储油罐燃油不足预警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2229 | EVENT_FWP_FAULT | 补水泵故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 补水泵 |  | 否 | 水泵数量 | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2995 | EVENT_MODULE_ROOM_HUMIDITY_HIGH | 机房最高湿度过高 | GDS标准 | 机房冷通道最大湿度超过告警阈值(目前只适用于SH6,SH7) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 位置 | 模块机房 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2241 | EVENT_CHPIPE_WATER_RETURN_FLOW_LOW | 冷冻总管回水流量过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 1、BMS复核确认末端机房温湿度及水阀开度是否异常 2、确认水泵流量跟总管流量是否匹配，判断传感器是否异常 3、非低负载情况下，确认冷冻水主管压差旁通阀有无误动作，如有关闭压差旁通阀 | 否 | [5 empty] | 否
2240 | EVENT_CHPIPE_WATER_SUPPLY_FLOW_LOW | 冷冻总管供水流量过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 1、BMS复核确认末端机房温湿度及水阀开度是否异常 2、确认水泵流量跟总管流量是否匹配，判断传感器是否异常 3、非低负载情况下，确认冷冻水主管压差旁通阀有无误动作，如有关闭压差旁通阀 | 否 | [5 empty] | 否
2239 | EVENT_CHPIPE_WATER_RETURN_TEMP_HIGH | 冷冻总管回水温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 检查冷冻泵变频器&BA系统最低频率设定值，适当增加冷冻泵运行频率； | 否 | [5 empty] | 否
2020 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_IN_LOW | (零报)冷冻总管回水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 影响系统正常供冷 | <N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2022 | EVENT_CHPIPE_WATER_PRESS_OUT | (零报)冷冻总管供水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻总管 |  | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 机房供冷量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2194 | EVENT_CTOWER_PUMP_FAULT | 冷却塔喷淋泵故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 | 冷却塔喷淋泵数量 | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2979 | EVENT_UNITLGC_CHWP_FREQU_SET_MAXX | 单元冷冻泵最大频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2993 | EVENT_SECPLGC_RUN_EXCHANGE_WEEK_SET_RESULT | 二次泵轮值日设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2992 | EVENT_SECPLGC_RUN_EXCHANGE_TIME_SET_RESULT | 二次泵轮值时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2985 | EVENT_SECPLGC_CHLW_ADD_SET_RESULT | 二次泵加载设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2986 | EVENT_SECPLGC_CHLW_SUB_SET_RESULT | 二次泵减载设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2989 | EVENT_SECPLGC_FREQU_SET_RESULT_MAX | 二次泵最大频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2990 | EVENT_SECPLGC_FREQU_SET_RESULT_MIN | 二次泵最小频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2991 | EVENT_SECPLGC_RUN_EXCHANGE_MODE_SET_RESULT | 二次泵轮值模式选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2988 | EVENT_SECPLGC_FREQU_PRESS_CTR_P | 二次泵末端压差控频率P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2987 | EVENT_SECPLGC_FREQU_PRESS_CTR_I | 二次泵末端压差控频率I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2984 | EVENT_SECPLGC_CHLW_SUB_DELAY | 二次泵减载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2983 | EVENT_SECPLGC_ATTR_SCHWPLGC_CH_ADD_DELAY | 二次泵加载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2982 | EVENT_SECPLGC_COUNT_SET_RESULT_MIN | 二次泵最小允许允许台数设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2981 | EVENT_SECPLGC_CH_COUNT_SET_RESULT_MAX | 二次泵最大允许台数设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 二次泵逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2980 | EVENT_UNITLGC_CHWP_FREQU_SET_MIN | 单元冷冻泵最小频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2978 | EVENT_DC_UPS_OUT_BUS_FAULT | UPS输出母线段短路故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2976 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_OUT_SET_DEV_HIGH | 水冷精密空调送风温度与设定值偏差过大 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2975 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_OUT_SET_RESULT_HIGH | 水冷精密空调送风温度设定值过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2974 | EVENT_HAVC_ROOM_CRAC_RUN_COUNT_LESS | 模块机房精密空调运行台数不足 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 位置 | 暖通机房 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2973 | EVENT_UNITLGC_CH_AVAIL | 冷机可用状态设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2972 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT | 预冷模式下塔温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2971 | EVENT_UNITLGC_FRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT | 单元免费模式冷却塔关2台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无影响 | N | 无影响 | 否
2970 | EVENT_UNITLGC_FRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT | 单元免费模式冷却塔关1台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2969 | EVENT_UNITLGC_PRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT | 单元预冷模式冷却塔关2台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2968 | EVENT_UNITLGC_PRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT | 单元预冷模式冷却塔关1台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2967 | EVENT_UNITLGC_CRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT | 单元制冷模式冷却塔关2台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2966 | EVENT_UNITLGC_CRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT | 单元制冷模式冷却塔关1台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2965 | EVENT_CHLW_MISMATCH_ALARM | 水冷冷水机组Mismatch报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2964 | EVENT_CHLW_POWER_LOSS_ALARM | 水冷冷水机组失电报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2963 | EVENT_CHLW_MANUAL | 水冷冷水机组处于手动状态 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2962 | EVENT_HUMID_LEAK_ALARM | 加湿器漏水报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 湿膜加湿器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2961 | EVENT_PDUBUS_IN_VOLTAGE_HIGH | 小母线进线电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 小母线 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2073 | EVENT_PDUBUS_VOLTAGE_LOW | 小母线进线电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 小母线 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 否 | [5 empty] | 否
2959 | EVENT_LVDCP_STANDBY_CIRCUIT_STATUS_ABNORMAL | 直流屏备路交流电源异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2958 | EVENT_LVDCP_MAIN_CIRCUIT_STATUS_ABNORMAL | 直流屏主路交流电源异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2852 | EVENT_UNITLGC_MODE_SWITCH_VALVE_SHIFT_DELAY | 三态模式切换冷机停止后阀门切换延时异常 | GDS标准 | 三态模式切换冷机停止后阀门切换延时设定值异常 | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2957 | EVENT_WLD_INTERFERE_ALARM | 漏水探测器漏水绳干扰报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 漏水探测器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2955 | EVENT_UPS_OUT_CURRENT_LOW | UPS输出电流过低（提示用） | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2956 | EVENT_UPS_SUSPECTED_STOP | UPS疑似退出（提示用） | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2954 | EVENT_UNITLGC_ATTR_UNITLGC_CRE_COOL_BYPASS_VALVE_TEMP_SET | 单元制冷模式旁通温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2953 | EVENT_UNITLGC_ATTR_UNITLGC_PRE_COOL_BYPASS_VALVE_TEMP_SET | 单元预冷模式旁通温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2952 | EVENT_UNITLGC_ATTR_UNITLGC_FRE_COOL_BYPASS_VALVE_TEMP_SET | 单元免费模式旁通温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2951 | EVENT_UNITLGC_ATTR_UNITLGC_CT_OUT_TEMP_MODE_SET_RESULT | 单元下塔温度模式选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2950 | EVENT_UNITLGC_ATTR_UNITLGC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MAX | 单元制冷模式湿球温度上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无影响 | N | 无影响 | 否
2949 | EVENT_UNITLGC_ATTR_UNITLGC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MIN | 单元制冷模式湿球温度下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无影响 | N | 无影响 | 否
2948 | EVENT_UNITLGC_ATTR_UNITLGC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MIN | 单元预冷模式下塔温度下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无影响 | N | 无影响 | 否
2947 | EVENT_UNITLGC_ATTR_UNITLGC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MAX | 单元预冷模式下塔温度上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2946 | EVENT_CRACW_OUTLET_WATER_TSEN_FAULT | 水冷精密空调出水温度传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2945 | EVENT_CRACW_INLET_WATER_TSEN_FAULT | 水冷精密空调进水温度传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2944 | EVENT_CRACW_RETURN_AIR_TSEN_FAULT | 水冷精密空调回风温度传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 是 | 回风温感数量 | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2943 | EVENT_CRACW_SUPPLY_AIR_TSEN_FAULT | 水冷精密空调出风温度传感器故障 | GDS标准 | 水冷精密空调出风温度传感器故障 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 是 | 出风温感数量 | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2942 | EVENT_LVDIST_VOLTAGE_HIGH | 低压馈线柜相电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 低压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2488 | EVENT_ACDIST_LOW VOLTAGE BUSBAR_POWER LOSSING | (零报)低压母线失电 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认低压设备是否存在异味、电弧痕迹、低压总进线保护是否动作？ 【3】上述无异常，经工程师授权，可以备自投退出，手动合闸低压总进线。 | 是 | 是 | 区域级 | 低压母线失电 | N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2941 | EVENT_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_GAP | 小负荷定时充冷间隔设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2940 | EVENT_TESLGC_ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME | 小负荷开始充冷时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2939 | EVENT_TESLGC_ATTR_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TIME_PERIOD | 小负荷充冷时长设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2938 | EVENT_TESLGC_BYPASS_VALVE_STATUS_MAT_DELAY | 充冷旁通阀状态匹配延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2937 | EVENT_TESLGC_SVAL_STATUS_MAT_DELAY | 充冷开关阀状态匹配延时 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2936 | EVENT_UNITLGC_PRE_CH_CURRENT_RATIO_SET_MIN | 预冷模式冷机电流比下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2935 | EVENT_UNITLGC_PRE_CH_CURRENT_RATIO_SET_MAX | 预冷模式冷机电流比上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2934 | EVENT_UNITLGC_CWP_HIGH_WBGT_FREQU_SET | 湿球温度高冷却泵频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2933 | EVENT_UNITLGC_CWP_FM_DELAY | 冷却泵调频延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2932 | EVENT_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_LOW_WATER | 冷却塔电加热低液位设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2931 | EVENT_UNITLGC_CT_WATER_OUT_VALVE_ON_DELAY | 冷却塔出水阀开延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2930 | EVENT_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_OFF_DELAY | 冷却塔进水阀关延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2929 | EVENT_UNITLGC_CT_AUTO_RESET_DELAY | 冷却塔自动复位延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2928 | EVENT_UNITLGC_PRE_PHEX_O_TEMP_DELTA_SET_ADD | 预冷模式板换出口温度偏差减设定值 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2927 | EVENT_UNITLGC_PRE_PHEX_O_TEMP_DELTA_SET_SUB | 预冷模式板换出口温度偏差加设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2926 | EVENT_UNITLGC_PRE_PHEX_OUT_TEMP_SET_MAX | 预冷模式板换出口温度上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2925 | EVENT_UNITLGC_PRE_PHEX_OUT_TEMP_SET_MIN | 预冷模式板换出口温度下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2924 | EVENT_UNITLGC_PRE_PHEX_CHILL_O_INITIAL_TEMP | 预冷模式板换出口温度初始值设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2923 | EVENT_UNITLGC_PRE_PHEX_O_TEMP_PULSE_TIME_SET | 预冷模式板换出口温度脉冲调节时间设定值 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2922 | EVENT_UNITLGC_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_RESULT | 冷却塔下塔温度偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2921 | EVENT_UNITLGC_CH_LOW_LOAD_ALARM_SET_RESULT | 冷机低负荷报警设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2920 | EVENT_UNITLGC_CH_LOAD_DELTA_ALARM_DELAY | 冷机负载率偏差报警延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2919 | EVENT_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_I | 单元冷却旁通阀调节I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2918 | EVENT_UNITLGC_CH_TEMP_DELTA_ALARM_DELAY | 冷机温度偏差报警延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2917 | EVENT_UNITLGC_FREQU_DELTA_SET_RESULT | 频率反馈偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2916 | EVENT_UNITLGC_FREQU_DELTA_ALARM_DELAY | 频率反馈偏差报警延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2849 | EVENT_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_FM_DELAY | 冷机冷却进水阀调节延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2915 | EVENT_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_P | 单元冷却旁通阀调节P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2914 | EVENT_UNITLGC_INVERTER_POWER_LOSS_DELAY | 变频器失电保持延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2913 | EVENT_UNITLGC_COOL_BYPASS_VALVE_OPEN_SET_MAX | 单元冷却旁通阀最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2912 | EVENT_UNITLGC_PRE_PHEX_CHILL_TEMP_SET_OUTLET | 板换冷冻侧出水温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2911 | EVENT_GROUPC_FRE_COOL_LOOP_TEMP_SET_RESULT | 单元免费模式冷却水环网温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2910 | EVENT_GROUPC_PRE_COOL_LOOP_TEMP_SET_RESULT | 单元预冷模式冷却水环网温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2909 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_PULSE_TIME_SET | 预冷模式下塔温度脉冲调节时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2908 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_INITIAL_SET | 预冷模式下塔温度初始值设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2907 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MIN | 预冷模式下塔温度下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2906 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MAX | 预冷模式下塔温度上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2905 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_ADD | 预冷模式下塔温度偏差加设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2904 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OUT_TEMP_DELTA_SET_SUB | 预冷模式下塔温度偏差减设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2903 | EVENT_GROUPC_PRE_CWP_FREQU_SET_RESULT_MIN | 预冷模式冷却泵频率下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2902 | EVENT_GROUPC_PRE_CWP_FREQU_SET_RESULT_MAX | 预冷模式冷却泵频率上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2901 | EVENT_GROUPC_TES_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_S | 末端压差控充冷旁通设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2900 | EVENT_GROUPC_CH_CONTINUOUS_SUB_DELAY | 连续减载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2899 | EVENT_GROUPC_CH_CONTINUOUS_ADD_DELAY | 连续加载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2887 | EVENT_GROUPC_CH_SUB_DELAY | 冷机减载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2898 | EVENT_GROUPC_SYSTEM_MODE_SET_VALUE | 制冷模式选择异常（群控） | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2897 | EVENT_UNITLGC_CHILLER_RECIRCULATION_DELAY | 冷机再循环启动延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2896 | EVENT_GROUPC_FRE_WBGT_SET_RESULT_MAX | 免费模式下塔温度上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2895 | EVENT_GROUPC_FRE_CT_OUT_TEMP_SET_RESULT_MIN | 免费模式下塔温度下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2894 | EVENT_GROUPC_LOW_LOAD_SET_RESULT | 小负荷模式选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2893 | EVENT_GROUPC_OFF_TWO_CT_DELTA_TEMP_SET | 冷却塔关2台偏差温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2892 | EVENT_GROUPC_OFF_ONE_CT_DELTA_TEMP_SET | 冷却塔关1台偏差温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2890 | EVENT_GROUPC_RUN_EXCHANGE_LOCK_TIME_SET | 轮值锁定时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2889 | EVENT_GROUPC_RUN_EXCHANGE_DEVICE_SET_RESULT | 轮值设备选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2888 | EVENT_GROUPC_RUN_EXCHANGE_MODE_SET_RESULT | 轮值模式选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2755 | EVENT_GROUPC_CH_ADD_DELAY_ABNORMAL | 冷机加载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2886 | EVENT_GROUPC_WBGT_DEVIATION_OPEN_CT_2_FAN | 冷却塔开2台风机湿球温度偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2885 | EVENT_GROUPC_WBGT_DEVIATION_OPEN_CT_1_FAN | 冷却塔开1台风机湿球温度偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2884 | EVENT_GROUPC_FRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT | 免费模式冷却塔关2台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2883 | EVENT_GROUPC_FRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT | 免费模式冷却塔关1台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2882 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT | 预冷模式冷却塔关2台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2881 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT | 预冷模式冷却塔关1台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2880 | EVENT_GROUPC_CRE_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT | 制冷模式冷却塔关2台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2879 | EVENT_GROUPC_CRE_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT | 制冷模式冷却塔关1台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2878 | EVENT_GROUPC_LOW_LOAD_DELAY | 小负荷模式延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2877 | EVENT_GROUPC_NO_LOAD_END_PRESS_DELTA_SET_MIN | 无负载机房末端压差有效下限异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2876 | EVENT_GROUPC_FRE_BYPASS_TEMP_SET | 免费模式旁通温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2875 | EVENT_GROUPC_PRE_BYPASS_TEMP_SET | 预冷模式旁通温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2874 | EVENT_GROUPC_CRE_BYPASS_TEMP_SET | 制冷模式旁通温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2873 | EVENT_GROUPC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_I | 环网冷却旁通阀调节I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2872 | EVENT_GROUPC_COOL_BYPASS_VALVE_CTR_P | 环网冷却旁通阀调节P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2871 | EVENT_GROUPC_PRE_WBGT_SET_RESULT_MAX | 预冷模式湿球温度上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2870 | EVENT_GROUPC_PRE_WBGT_SET_RESULT_MIN | 预冷模式湿球温度下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2869 | EVENT_GROUPC_END_PRESS_DELTA_EFFECT_SET_MAX | 末端压差有效上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2868 | EVENT_GROUPC_ATTR_GROUPC_AVAILABLE_COLD_SOURCE_SETS | 系统可用台数设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2867 | EVENT_GROUPC_NORMAL_IN/OUT_BYPASS_VALVE_MAX | 供回水旁通阀正常允许最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2866 | EVENT_GROUPC_COOL_BYPASS_VALVE_OPEN_SET_MAX | 环网冷却旁通阀最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2865 | EVENT_TESLGC_NORMAL_BYPASS_VALVE_OPEN_S_MAX | 充冷旁通阀正常允许最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2864 | EVENT_TESLGC_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_CTR_I | 末端压差控充冷旁通I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2863 | EVENT_TESLGC_CHILL_BYPASS_VALVE_PRESS_CTR_P | 末端压差控充冷旁通P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2862 | EVENT_TESLGC_LOW_LOAD_CHILL_TEMP_ON_SET | 蓄冷罐小负荷充冷温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2861 | EVENT_TESLGC_CHILL_TEMP_OUT_SET | 蓄冷罐放冷温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2860 | EVENT_UNITLGC_CT_DE-ICING_OUTSIDE_TEMP | 冷却塔除冰室外干球温度设定值 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2859 | EVENT_UNITLGC_CT_INLET_VALVE_LOW_LIQUID_GAP | 冷却塔进水阀低液位保护差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2858 | EVENT_UNITLGC_CT_LIQUID_LEVEL_DEVIATION | 冷却塔液位偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2857 | EVENT_UNITLGC_CH_LOW_LOAD_ALARM_DELAY | 冷机低负荷报警延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2856 | EVENT_UNITLGC_CLOSE_CT_INLET_VALVE_OPEN_SET_MIN | 冷却塔进水阀关闭时最小开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2854 | EVENT_UNITLGC_CT_INLET_VALVE_OPEN_SET_MAX | 冷却塔进水阀最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2853 | EVENT_UNITLGC_CH_RUN_STATUS_MAT_DELAY | 冷机运行状态匹配延时异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2851 | EVENT_UNITLGC_VALVE_DELTA_ALARM_DELAY | 调节阀偏差报警延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2850 | EVENT_UNITLGC_CH_POWER_LOSS_DELAY | 冷机失电延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2847 | EVENT_UNITLGC_CWP_FRE_CHILL_TEMP_SET_OUT | 免费模式单元冷冻水出水温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2846 | EVENT_UNITLGC_CWP_INITIAL_FREQU_SET | 冷却泵初始频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2845 | EVENT_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_OFF_TEMP | 冷却塔电加热关温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2844 | EVENT_UNITLGC_CT_ELEC_HEAT_ON_TEMP | 冷却塔电加热开温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2843 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_STEERING_DELAY | 冷却塔正反转转换延时异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2842 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_FORWARD_TIME_SET | 冷却塔正转时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2841 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_CTR | 冷却塔反转设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2840 | EVENT_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_CTR_I | 冷却塔进水阀调节I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2839 | EVENT_UNITLGC_CT_WATER_INLET_VALVE_CTR_P | 冷却塔进水阀调节P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2838 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_REVERSAL_TIME_SET | 冷却塔反转时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2837 | EVENT_UNITLGC_CT_VALVE_OFF_DELAY | 冷却塔阀门关延时异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2836 | EVENT_UNITLGC_CH_OFF_DELAY | 冷机关延时异常 | GDS标准 | 冷机关延时异常 | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2835 | EVENT_UNITLGC_RUN_MODE_SET_RESULT | 制冷模式选择异常 | GDS标准 | 制冷模式选择（制冷/预冷/免费/自动）异常 | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2824 | EVENT_UNITLGC_CT_PRE_TEMP_MANUAL_SET_RESULT_ABNORMAL | 单元预冷模式冷却塔温度手动设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2745 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_HIGH3 | 风冷精密空调送风温度过高(机房) | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 | PROP_CRACA_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2832 | EVENT_UNITLGC_CTOWER_RUN_ABNORMAL | 环网塔可用状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2831 | EVENT_UNITLGC_COOL_WATER_TEMP_DELTA_SET_VLE_ABNORMAL | 制冷模式冷却水进出水温差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2830 | EVENT_UNITLGC_CT_FM_TEMP_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷却塔变频温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2829 | EVENT_UNITLGC_CH_OUT_TEMP_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷机出水温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2828 | EVENT_UNITLGC_CH_ON_MAT_DELAY_ABNORMAL | 冷机开机匹配延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2827 | EVENT_UNITLGC_CH_OFF_MAT_DELAY_ABNORMAL | 冷机关机匹配延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2826 | EVENT_UNITLGC_SYS_AVAIL_ABNORMAL | 系统可用状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2825 | EVENT_UNITLGC_CT_FRE_TEMP_MANUAL_SET_RESULT_ABNORMAL | 单元免费模式冷却塔温度手动设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2823 | EVENT_UNITLGC_CT_CRE_TEMP_MANUAL_SET_RESULT_ABNORMAL | 单元制冷模式冷却塔温度手动设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2822 | EVENT_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_SET_MIN_ABNORMAL | 冷机冷却进水阀最小开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2821 | EVENT_UNITLGC_CHWP_FAULT_OFF_DELAY_ABNORMAL | 冷冻泵故障关延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2820 | EVENT_UNITLGC_CHWP_OFF_DELAY_ABNORMAL | 冷冻泵关延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2819 | EVENT_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_I_ABNORMAL | 冷机冷却进水阀调节I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2818 | EVENT_UNITLGC_CH_COOL_INLET_VALVE_CTR_P_ABNORMAL | 冷机冷却进水阀调节P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2817 | EVENT_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MIN_ABNORMAL | 冷却泵最小频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2816 | EVENT_UNITLGC_CWP_FREQU_SET_MAX_ABNORMAL | 冷却泵最大频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2815 | EVENT_UNITLGC_CWP_OFF_DELAY_ABNORMAL | 冷却泵关延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2814 | EVENT_UNITLGC_CT_INLET_VALVE_OPEN_SET_MIN_ABNORMAL | 冷却塔进水阀最小开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2813 | EVENT_UNITLGC_CH_LOAD_DELTA_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷机负载率偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2811 | EVENT_UNITLGC_FAULT_RESET_DELAY_ABNORMAL | 单元故障复位延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2810 | EVENT_UNITLGC_INVERTER_STATUS_MAT_DELAY_ABNORMAL | 变频器状态匹配延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2809 | EVENT_UNITLGC_SVAL_STATUS_MAT_DELAY_ABNORMAL | 开关阀状态匹配延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2808 | EVENT_UNITLGC_OUTLET_TEMP_HIGH_ALARM_DELAY_ABNORMAL | 单元供水温度高报警延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2807 | EVENT_UNITLGC_CHILL_OUT_TEMP_HIGH_ALARM_SET_ABNORMAL | 单元供水温度高报警设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2806 | EVENT_UNITLGC_CH_TEMP_DELTA_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷机温度偏差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2805 | EVENT_UNITLGC_CH_CONDENSER_PRESS_SET_ABNORMAL | 冷机冷凝器压力设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2804 | EVENT_UNITLGC_CWP_FRE_CHILL_TEMP_SET_OUT_ABNORMAL | 单元冷冻水出水温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2803 | EVENT_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_I_ABNORMAL | 冷却泵变频I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2802 | EVENT_UNITLGC_CWP_FREQU_CTR_P_ABNORMAL | 冷却泵变频P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2801 | EVENT_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_ON_SET_ABNORMAL | 冷却塔补水阀开设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2800 | EVENT_UNITLGC_CT_WATER_FILL_VALVE_OFF_SET_ABNORMAL | 冷却塔补水阀关设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2799 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_I_ABNORMAL | 冷却塔变频I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2798 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_CTR_P_ABNORMAL | 冷却塔变频P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2797 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MIN_ABNORMAL | 冷却塔风机最小频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2796 | EVENT_UNITLGC_CT_FAN_FREQU_SET_MAX_ABNORMAL | 冷却塔风机最大频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2795 | EVENT_UNITLGC_CT_OFF_TWO_FAN_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷却塔关2台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2794 | EVENT_UNITLGC_CT_OFF_ONE_FAN_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷却塔关1台风机设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2793 | EVENT_UNITLGC_CT_OFF_DELAY_ABNORMAL | 冷却塔关延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2792 | EVENT_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MAX_ABNORMAL | 最大允许台数设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2791 | EVENT_GROUPC_PRESS_DIFFERERNCE_MODE_SET_ABNORMAL | 压差控制选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2790 | EVENT_GROUPC_RUN_EXCHANGE_WEEK_SET_RESULT_ABNORMAL | 轮值日设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2789 | EVENT_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_SET_ABNORMAL | 末端压差控频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2788 | EVENT_GROUPC_CT_SUB_DELAY_ABNORMAL | 冷却塔减载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2787 | EVENT_GROUPC_CT_ADD_DELAY_ABNORMAL | 冷却塔加载延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2786 | EVENT_GROUPC_CT_SET_RESULT_SUB_ABNORMAL | 冷却塔减载频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2785 | EVENT_GROUPC_CT_SET_RESULT_ADD_ABNORMAL | 冷却塔加载频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2784 | EVENT_GROUPC_2N_PIT_DIVIATION_ALARM_SET_ABNORMAL | 2N压力传感器偏差报警设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2783 | EVENT_GROUPC_EMERGEN_FILL_PRESS_FREQU_CTR_I_ABNORMAL | 应急补水控频率I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2782 | EVENT_GROUPC_EMERGEN_FILL_PRESS_FREQU_CTR_P_ABNORMAL | 应急补水控频率P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2781 | EVENT_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_CTR_I_ABNORMAL | 末端压差控供回水旁通I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2780 | EVENT_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_CTR_P_ABNORMAL | 末端压差控供回水旁通P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2779 | EVENT_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_I_ABNORMAL | 末端压差控频率I设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2778 | EVENT_GROUPC_CHWP_FREQU_END_PRESS_DELTA_C_P_ABNORMAL | 末端压差控频率P设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2777 | EVENT_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MAX_ABNORMAL | 制冷模式湿球温度设定值上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2776 | EVENT_GROUPC_CRE_WBGT_SET_RESULT_MIN_ABNORMAL | 制冷模式湿球温度设定值下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2775 | EVENT_GROUPC_COOL_LOOP_TEMP_ADD_CT_SET_ABNORMAL | 冷却水环网温度加塔组温差设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2774 | EVENT_GROUPC_CT_OUT_TEMP_MODE_SET_RESULT_ABNORMAL | 下塔温度模式选择设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2773 | EVENT_GROUPC_END_PRESS_DELTA_EFFECT_SET_MIN_ABNORMAL | 末端压差有效下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2772 | EVENT_GROUPC_RUN_EXCHANGE_TIME_SET_RESULT_ABNORMAL | 轮值时间设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2771 | EVENT_GROUPC_2N_TIT_DIVIATION_ALARM_SET_ABNORMAL | 2N温度传感器偏差报警设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2770 | EVENT_GROUPC_EMERGENCY_FILL_PRESS_SET_MIN_ABNORMAL | 应急补水压力下限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2769 | EVENT_GROUPC_EMERGENCY_FILL_PRESS_SET_MAX_ABNORMAL | 应急补水压力上限设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2768 | EVENT_GROUPC_EMERGENCY_WATER_FILL_PRESS_SET_ABNORMAL | 应急补水压力设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2767 | EVENT_GROUPC_WBGT_SET_RESULT_ABNORMAL | 湿球温度分段设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2766 | EVENT_GROUPC_WB_DELTA_T_SET_ABNORMAL | 湿球ΔT分段设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2765 | EVENT_GROUPC_FRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT_ABNORMAL | 免费模式冷却塔温度手动设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2764 | EVENT_GROUPC_PRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT_ABNORMAL | 预冷模式冷却塔温度手动设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2763 | EVENT_GROUPC_CRE_CT_TEMP_MANUAL_SET_RESULT_ABNORMAL | 制冷模式冷却塔温度手动设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2762 | EVENT_GROUPC_CT_N_X_SET_RESULT_ABNORMAL | 冷塔n+x设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2761 | EVENT_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_MAT_DELAY_ABNORMAL | 供回水旁通阀状态匹配延时设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2760 | EVENT_GROUPC_IN_OUT_BYPASS_VALVE_FREQU_S_ABNORMAL | 末端压差控供回水旁通设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2759 | EVENT_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MIN_ABNORMAL | 冷冻泵最小频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2758 | EVENT_GROUPC_CHWP_FREQU_SET_RESULT_MAX_ABNORMAL | 冷冻泵最大频率设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2756 | EVENT_GROUPC_CH_COUNT_SET_RESULT_MIN_ABNORMAL | 最小允许台数设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2754 | EVENT_GROUPC_CH_SUB_SET_RESULT_ABNORMAL | 单元负载减载设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2753 | EVENT_GROUPC_CH_ADD_SET_RESULT_ABNORMAL | 单元负载加载设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 群控逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2752 | EVENT_TESLGC_CHILL_TEMP_ON_SET_RESULT_ABNORMAL | 蓄冷罐允许充冷温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2751 | EVENT_TESLGC_SUP_BYPASS_VALVE_OPEN_SET_MAX_ABNORMAL | 充冷旁通阀超充允许最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2750 | EVENT_TESLGC_MICRO_BYPASS_VALVE_SET_MAX_ABNORMAL | 充冷旁通阀微充允许最大开度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2749 | EVENT_TESLGC_SUP_CHILL_TEMP_SET_RESULT_ABNORMAL | 蓄冷罐超充温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2748 | EVENT_TESLGC_MICRO_CHILL_TEMP_SET_RESULT_ABNORMAL | 蓄冷罐微充温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2747 | EVENT_TESLGC_CHILL_TEMP_OFF_SET_RESULT_ABNORMAL | 蓄冷罐充冷结束温度设定值异常 | 设定值监控 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 蓄冷罐逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | N | 无影响 | 否
2105 | EVENT_LVDIST_VOLTAGE_LOW | 低压馈线柜相电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 低压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 否 | [5 empty] | 否
2451 | EVENT_UPS_LONG_RUNNING | UPS电池长时间放电 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 否 | [5 empty] | 否
2155 | EVENT_UPS_STOP | (零报)UPS退出 | 零报 | UPS关机、均不供电或输出电流为0 | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 是 | 是 | 区域级 | UPS冗余降低 | N | 无影响 | 否
2746 | EVENT_AHU_WIND_TEMP_OUT_HIGH3 | AHU送风温度过高(机房供冷) | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | AHU | PROP_AHU_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2744 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH3 | 水冷精密空调送风温度过高(机房) | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2743 | EVENT_IRACAA_TEMP_HIGH2 | 风冷列间空调送风温度过高 | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型列间空调 |  | 是 | 送风温度测点数量 | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2742 | EVENT_IRACA_WIND_TEMP_HIGH2 | 水冷列间空调送风温度过高 | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 是 | 送风温度测点数量 | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2034 | EVENT_AHU_WIND_TEMP_OUT_HIGH | (零报)AHU送风温度过高(机房供冷) | 零报 | AHU送风温度过高(机房模块供冷) | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | AHU | PROP_AHU_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | （1）检查精密空调送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； （3）如IT负荷高导致，通报值班主管、专业工程师； | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2030 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_HIGH | (零报)风冷精密空调送风温度过高(机房) | 零报 | 风冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 | PROP_CRACA_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | （1）检查精密空调送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查压缩机运行是否正常，若故障及时处理 （3）如IT负荷高导致，通报值班主管、专业工程师； | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2004 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH | (零报)水冷精密空调送风温度过高(机房) | 零报 | 水冷精密空调送风温度过高(机房模块供冷) | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | （1）检查精密空调送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； （3）如IT负荷高导致，通报值班主管、专业工程师； | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2741 | EVENT_CAHU_WIND_TEMP_HIGH2 | 间接蒸发冷AHU送风温度过高 | GDS标准 | 不延迟告警,不通报 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 否 | [5 empty] | 否
2 | EVENT_CABINET_TWO_POWER_LOSS | (零报)机柜双路失电 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 机柜 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、BMS检查失电机柜负载转移情况； 3、检查失电机柜是否有单电源设备、PDU、边柜是否有异常； 4、确认为客户服务器PSU故障时，联系驻场人员处置。 5、确认为机房配电设备异常，联系工程师到场处理。 | 是 | 是 | 最高级 | 列头柜双路支路开关跳闸 | <N | 有影响 | 否
1 | EVENT_CABINET_ONE_POWER_LOSS | (零报)机柜单路失电 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 机柜 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、BMS检查失电机柜负载转移情况； 3、检查失电机柜是否有单电源设备、PDU、边柜是否有异常； 4、确认为客户服务器PSU故障时，联系驻场人员处置。 5、确认为机房配电设备异常，联系工程师到场处理。 | 是 | 是 | 数据中心级 | 列头柜支路开关跳闸 | N | 无影响 | 否
2015 | EVENT_PDUBUS_MAIN_SWITCH_OFF | (零报)小母线供电中断 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 小母线 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、BMS检查失电母线负载转移情况； 3、检查配电室馈线开关的实际动作情况； 4、检查失电机柜是否有单电源设备 5、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 是 | 是 | 全国级 | 列头柜开关跳闸，冗余不足 | N | 有影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2008 | EVENT_MODULE_ROOM_TEMP_HIGH | (零报)模块机房温升 | 零报 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 位置 | 模块机房 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 冷源运行正常： 1、确认空调运行是否存在故障，确认故障原因 2、确认机房IT负载有无明显突增 3、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 4、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 冷源非正常： 1、机房高温应急导流，投放干冰 2、对冷源进行恢复及排气 | 是 | 是 | 全国级 | 无影响 | <N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2021 | EVENT_WCD_WATER_PRESS_IN_LOW | (零报)冷冻水回水压力过低（集水器） | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 集水器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 影响机房正常供冷 | <N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2023 | EVENT_WYE_WATER_PRESS_OUT_LOW | (零报)冷冻水供水压力过低（分水器） | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 分水器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 区域级 | 机房供冷量下降 | <N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2026 | EVENT_EXTANK_WATER_LEVEL_LOW | (零报)膨胀水箱液位过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 膨胀水箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、确认水箱液位是否正常，如异常及时处理 2、强制打开水箱补水，若管道配置快速补水，打开补水 3、确认漏水点及时隔离 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2035 | EVENT_CAHU_WIND_TEMP_HIGH | (零报)间接蒸发冷AHU送风温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 非免费模式： 1、检查送风温度传感器是否有故障，及时校对更换 2、检查压缩机启动情况故障 3、调低室外散热模块（冷塔温度）设定温度 4、增开AHU模块 免费模式下： 1、检查送风温度传感器是否有故障，及时校对更换 2、调低室外散热模块（冷塔温度）设定温度 | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2017 | EVENT_DC_DOILTANK_OIL_LEVEL_LOW | (零报)日用油箱燃油不足 | 零报 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 是 | 区域级 | 柴发动力侧设备后备油量冗余不足 | N | 无影响 | 否
2009 | EVENT_DC_TWO_CIRCUIT_POWER_LOSS | (零报)双路市电中断 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS复核高压、低压动作情况、柴发带载成功，是否符合本中心预定逻辑； 2、BA复核冷源系统是否恢复正常运行； 3、BMS复核，UPS及其它不间断电源恢复至正常状态，蓄电池停止放电； 4、联系工程师到场支持。 | 是 | 是 | 全国级 | 双路市电进线中断 | N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2010 | EVENT_DC_ONE_CIRCUIT_POWER_LOSS | (零报)单路市电中断 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS复核高压、低压动作情况，是否符合本中心预定逻辑； 2、BA复核冷源系统是否恢复正常运行； 3、BMS复核，UPS及其它不间断电源恢复至正常状态，蓄电池停止放电； 4、联系工程师到场支持。 | 是 | 是 | 区域级 | 单路市电进线中断 | >N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2028 | EVENT_DC_CTANK_TEMPERATURE_HIGH | (零报)蓄冷罐平均温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、确认蓄冷罐内部传感器是否存在单点或者多点温度异常，对传感器更换 2、确认冷源系统运行是否正常，是否市电波动或者冷源异常导致，及时调整冷源运行台数，水温向下调整 3、开式蓄冷罐并联系统，确认蓄冷罐充冷流量是否满足（＞50立方/时），如一次泵无法满足，增开冷源运行台数 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2037 | EVENT_CWLP_WATER_PRESS_DELTA_LOW | (零报)冷却水环管压差过低 | 零报 | 冷却水环管压差过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却环管 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 远程复核 1、确认两组传感器压差是否都低，如均低报警 2、检查冷源运行情况（关注冷却泵运行频率、冷机是否有水流故障报警，冷机冷凝器高压，冷机进水温度＜32°C） 3、环网塔主管如配置主管旁通，检查旁通阀开度，强制关闭 现场复核： 1、现场确认是否有管道漏水现象，隔离漏水点，打开冷塔快速补水 2、检查水泵运行情况，排气处理 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2512 | EVENT_PWTD_WATER_PRESS_OUT_LOW | (零报)纯水装置供水压力过低 | 零报 | 纯水装置供水压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 纯水装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、检查水泵是否故障，如有故障切换操作 2、水泵如无故障，对水泵排气处理 3、传感器检查 | 是 | 是 | 区域级 | No equipment impact and sufficient redundancy | N+1 | 无影响 | 否
2515 | EVENT_DC_ONE_CIRCUIT_POWER_HIGH | (零报)单路市电过高 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】未配置有载调压开关的变电站，其10kV母线电压控制在10.7kV以下。 【2】配置有有载调压开关的电力变，其10kV母线电压控制在设定参数以内；0.4kV母线线电压控制在420V以下。 【3】如果不满足上述运行参数，上报DCU主责工程师寻求支持，报备ROCC。 | 是 | 是 | 数据中心级 | 单路市电过高 | >N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2516 | EVENT_DC_TWO_CIRCUIT_POWER_HIGH | (零报)双路市电过高 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】未配置有载调压开关的变电站，其10kV母线电压控制在10.7kV以下。 【2】配置有有载调压开关的电力变，其10kV母线电压控制在设定参数以内；0.4kV母线线电压控制在420V以下。 【3】如果不满足上述运行参数，上报DCU主责工程师寻求支持，报备ROCC。 | 是 | 是 | 数据中心级 | 双路市电过高 | N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2033 | EVENT_CTANK_WATER_LEVEL_LOW | (零报)开式蓄冷罐液位过低 | 零报 | 开式蓄冷罐液位过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 是 | 液位测点数量 | BMS | 告警监控 | 开启蓄冷罐1#\2#电动补水阀，并确保应急补水泵运行正常； | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2024 | EVENT_PIPE_WATER_PRESS_SUPPLY_LOW | (零报)冷却水补水压力过低 | 零报 | 管道补水压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 是 | 区域级 | 冷却塔补水量下降 | <N | 无影响 | 是 | 否 | 二级 | 无
2007 | EVENT_MICRO_MODULE_TEMP_HIGH | (零报)微模块温升 | 零报 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 位置 | 微模块 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 冷源运行正常： 1、确认空调运行是否存在故障，确认故障原因 2、确认机房IT负载有无明显突增 3、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 4、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 冷源非正常： 1、机房高温应急导流，投放干冰 2、对冷源进行恢复及排气 | 是 | 是 | 全国级 | 无影响 | <N | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2005 | EVENT_IRACA_WIND_TEMP_HIGH | (零报)水冷列间空调送风温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 是 | 送风温度测点数量 | BMS | 告警监控 | （1）检查送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | >N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2014 | EVENT_PDUDC_MAIN_SWITCH_OFF | (零报)高压直流列头柜总开关状态异常 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压直流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】BMS检查失电列头柜负载转移情况； 【3】检查配电室馈线开关（或HVDC熔丝）的实际动作情况； 【4】检查失电机柜是否有单电源设备 【5】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 是 | 是 | 全国级 | 列头柜开关跳闸，冗余不足 | N | 有影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2013 | EVENT_PDUAC_MAIN_SWITCH_OFF | (零报)交流列头柜总开关状态异常 | 零报 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 交流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】BMS检查失电列头柜负载转移情况； 【3】检查配电室馈线开关的实际动作情况； 【4】检查失电机柜是否有单电源设备; 【5】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 是 | 是 | 全国级 | 列头柜开关跳闸，冗余不足 | N | 有影响 | 是 | 是 | 二级 | 准一级
2137 | EVENT_IRACAA_FAULT_SYSTEM | (零报)风冷列间空调送风温度过高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型列间空调 |  | 是 | 送风温度测点数量 | BMS | 告警监控 |  | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | >N+1 | 有影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2039 | EVENT_CPD_ALWAYS_WORKING | (零报)冷冻定压补水装置长时间运行 | 零报 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 定压装置 | PROP_CPD_POSITION==2 | 是 | 水泵数量 | BMS | 告警监控 | 1、确认系统压力传感器是否有波动，现场是否有真实漏水 2、查看定压补水泄压是否有异常，如有异常及时关闭 3、确认定压补水压力传感器是否异常，与系统压力比对，如＞0.3bar（需现场压力传感器与实际设备压力传感器安装高度差调整），现场对定压补水装置传感器更换 4、补水泵可能存在气堵，对水泵排气处理 5、检查补水泵单向阀，可能单向阀存在故障 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N | 有影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2518 | EVENT_MANUAB_FAULT | 手动报警按钮故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 消防 | 设备 | 手动报警按钮 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看消防主机确认故障类型，如开路、接地、故障通报专业工程师检查线路是否异常，及时修复 2、如点位匹配不一致通报专业工程师进行程序维护升级 | bar: 是; 是
2522 | EVENT_EXEARLYF_FAULT | 极早期火灾探测器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 消防 | 设备 | 极早期火灾探测器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、点击查看空采CRT确认故障类型，如气流故障通报专业工程师检查管路是否异常，及时修复 2、如通讯故障或设备故障，通报专业工程师检查线路或更换备件3、如报备电故障，检查备电电源可用性和线路检查，通报专业工程师维修 | bar: 是; 是
2328 | EVENT_LVBOX_VOLTAGE_LOW | 配电箱电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 配电箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为设备量精度偏差？ 【3】联系工程师处理。 | bar: 是; 是
2739 | EVENT_CAHU_SYSTEM_CLOSE | 间接蒸发冷AHU关机提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2738 | EVENT_FEBAT_TEMP_RACK_MODULE_CELL_LOW | 磷酸铁锂电池电芯温度过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重,紧急 | 强电 | 设备 | 磷酸铁锂电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2737 | EVENT_FEBAT_TEMP_RACK_MODULE_CELL_HIGH | 磷酸铁锂电池电芯温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般,重要,严重,紧急 | 强电 | 设备 | 磷酸铁锂电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2736 | EVENT_FEBAT_VOLTAGE_RACK_MODULE_CELL_LOW | 磷酸铁锂电池电芯电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重,紧急 | 强电 | 设备 | 磷酸铁锂电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2735 | EVENT_FEBAT_VOLTAGE_RACK_MODULE_CELL_HIGH | 磷酸铁锂电池电芯电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重,紧急 | 强电 | 设备 | 磷酸铁锂电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2152 | EVENT_FAU_FILTER_FAULT | 新风机初效滤网故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 新风机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2734 | EVENT_CRACA_SUPPLY_AIR_TEMP_SENSOR_FAULT | 风冷型精密空调送风温度传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2733 | EVENT_CRACA_RETURN_AIR_TEMP_SENSOR_FAULT | 风冷型精密空调回风温度传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2731 | EVENT_UNITLGC_CTOWER_STOP | 单元逻辑冷却塔运行状态停止提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2730 | EVENT_UNITLGC_CTOWER_RUN | 单元逻辑冷却塔运行状态运行提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2729 | EVENT_DC_HVGEN_LOADING_NORMAL | 双路市电中断，柴发带载成功 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2003 | EVENT_THSEN_TEMP_LOW | 温湿度传感器温度过低(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般,重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是; 是
2727 | EVENT_UNITLGC_STOP | 单元逻辑运行状态停止提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2726 | EVENT_UNITLGC_RUN | 单元逻辑单元运行提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2352 | EVENT_LVGEN_ECU_COM_LOSS | 低压柴油发电机ECU通讯丢失报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 弱电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴油机状态，若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.检查通讯线连接情况和面板指示灯状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2383 | EVENT_HVGEN_ECU_COM_LOSS | 高压柴油发电机ECU通讯丢失 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 弱电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴油机状态，若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.检查通讯线连接情况和面板指示灯状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2385 | EVENT_HVGEN_GEN_COM_ABNORMAL | 高压柴油发电机机组通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 弱电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴油机状态，若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.检查通讯线连接情况和面板指示灯状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2350 | EVENT_LVGEN_GEN_COM_FAIL | 低压柴油发电机机组之间通讯失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 弱电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查电缆是否损坏或断开。 2.检查接线是否错误或松动。 3.检查发电机机组本身是否存在故障。 4.检查是否有其他设备发出的干扰。 | bar: 是; 是
2172 | EVENT_AHU_COM_ABNORMAL | AHU通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2173 | EVENT_CAHU_COM_ABNORMAL | 间接蒸发冷AHU通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2174 | EVENT_WAHU_COM_ABNORMAL | 风墙AHU通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 风墙AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2504 | EVENT_THSEN_COM_ABNORMAL | 温湿度传感器通讯异常 | GDS标准 | 温湿度传感器通讯中断, 不区分位置属性 | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 温湿度传感器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 检查温湿度传感器，及时校对更换 | bar: 是; 是
2701 | EVENT_SWD_COM_ABNORMAL | 软化水装置通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 软化水装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2318 | EVENT_SCSELDEV_COM_ABNORMAL | 小电流选线装置通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 弱电 | 设备 | 小电流选线装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2433 | EVENT_GENFCAB_COM_ABNORMAL | 柴发馈线柜通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 弱电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】联系工程师后续排查原因。 | bar: 是; 是
2511 | EVENT_BATLA_COM_ABNORMAL | 铅酸阀控蓄电池通讯异常 | GDS标准 | 铅酸阀控蓄电池通讯异常 | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 检查相关蓄电池监控状态和相关电池（组）状态（包括外观、电压等），通报值班主管、专业工程师 | bar: 是; 是
2567 | EVENT_LVDCP_COM_ABNORMAL | 直流屏通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 直流屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2578 | EVENT_DGIC_COM_ABNORMAL | 柴发进线柜通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 弱电 | 设备 | 柴发进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2719 | EVENT_GAPC_COM_ABNORMAL | 柴发辅助电源柜通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 弱电 | 设备 | 柴发辅助电源柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2597 | EVENT_TRANSFC_SWITCH_OFF | 变压器前置柜开关状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 变压器前置柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2047 | EVENT_HVDIST_SWITCH_OFF | 高压馈线柜开关状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】确认低压配电系统已由备自投正确动作，后端供电正常；如果0.4kV配电一段母线未供电，赴现场应急（按照低压备自投失败流程）。 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2107 | EVENT_LVDIST_SWITCH_OFF | 低压馈线柜开关状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 低压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认开关是否真实分闸？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2292 | EVENT_ACDIST_SWITCH_OFF | 低压进线柜开关状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，排查一次设备是否有明显异常？ 【2】BMS确认市电进线、10kV配电、0.4kV配电情况。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2330 | EVENT_LVBOX_SWITCH_OFF | 配电箱开关状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 配电箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2723 | EVENT_HVBUS_SWITCH_STATE_OFF | 高压母联未合闸 | GDS标准 | 单路市电中断，高压母联未合闸 | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2722 | EVENT_LVBUS_NOT_SWICH_ON | 低压母联未合闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2048 | EVENT_HVDIST_MANUAL | 高压馈线柜手自动状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2138 | EVENT_IRACAA_FAULT_FILTER | 风冷型列间空调回风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型列间空调 |  | 是 | 回风温度测点数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2399 | EVENT_OILSS_OUTSVAL_OPEN | 供油系统供油阀开启 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 供油系统 |  | 是 | 供油阀数量 | BMS | 告警监控 | 1.检查是否正在进行补油或者PPM测试。 2.若非以上场景，核实供油阀体状态和液位变化，确认是否为误报警。 3.若为设备误动作则应停止，若为误报警则需报备至工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2720 | EVENT_GAPC_VOLTAGE_LOW | 柴发辅助电源柜电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 柴发辅助电源柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2519 | EVENT_SMOKESEN_FAULT | 烟感探测器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 消防 | 设备 | 烟感探测器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看消防主机确认故障类型，如开路、接地、故障通报专业工程师检查线路是否异常，及时修复 2、如点位匹配不一致通报专业工程师进行程序维护升级 | bar: 是; 是
2520 | EVENT_TEMPSEN_FAULT | 温感探测器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 消防 | 设备 | 温感探测器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看消防主机确认故障类型，如开路、接地、故障通报专业工程师检查线路是否异常，及时修复 2、如点位匹配不一致通报专业工程师进行程序维护升级 | bar: 是; 是
2366 | EVENT_HVGEN_OUTPUT_ROTIONAL_SPEED_LOW | 高压柴油发电机输出转速低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴发是否处于输出转速低停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2365 | EVENT_HVGEN_OUTPUT_ROTIONAL_SPEED_HIGH | 高压柴油发电机输出转速高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴发是否处于输出转速高停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2360 | EVENT_HVGEN_LUBE_PRESSURE_LOW | 高压柴油发电机润滑油压力低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴发是否处于滑油压力低停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.待机组停机后检查滑油液位高度 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2718 | EVENT_WAHU_WATER_VALVE_DEGREE_ABNORMAL | 风墙AHU水阀开度异常（新风/回风模式） | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风墙AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2717 | EVENT_WAHU_WIND_IN/OUT_VALVE_DEGREE_ABNORMAL | 风墙AHU送排风阀开度异常（新风模式） | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风墙AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2716 | EVENT_WAHU_NEW_WIND_MOD_VALVE_DEGREE_ABNORMAL | 风墙AHU回风阀开度异常（新风模式） | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风墙AHU |  | 是 | 混风阀数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2715 | EVENT_WAHU_WATER_TEMP_IN_HIGH | 风墙AHU供水温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风墙AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2500 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH2 | 温湿度传感器温度过高(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是; 是
2501 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_HIGH2 | 温湿度传感器湿度过高(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 单点高温： 1、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 2、确认机柜盲板情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 | bar: 是; 是
2502 | EVENT_THSEN_TEMP_LOW2 | 温湿度传感器温度过低(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是; 是
2503 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_LOW2 | 温湿度传感器湿度过低(设备间) | GDS标准 | 传感器位置 = 其他 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==0 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是; 是
2713 | EVENT_LVDCP_INSULATION_FAULT_STATUS | 直流屏绝缘故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2712 | EVENT_LVDCP_NEGATIVE_INSULATION_FAULT | 直流屏母排负绝缘故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2711 | EVENT_TRANTRANSF_SECONDARY_OVER_TEMP_PROTECTION | 移相变压器副边过温保护 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 移相变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2710 | EVENT_TRANTRANSF_PRIMART_OVER_TEMP_PROTECTION | 移相变压器原边过温保护 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 移相变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2709 | EVENT_TRANTRANSF_SECONDARY_TEMP_HIGH | 移相变压器副边高温报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 移相变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2708 | EVENT_TRANTRANSF_PRIMART_TEMP_HIGH | 移相变压器原边高温报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 移相变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2707 | EVENT_TRANTRANSF_FAN_FAULT | 移相变压器风机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 移相变压器 |  | 是 | 风机数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2706 | EVENT_TRANTRANSF_TEMP_HIGH_FAN_NOT_RUN | 移相变压器高温风机未启动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 移相变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2038 | EVENT_DC_MUNICIPAL_WATER_PRESS | (零报)市政水压力过低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 市政水压力低、管道漏水或无供水，联系供水公司，并通报值班主管，检查市政水管； | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2668 | EVENT_CAHU_MAX_SUPPLY_TEMP_EXCEED_SET_RANGE | 间接蒸发冷AHU送风温度超出设定范围 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2700 | EVENT_SWD_PUMP_FAILURE | 软化水装置水泵故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 软化水装置 |  | 是 | 水泵数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2699 | EVENT_ACDIST_ARRESTER_STATE_ABNORMAL | 低压进线柜避雷器状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2698 | EVENT_TRANSF_TEMPERATURE_SENSOR_FAULT | 变压器温度传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 普通干式变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2697 | EVENT_AF_FAULT_ALARM | 有源滤波器故障告警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 有源滤波器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2696 | EVENT_AF_WORK_ABNORMAL | 有源滤波器工作状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 有源滤波器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2695 | EVENT_AF_TEMPERATURE_HIGH | 有源滤波器温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 有源滤波器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2694 | EVENT_AF_CABINET_SWITCH_OFF | 有源滤波器开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 有源滤波器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2693 | EVENT_CRACA_POWER_SUPPLY_ABNORMAL | 风冷型精密空调电源异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2663 | EVENT_CRACA_OUTDOOR_TEMP_SENSOR_FAULT | 新风空调室外温度传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2692 | EVENT_HVDC_DC_DETECTION_FAULT | HVDC直流检测故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2691 | EVENT_HVDC_AC_DETECTION_FAULT | HVDC交流检测故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2690 | EVENT_HVDC_CURRENT_SHARING_FAULT | HVDC模块均流故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 是 | 整流模块数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2689 | EVENT_HVDC_MODULE_OVERTEMPRATURE_HIGH | HVDC模块温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 是 | 整流模块数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2683 | EVENT_BATLA_MONITOR_FAULT_STATE | 蓄电池监控仪故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 弱电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2682 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH_HOTAISLE | 温湿度传感器温度过高(热通道) | GDS标准 | 热通道 = 热通道 + 机柜侧热通道 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==2 ¦¦ PROP_THSEN_POS==4 | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2681 | EVENT_AS_STATE_ABNORMAL_ALARM | 交换机状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 弱电 | 设备 | 接入交换机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2002 | EVENT_THSEN_TEMP_HIGH | 温湿度传感器温度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般,重要 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 单点高温： 1、现场检查送风地板开度 2、确认空调送风温度是否异常，现场将送风温度设低，同时把空调最低风速向上调整或者降低回风温度设定值 3、确认机柜盲板封堵情况 多点高温： 1、现场加开空调，同时将空调送风温度及回风温度向下调整 2、现场检查天窗是否有掉落，机柜盲板及施工管制情况 | bar: 是; 是
2364 | EVENT_HVGEN_OUTPUT_FREQUENCY_LOW | 高压柴油发电机输出频率低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴发是否处于输出频率低停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2363 | EVENT_HVGEN_OUTPUT_FREQUENCY_HIGH | 高压柴油发电机输出频率高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴发是否处于输出频率高停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2679 | EVENT_ATS_FAILURE_TO_LOCK | ATS故障导致锁定 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2676 | EVENT_HVDIST_STANDBY_AUTO_SWITCH_DISCONNECT | 高压馈线柜备自投环网断开 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2675 | EVENT_HVDIST_GROUNDING_SWITCH_ON | 高压馈线柜接地开关合闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2674 | EVENT_HVBUS_OVERCURRENT_PROTECT_SECT_III | 高压母联柜过流三段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2673 | EVENT_HVBUS_OVERCURRENT_PROTECT_SECTION_II | 高压母联柜过流二段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2672 | EVENT_HVBUS_OVERCURRENT_PROTECT_SECTION_I | 高压母联柜过流一段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2671 | EVENT_HVBUS_TEMPERATURE_HIGH | 高压母联柜高温 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2670 | EVENT_HVBUS_AUTO_SWITCH_INCOMPLETED | 高压母联柜备自投动作未完成 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2669 | EVENT_HVBUS_STANDBY_AUTO_SWITCH_DISCONNECT | 高压母联柜备自投环网断开 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2667 | EVENT_MAINSIN_TEMPERATURE_HIGH | 市电进线柜温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2666 | EVENT_DGIC_TEMPERATURE_HIGH | 柴发进线柜温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2665 | EVENT_CRACA_WATER_LEAKAGE_ALARM | 风冷型精密空调漏水报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2664 | EVENT_CRACA_INDOOR_TEMP_SENSOR_FAULT | 新风空调室内温度传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2662 | EVENT_CRACA_SYSTEM_VOLTAGE_HIGH | 风冷型精密空调系统高压 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2661 | EVENT_LVDCP_DC_OUTPUT_SWITCH_OFF | 直流屏直流输出开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2660 | EVENT_LVDCP_MODULE_OVERTEMPERATURE | 直流屏整流模块过温 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 是 | 整流模块数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2630 | EVENT_CAHU_OUTER_FAN_FAULT | 间接蒸发冷AHU外风机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 是 | 外风机数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2628 | EVENT_CAHU_POWER_SUPPLY_ABNORMAL_ALARM | 间接蒸发冷AHU电源异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 是 | 电源数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2626 | EVENT_CAHU_WIND_TEMP_OUT_LOW | 间接蒸发冷AHU送风温度过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 是 | 室内送风温湿度传感器数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2612 | EVENT_CAHU_OUTSIDE_THSEN_FAULT | 间接蒸发冷AHU室外温湿度传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 是 | 室外进风温湿度传感器数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2614 | EVENT_CAHU_WIND_TEMP_IN_HIGH | 间接蒸发冷AHU回风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 是 | 室内回风温湿度传感器数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2615 | EVENT_CAHU_WIND_OUT_THSEN_FAULT | 间接蒸发冷AHU送风温度传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 是 | 室内送风温湿度传感器数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2617 | EVENT_CAHU_POS_COOL_THSEN_FAULT | 间接蒸发冷AHU冷通道温湿度传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 是 | 冷通道温湿度传感器数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2605 | EVENT_CAHU_WIND_RETURN_THSEN_FAULT | 间接蒸发冷AHU回风温度传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 是 | 室内回风温湿度传感器数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2618 | EVENT_CAHU_POS_HOT_THSEN_FAULT | 间接蒸发冷AHU热通道温湿度传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 是 | 热通道温湿度传感器数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2658 | EVENT_DGIC_POWER_FACTOR_LOW | 柴发进线柜功率因数过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2657 | EVENT_MAINSIN_POWER_FACTOR_LOW | 市电进线柜功率因数过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2656 | EVENT_LVDCP_CLOSING_BUS_VOLTAGE_ABNORMAL | 直流屏合母电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2655 | EVENT_LVDCP_CONTROL_BUS_VOLTAGE_ABNORMAL | 直流屏控母电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2652 | EVENT_LVDCP_BUS_POSITIVE_INSULATION_FAULT | 直流屏母排正绝缘故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2651 | EVENT_BMSCS_AVAILABLE_MEMORY_INSUFFICIENT | 采集服务器可用内存容量不足 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 弱电 | 设备 | BMS采集服务器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2650 | EVENT_BMSCS_AVAILABLE_HARDDISK_INSUFFICIENT | 采集服务器可用硬盘容量不足 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 弱电 | 设备 | BMS采集服务器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2649 | EVENT_BATLA_POSITIVE_FUSE_BREAK | 电池组正极熔丝断开 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2648 | EVENT_BATLA_NEGATIVE_FUSE_BREAK | 电池组负极熔丝断开 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2647 | EVENT_BATLA_OVERCHARGE_CURRENT | 电池组充电电流过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2646 | EVENT_BATLA_DISCHARGE_CURRENT_HIGH | 电池组放电电流过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2645 | EVENT_BATLA_SWITCH_OFF | 电池组开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2644 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_UNEVEN | 电池电压不均 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2643 | EVENT_BATLA_RESISTANCE_UNEVEN | 电池内阻不均 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2552 | EVENT_BATLA_EVENT_BATLA_VOLTAGE_ABNORMAL | 电池电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2601 | EVENT_CAHU_CONDENSER_PRESS_HIGH | 间接蒸发冷AHU冷凝压力过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2603 | EVENT_CAHU_EVAPORATOR_PRESS_LOW | 间接蒸发冷AHU蒸发压力过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2606 | EVENT_CAHU_WATER_LEVEL_LOW | 间接蒸发冷AHU水盘液位过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2607 | EVENT_CAHU_WATER_LEVEL_HIGH | 间接蒸发冷AHU水盘液位过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2627 | EVENT_CAHU_ELEC_CONDUCTIVITY_HIGH | 间接蒸发冷AHU水质电导率过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2639 | EVENT_DC_HVGEN_WORKING_NO_REDUNDANCE | 双路市电中断，柴发带载无冗余 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2638 | EVENT_DC_HVGEN_LOADING_FAILURE | 双路市电中断，柴发带载失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2637 | EVENT_DC_HVBUS_SWITCH_OFF_HVGEN_NOT_WORKING | 单路市电中断，母联未合闸，柴发未陪跑 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2635 | EVENT_DC_HVBUS_SWITCH_ON_HVGEN_WORKING | 单路市电中断，母联已合闸，柴发正常陪跑 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2634 | EVENT_DC_HVBUS_SWITCH_ON_HVGEN_NOT_WORKING | 单路市电中断，母联已合闸，柴发未陪跑 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2632 | EVENT_CAHU_WATER_PUMP_FAULT | 间接蒸发冷AHU水泵故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 是 | 水泵数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2631 | EVENT_CAHU_COMP_FAULT | 间接蒸发冷AHU压缩机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 是 | DX系统数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2629 | EVENT_CAHU_INNER_FAN_FAULT | 间接蒸发冷AHU内风机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 是 | 内风机数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2625 | EVENT_CAHU_OUTSIDE_FILTER_PRESS_DELTA_ALARM | 间接蒸发冷AHU室外滤网压差告警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2624 | EVENT_CAHU_INSIDE_FILTER_PRESS_DELTA_ALARM | 间接蒸发冷AHU室内滤网压差告警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2623 | EVENT_CAHU_OUTSIDE_PRESS_DELTA_SENSOR_FAULT | 间接蒸发冷AHU室外压差传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2622 | EVENT_CAHU_INSIDE_PRESS_DELTA_SENSOR_FAULT | 间接蒸发冷AHU室内压差传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2621 | EVENT_CAHU_HEAT_EX_OUTSIDE_THSEN_FAULT | 间接蒸发冷AHU换热芯体室外传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2620 | EVENT_CAHU_HEAT_EX_INSIDE_THSEN_FAULT | 间接蒸发冷AHU换热芯体室内传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2619 | EVENT_CAHU_WATER_LEAKAGE | 间接蒸发冷AHU漏水 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2616 | EVENT_CAHU_SMOKE_ALARM | 间接蒸发冷AHU烟感报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2613 | EVENT_CAHU_WIND_TEMP_DELTA_HIGH | 间接蒸发冷AHU送回风温差过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2611 | EVENT_CAHU_RETURN_VALVE_NOT_OPEN | 间接蒸发冷AHU开机回风阀未打开 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2610 | EVENT_CAHU_SUPPLY_VALVE_NOT_OPEN | 间接蒸发冷AHU开机送风阀未打开 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2609 | EVENT_CAHU_RETURN_VALVE_NOT_CLOSE | 间接蒸发冷AHU停机回风阀未关闭 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2608 | EVENT_AHU_SUPPLY_VALVE_NOT_CLOSE | 间接蒸发冷AHU停机送风阀未关闭 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2604 | EVENT_CAHU_BREATHE_OVER_TEMP_LOW | 间接蒸发冷AHU排气过热度过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2602 | EVENT_CAHU_EXHAUST_TEMP_HIGH | 间接蒸发冷AHU排气温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 间接蒸发冷AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2600 | EVENT_DC_ACDIST_TWO_POWER_LOSS | 双路低压进线供电中断 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2599 | EVENT_ACDIST_POWER_FACTOR_ABNORMAL | 低压进线柜功率因数异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2598 | EVENT_DC_ACDIST_ONE_POWER_LOSS_LVBUS_CLOSE | 单路低压进线失电，母联已合闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2596 | EVENT_TRANSFC_VOLTAGE_LOW | 变压器前置柜电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 变压器前置柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2594 | EVENT_TRANSF_TEMP_HIGH_FAN_NOT_RUN | 变压器高温风机未启动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2593 | EVENT_MAINSIN_C_PHASE_LOSS_OR_GROUND | 市电进线柜C相缺相或接地 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2592 | EVENT_MAINSIN_B_PHASE_LOSS_OR_GROUND | 市电进线柜B相缺相或接地 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2591 | EVENT_MAINSIN_A_PHASE_LOSS_OR_GROUND | 市电进线柜A相缺相或接地 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2590 | EVENT_MAINSIN_CURRENT_HIGH | 市电进线柜电流过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2589 | EVENT_MAINSIN_FREQUENCY_ABNORMAL | 市电进线柜频率异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2588 | EVENT_MAINSIN_SWITCH_OFF | 市电进线柜开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2587 | EVENT_HVGEN_SHUTDOWN_WINDOW_NOT_CLOSE | 高压柴油发电机停机后百叶未关闭 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2586 | EVENT_HVGEN_OUT_VOLTAGE_ABNORMAL | 高压柴油发电机输出电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2585 | EVENT_UPS_OUT_VOLTAGE_HIGH | UPS输出电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2584 | EVENT_UPS_BACKUP_VOLTAGE_ABNORMAL | UPS旁路输入电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2583 | EVENT_UPS_IN_VOLTAGE_ABNORMAL | UPS主路输入电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2582 | EVENT_UPS_OUT_FREQUENCY_ABNORMAL | UPS输出频率异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2581 | EVENT_GENPC_OUT_VOLTAGE_ABNORMAL | 柴发并机柜输出电压异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2580 | EVENT_DGIC_ISOLATED_HANDCART_TEST_POSITION | 柴发进线柜手车试验位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2579 | EVENT_DGIC_MANUAL | 柴发进线柜处于手动状态 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 柴发进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2577 | EVENT_DGIC_HANDCART_WORKING_POSITION | 柴发进线柜手车非工作位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 柴发进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2576 | EVENT_DGIC_GROUNDING_STATE | 柴发进线柜接地 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 柴发进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2575 | EVENT_DGIC_NO_ENERGY_STORAGE | 柴发进线柜未储能 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 柴发进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2574 | EVENT_DGIC_ZERO_SEQ_OVERCURRENT_II | 柴发进线柜零序过流二段报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 柴发进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2573 | EVENT_DGIC_ZERO_SEQ_OVERCURRENT_I | 柴发进线柜零序过流一段报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 柴发进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2572 | EVENT_DGIC_OVERCURRENT_III | 柴发进线柜过流三段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 柴发进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2571 | EVENT_DGIC_OVERCURRENT_II | 柴发进线柜过流二段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 柴发进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2570 | EVENT_DGIC_OVERCURRENT_I | 柴发进线柜过流一段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 柴发进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2569 | EVENT_GENMCP_COM_ABNORMAL | 总控制屏通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 总控制屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2568 | EVENT_LVDCP_STSTEM_ALARM | 直流屏系统告警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2566 | EVENT_LVDCP_RECTIFIER_FAULT | 直流屏整流模块故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 直流屏 |  | 是 | 整流模块数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2555 | EVENT_BMSCS_LOAD_CPU_HIGH | 采集服务器CPU使用率过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 弱电 | 设备 | BMS采集服务器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2553 | EVENT_BATLA_PACK_VOLTAGE_LOSE_SOON | 电池组电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般,重要 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2387 | EVENT_DOILTANK_OIL_LEVE_LOW | 日用油箱油位过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 日用油箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查日用油箱液位高度是否低于报警值，是否由PPM和维修导致。 2.若低于报警值待日用油箱自动完成补油，若为误报警则将供油系统切换自手动控制，防止产生溢油场景。 3.由故障导致的误报警，待完成应急切换后，上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2302 | EVENT_TRANSF_TEMP_HIGH | 变压器温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要,严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】排查一次设备是否有明显异常,温控器是否明显异常； 【3】排查环境温度是否偏高？通风设备是否开启； 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2548 | EVENT_SVAL_MANUAL_STATE | 开关阀门处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 开关阀门 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2546 | EVENT_CHWLP_WATER_PRESS_IN_HIGH | 冷冻环管进水压力过高 | GDS标准 | 环管属性:水冷环管 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2547 | EVENT_CHWLP_WATER_PRESS_OUT_HIGH | 冷冻环管出水压力过高 | GDS标准 | 环管属性:水冷环管 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2027 | EVENT_PIPE_TERM_PRESS_DELTA_LOW | (零报)末端压差过低 | 零报 | 管道末端压差过低 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 管道 |  | 是 | 末端压差数量 | BMS | 告警监控 | 1、检查末端压差传感器是否异常（全量对比），判断传感器异常导致 2、查看水泵运行频率，如压差失效，手动增加水泵运行频率 3、检查定压补水是否又启动现象，判断是否漏水，如回水压力一直无法恢复，手动开启快速补水及排气，现场隔离漏水点 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2545 | EVENT_FWP_WATER_PRESS_LOW | 补水泵补水压力过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 补水泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2544 | EVENT_GENFCAB_VOLTAGE_LOW | 柴发馈线柜电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2543 | EVENT_GENFCAB_SWITCH_OFF | 柴发馈线柜分闸提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2542 | EVENT_CTOWER_ATTR_CTOWER_COMPREHENSIVE_ALARM | 冷却塔运行状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2535 | EVENT_BATLA_TEMP_RANGE_HIGH | 铅酸阀控蓄电池电池温度极差过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2534 | EVENT_BATLA_DEVICE_STATE_ALARM | 铅酸阀控蓄电池电池报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 是 | 电池数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2533 | EVENT_SPUMP_SUMP_LEVEL_LOW | 潜污泵集水坑液位过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 潜污泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2532 | EVENT_UNITLGC_MANUAL_STATUS | 单元逻辑处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 单元逻辑 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2529 | EVENT_CHLW_VFD_RADIATOR_TEMP_HIGH | 水冷冷水机组变频散热器温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2528 | EVENT_CHLW_COMPREHENSIVE_ALARM | 水冷冷机综合报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2527 | EVENT_CTANK_TEMPERATURE_HIGH | 蓄冷罐温度过高 | GDS标准 | 单点温度过高 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 是 | 温度测点数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2526 | EVENT_CHWLP_WATER_PRESS_OUT_LOW | 冷冻环管出水压力过低 | GDS标准 | 环管属性:水冷环管 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2525 | EVENT_CHWLP_WATER_PRESS_IN_LOW | 冷冻环管进水压力过低 | GDS标准 | 环管属性:水冷环管 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2524 | EVENT_ATS_ATTR_ATS_ALARM_STATUS | ATS报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2523 | EVENT_HVDC_OUTDOWN | HVDC输出中断 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 |  | 是 | 否 | 区域级 | 无影响 | N | 有影响 | 否
2156 | EVENT_UPS_SUPPLY_MODE_ABNORMAL | UPS旁路供电 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？UPS输入电源是否正常 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | 是 | 否 | 区域级 | 无影响 | N | 无影响 | 否
2242 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_HIGH | 温湿度传感器湿度过高(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 确认机房温湿度，开启恒湿机 | bar: 是; 是
2243 | EVENT_THSEN_HUMIDITY_LOW | 温湿度传感器湿度过低(冷通道) | GDS标准 | 冷通道 = 冷通道 + 机柜侧冷通道 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 温湿度传感器 | PROP_THSEN_POS==1 ¦¦ PROP_THSEN_POS==3 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数及送风温度 | bar: 是; 是
2297 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_B_LOW | ATS进线B路电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是; 是
2296 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_A_LOW | ATS进线A路电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是; 是
2513 | EVENT_ATS_MAIN_VOLTAGE_A_HIGH | ATS进线A路电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是; 是
2514 | EVENT_ATS_BACKUP_VOLTAGE_B_HIGH | ATS进线B路电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值。 【2】确认是否为ATS测量精度偏差，联系工程师处理。 | bar: 是; 是
2521 | EVENT_EXEARLYF_FIRE_ALARM | 极早期火灾探测器火警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 消防 | 设备 | 极早期火灾探测器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、CCTV及现场确认是否为真实火灾，如真实火灾启动火灾应急预案 2、现场确认是否有施工或打扫卫生粉尘引起误报，如有误报立即叫停作业，并联系专业工程师对设备吹扫维护 | bar: 是; 是
2508 | EVENT_MANUAB_FIRE_ALARM | 手动报警按钮火警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 消防 | 设备 | 手动报警按钮 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、点击报警系统CRT确认报警位置，通过CCTV及现场查看，如真实火灾立即启动应急预案 2、如人员误操作，现场确认并通报专业工程师进行调查追责 | bar: 是; 是
2517 | EVENT_SMOKESEN_FIRE_ALARM | 烟感探测器火警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 消防 | 设备 | 烟感探测器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、点击报警系统CRT确认报警位置，通过CCTV及现场查看，如真实火灾立即启动应急预案 2、现场确认是否有施工或打扫卫生粉尘引起误报，如有误报立即叫停作业，并联系专业工程师对设备吹扫维护 | bar: 是; 是
2510 | EVENT_BMSCS_COM_ABNORMAL | BMS采集服务器通讯异常 | GDS标准 | BMS采集服务器通讯异常 | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | BMS采集服务器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | PING此台服务器IP， 1、可PING通情况下需工程师远程登陆查看故障问题。 2、若PING不通，需现场查看服务器网络、电源灯是否正常，若均正常需手动重启服务器。 | bar: 是; 是
2509 | EVENT_CPD_WATER_PRESS_HIGH | 定压装置压力过高 | GDS标准 | 定压装置压力过高 | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 定压装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、确认环网压力是否正常，如环网压力正常，确认为定压补水故障，关闭定压补水设备，确认泄压阀关闭状态 2、若环网压力与定压补水压力一致，确认定压装置补水泵是否一直运行，现场手动手动关闭水泵，打开泄压阀泄压 | bar: 是; 是
2507 | EVENT_CHWLP_WATER_TEMP_OUT_LOW | 冷冻环管出水温度过低 | GDS标准 | 冷冻环管出水温度过低(环管属性:水冷环管) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 非免费模式： 1、确认冷冻水环网及末端主管供水温度是否均为温度过低报警 2、确认冷机出水温度设定及负载是否异常，调整冷冻水水温（冷机负载不低于30%） 免费模式： 1、确认室外湿球温度、冷塔下塔温度及冷却水环网温度，如温度过低，调整冷塔出水温度设定，若环境温度过低（0°C以下），同时调整冷塔开一台及2台温度设定，同时设定冷却水旁通保护温度设定值 | bar: 是; 是
2506 | EVENT_TEMPSEN_FIRE_ALARM | 温感探测器火警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 消防 | 设备 | 温感探测器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、点击报警系统CRT确认报警位置，通过CCTV及现场查看，如真实火灾立即启动应急预案 2、现场确认是否有施工或假负载测试等高温设备引起误报，如有误报立即叫停作业，对系统复位，并联系专业工程师对作业评估审核后操作 | bar: 是; 是
2505 | EVENT_CHWLP_WATER_TEMP_OUT | 冷冻环管出水温度过高 | GDS标准 | 冷冻环管出水温度过高(环管属性:水冷环管) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==2 | 是 | 传感器数量 | BMS | 告警监控 | 非免费模式： 1、确认冷冻水环网及末端主管供水温度是否均为温度过高报警 2、增开冷源，同时将冷冻水设定温度向下调整，如末端机房出现高温，可以临时将冷冻水压差向上调整 免费模式下： 1、确认室外湿球温度，冷塔下塔温度是否低于冷冻水需求温度1-2度以下，如不满足切换至预冷或者制冷模式运行，满足增开冷源运行 2、若冷却水环网系统，主管有配置旁通阀，确认旁通阀有无误动作，如有关闭旁通阀 末端检查： 1、确认末端机房是否有多点高温，如有高温，现场加开空调，并将送风及回风温度设定低 *冷冻水为串联系统，末端持续机房高温，冷源切换至充冷模式运行，快速降温 | bar: 是; 是
2499 | EVENT_AHU_WIND_TEMP_OUT_HIGH2 | AHU送风温度过高(设施间供冷) | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | AHU | PROP_AHU_COOLING_AREA==2 | 否 |  | BMS | 告警监控 | （1）检查送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是; 是
2498 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_HIGH2 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | GDS标准 | 风冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 | PROP_CRACA_COOLING_AREA==2 | 否 |  | BMS | 告警监控 | （1）检查送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查压缩机运行状态及设备故障报警 | bar: 是; 是
2497 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_HIGH2 | 水冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | GDS标准 | 水冷精密空调送风温度过高(设施间供冷) | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 | PROP_CRACW_COOLING_AREA==2 | 否 |  | BMS | 告警监控 | （1）检查送风温度设定值，有偏差调整，如温度传感器测量偏差较大导致，及时更换； （2）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是; 是
2496 | EVENT_TSEN_TEMP_HIGH | 温度传感器温度过高 | GDS标准 | 温度传感器温度过高 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 温度传感器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 确认机房温湿度及机房负载，及时调整空调运行台数、送风温度、通风地板开度 | bar: 是; 是
2495 | EVENT_BPCDU_SECONDARY_WATER_PRESS_OUT_HIGH | (零报)CDU二次侧供液压力过高 | 零报 | CDU二次侧供液压力过高 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 背板式CDU |  | 是 | 二次侧出水压力传感器数量 | BMS | 告警监控 | 1、确认压力传感器是否有异常（传感器2N配置，若同时压力过高，排除传感器异常），若是因为传感器问题涉及到传感器自动剔除，手动锁定频率 2、查看二次侧压差设置值，如设置值有误，通知工程师及主管后授权后调整，如非参数设置值问题，手动给定冷冻泵频率，每次调整不超过1hz | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2477 | EVENT_BPCDU_SUPPLY_TEMPERAT | (零报)CDU二次侧供液温度高 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 背板式CDU |  | 是 | 二次侧出水温度传感器数量 | BMS | 告警监控 | 1、检查温度传感器是否有异常，如异常或者偏差大及时更换 2、确认一次侧供水温度及流量（一次侧供水温度低于二次侧温度2°以下，一次侧流量大于二次侧流量），降低一次侧供水温度（冷塔出水温度），增加一次侧水泵频率 3、确认二次侧CDU负载，负载低于75%，调高压差设定值，如负载高增加一套CDU运行 | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2476 | EVENT_BPCDU_RETURN_PRESSURE | (零报)CDU二次侧回液压力低 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 背板式CDU |  | 是 | 二次泵进水压力传感器数量 | BMS | 告警监控 | 1、确认压力传感器是否有异常（传感器2N配置，若同时压力过低），排除传感器异常），若是因为传感器问题涉及到传感器自动剔除，手动锁定频率 2、查看液冷补水泵是否一直运行，如在运行，系统存在漏水点，现场开启应急补水，隔断漏水点，并排气处理 | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2473 | EVENT_BPCDU_MAKE_UP_PUMP | (零报)CDU补液泵启动时间长 | 零报 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 背板式CDU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、检查CDU二次侧管道是否有漏水，如有需要开启快速补水 2、现场无漏水现象，检查水泵是否存在气塞导致无效做功，水泵排气处理 | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2478 | EVENT_BPCDU_PRESS_DELTA | (零报)CDU二次侧压差过低 | 零报 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 背板式CDU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、检查压差传感器是否异常（全量对比），判断传感器异常导致 2、查看水泵运行频率，如压差失效，手动增加水泵运行频率 3、检查补液泵是否启有启动现象，判断是否漏水，如回水压力一直无法恢复，手动开启快速补水及排气，现场隔断漏水点，如漏水点处于设备服务器支管处，通知数据中心经理及ADM，服务器需停机 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 是 | 是 | 二级 | 无
2491 | EVENT_CHWLP_LIQUID_COOL_IN_PRESSURE_LOW | (零报)液冷一次侧环网回液压力过低 | 零报 | 冷冻环管(属性: 液冷一次侧)回液压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2490 | EVENT_CHWLP_LIQUID_COOL_PRESSURE_LOW | (零报)液冷一次侧环网供液压力过低 | 零报 | 冷冻环管(属性: 液冷一次侧)供液压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷冻环管 | PROP_CHWLP_STATION==1 | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为冷源切换导致短时压力波动 3、查看定压补水装置是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，如定压补水无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2494 | EVENT_BPCDU_SECONDARY_WATER_PRESS_OUT_LOW | (零报)CDU二次侧供液压力过低 | 零报 | CDU二次侧供液压力过低 | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 背板式CDU |  | 是 | 二次侧出水压力传感器数量 | BMS | 告警监控 | 1、检查压力传感器是否异常，如有异常及时校对更换 2、确认是否为CDU切换导致短时压力波动 3、查看CDU补水泵是否长时间运行，如是确认漏水导致，现场检查漏水隔断，同步BMS复核是否有漏水绳报警，关注补水箱液位，及时用应急水车进行补水，如补水泵无法满足压力需求，开启快速补水应急，同时系统高点排气 | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2493 | EVENT_DC_BPCDU_REPLENISH_TANK_LEVEL_LOW | (零报)液冷二次侧补液箱液位过低 | 零报 | 背板式CDU补液箱液位2点过低 | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、确认是否液位传感器压差，校对或者更换传感器 2、使用应急水车对水箱补水 3、确认近期是否有服务器上架，做好事前管控措施及准备 | 是 | 是 | 数据中心级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2487 | EVENT_WAHU_WATER_TEMP_DIFFERENCE_HIGH | 风墙AHU进出水温差过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风墙AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | （1）检查末端冷冻管道最不利点压差，如压差低，增加二次冷冻运行频率； （2）检查AHU“Y"型过滤器状况，如两端压差≥0.05MPa需清洗、切换备用AHU，通报值班主管、专业工程师； （3）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，如温度传感器测量偏差较大导致、及时更换，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是; 是
2486 | EVENT_WAHU_WIND_TEMP_OUT_HIGH | 风墙AHU送风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 风墙AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | （1）手动开启旁通阀，检查送风温度是否恢复正常，通报值班主管、专业工程师； （2）检查AHU冷通道温度设定值是否为相同设定值，如不同应设置为统一值，否则不能正常控温； （3）检查电动阀是否故障，及时修复或更换； （4）检查AHU进水水温差是否异常，检查Y型过滤器压差是否大于0.5bar，如大于0.5需要清洗过滤器。 | bar: 是; 是
2485 | EVENT_CRACW_WATER_TEMP_DIFFERENCE_HIGH | 水冷精密空调进出水温差过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | （1）检查末端冷冻管道最不利点压差，如压差低，增加二次冷冻运行频率； （2）检查精密空调“Y"型过滤器状况，如两端压差≥0.05MPa需清洗、切换备用精密空调，通报值班主管、专业工程师； （3）检查电动阀开度状态，如有故障，手动应急开启，如温度传感器测量偏差较大导致、及时更换，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是; 是
2483 | EVENT_DVAL_CLODRINGPIPE_BYPASSVALVE_DEGREE_LARGE | 冷冻侧环网旁通阀开度过大 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 比例阀门 | PROP_DVAL_POSITION==14 | 否 |  | BMS | 告警监控 | （1）检查冷冻水供回水环网压差是否过高，蓄冷罐进出水电动阀是否被关死，及时打开，通报值班主管、专业工程师； （2）适量降低一次泵运行频率，同时观察蓄冷罐充冷流量变化，通报值班主管、专业工程师。 | bar: 是; 是
2484 | EVENT_CTANK_NITRONGEN_PRESSURE_LOW | 蓄冷罐氮封压力过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷罐 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | （1）检查氮气瓶压力，如氮气瓶压力低，及时进行更换； （2）检查蓄冷罐氮封处密闭性，如密封状况差，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是; 是
2481 | EVENT_CTOWER_INEFFICIENT | 冷却塔效率下降 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 检查冷却塔风机皮带状态、冷却塔填料内淋水均衡度，通报值班主管、专业工程师. | bar: 是; 是
2480 | EVENT_CTOWER_WATER_TEMP_LOW | 冷却塔盘水温过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 检查冷却塔电伴热系统状态，如自动控制故障，应手动开启应急，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是; 是
2479 | EVENT_BPCDU_PRIMARY_WATER_TEMP | CDU一次进液温度高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 背板式CDU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 检查液冷一次冷却侧冷源运行状态 | 是 | 否 | 数据中心级 | CDU一次冷冻侧进液温度高 | N | 有影响 | 否
2474 | EVENT_PHEX_LOW_HEAT_EXCHANGE_EFFICIENCY | 板换换热效率低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 板式换热器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | （1）适当提高冷却泵频率 （2）板换进行物理或化学清洗 | bar: 是; 是
2475 | EVENT_BPCDU_TEMPERATURE_DIFFERENCE | CDU板换换热温差大 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 背板式CDU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | （1）适当提高一侧侧水泵泵频率 （2）板换进行物理或化学清洗 | bar: 是; 是
2472 | EVENT_PCHLDP_DIRTY_BLOCKAGE | 一次冷冻泵疑似脏堵 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 一次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 检查一次冷冻泵“Y"型过滤器状况，如两端压差≥0.05MPa需清洗，切换备用主机,通报值班主管、专业工程师 | bar: 是; 是
2470 | EVENT_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_DIFFERENCE_HIGH | 水冷冷水机组冷却进出水温差过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 适当增加冷却泵运行频率，并检查冷却泵“Y"型过滤状况，如冷却泵“Y"型过滤器两端压差≥0.05MPa需清洗，切换备用主机，并通报值班主管、专业工程师 | bar: 是; 是
2471 | EVENT_CHLW_COOLING_WATER_TEMP_DIFFERENCE_LOW | 水冷冷水机组冷却进出水温差过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 适当降低冷却泵运行频率。 | bar: 是; 是
2469 | EVENT_CHLW_CONDENSER_PRESS_LOW | 水冷冷水机组冷凝压力过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 检查冷机冷却水进水温度是否过低，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是; 是
2468 | EVENT_CHLW_CONDENSER_PRESS_HIGH | 水冷冷水机组冷凝压力过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | （1）检查主机冷凝器需清洗 （2）检查冷塔风扇运行是否正常，检查风扇变频器是否有报警，提高冷却泵频率； （3）如不能恢复正常值，切换备用主机，通报值班主管、专业工程师 | bar: 是; 是
2467 | EVENT_CHLW_CONDENSER_SATURATION_TEMP_HIGH | 水冷冷水机组冷凝器温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | （1）检查主机冷凝器需清洗 （2）检查冷塔风扇运行是否正常，检查风扇变频器是否有报警，提高冷却泵频率； （3）如不能恢复正常值，切换备用主机，通报值班主管、专业工程师 | bar: 是; 是
2466 | EVENT_CHLW_CONDENSER_TEMP_DELTA_HIGH | 水冷冷水机组冷凝器小温差高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 主机冷凝器需清洗、切换备用主机，通报值班主管、专业工程师。 | bar: 是; 是
2462 | EVENT_CHLW_EVAPORATOR_TEMP_DELTA_HIGH | 水冷冷水机组蒸发器小温差高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 可能主机缺少制冷剂或者蒸发器需要清洗、请切换备用主机，并通报值班主管、专业工程师。 | bar: 是; 是
2465 | EVENT_CHLW_CHILLED_TEMP_DIFFERENCE_LOW | 水冷冷水机组冷冻进出水温差低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 适当降低一次冷冻泵运行频率； | bar: 是; 是
2464 | EVENT_CHLW_CHILLED_TEMP_DIFFERENCE_HIGH | 水冷冷水机组冷冻进出水温差高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 适当增加一次冷冻泵运行频率，并检查冷冻泵“Y"型过滤器状况，如两端压差≥0.05MPa需清洗、切换备用主机，通报值班主管、专业工程师 | bar: 是; 是
2463 | EVENT_CHLW_EVAPORATOR_PRESS_LOW | 水冷冷水机组蒸发器压力过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 现场检查是否有冷媒及润滑油泄漏 | bar: 是; 是
2461 | EVENT_CHLW_OIL_TEMP_HIGH | 水冷冷水机组润滑油温过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 切换备用主机，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是; 是
2460 | EVENT_CHLW_OIL_TEMP_LOW | 水冷冷水机组润滑油温过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 切换备用主机，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是; 是
2459 | EVENT_CHLW_OIL_PRESS_DELTA_HIGH | 水冷冷水机组润滑油压差过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 切换备用主机，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是; 是
2458 | EVENT_CHLW_OIL_PRESS_DELTA_LOW | 水冷冷水机组润滑油压差过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 切换备用主机，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是; 是
2457 | EVENT_CHLW_DISCHARGE_TEMP_HIGH | 水冷冷水机组排气温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | （1）优先适当调高并联冷却塔及配套冷却泵运行频率或增加冷却塔运行数量，通报专业工程师； 2）如主机故障导致，切换备用主机、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是; 是
2454 | EVENT_ELEC_ROOM_FIRE | 电池间（气灭）出现火情 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 消防 | 位置 | 电气机房 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 通过CCTV及现场确认为真实火灾立即启动火灾应急预案 | 是 | 否 | 数据中心级 | 有 | <N | 有影响 | 否
2157 | EVENT_MODULE_ROOM_FIRE | 模块机房（气灭）出现火情 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 消防 | 位置 | 模块机房 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 通过CCTV及现场确认为真实火灾立即启动火灾应急预案 | 是 | 否 | 数据中心级 | 无 | <N | 有影响 | 否
2065 | EVENT_UPS_OUT_SWITCH_OFF | UPS输出开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS并机输出柜开关是否跳闸指示？UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备故障，联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2452 | EVENT_HVDC_LONG_RUNNING | HVDC电池长时间放电 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认HVDC是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2436 | EVENT_UPS_FAN_FAULT | UPS风扇故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 是 | 风扇数量 | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2435 | EVENT_UPS_INVERTER_ALARM | UPS逆变器报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2434 | EVENT_UPS_RECTIFIER_ALARM | UPS整流器报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2060 | EVENT_UPS_BAT_BACKUP_TIME_LACK | UPS电池后备时间过短 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2142 | EVENT_IRACAA_COMP_FAULT | 风冷型列间空调压缩机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型列间空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、开启备用空调，对故障空调维修 | bar: 是; 是
2450 | EVENT_UPS_POWER_SUPPLY | UPS电池供电 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？UPS输入电源是否正常？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2063 | EVENT_UPS_BACKUP_SWITCH_ON | UPS旁路输入开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（开关、UPS） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是; 是
2259 | EVENT_HVBUS_NO_ENERGY_STORAGE | 高压母联柜未储能 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因。 | bar: 是; 是
2110 | EVENT_LVBUS_SWITCH_ON | 低压母联柜开关合闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，排查一次设备是否有明显异常？ 【2】BMS确认市电进线、10kV配电、0.4kV配电情况。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2103 | EVENT_HVDC_BAT_SWITCH_OFF | HVDC电池开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 是 | 电池组数量 | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（开关、蓄电池） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是; 是
2089 | EVENT_EPS_SUPPLY_MODE_ABNORMAL | EPS电池工作状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | EPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（EPS） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是; 是
2084 | EVENT_EPS_OUT_VOLTAGE_HIGH | EPS输出相电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | EPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（EPS），现场实测。 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是; 是
2083 | EVENT_EPS_OUT_VOLTAGE_LOW | EPS输出相电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | EPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（EPS），现场实测。 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是; 是
2056 | EVENT_HVGEN_WORKING | 高压柴油发电机开启 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查市电状态，是否由市电中断导致。 2.检查是否由PPM维护导致的柴发启动。 3.无市电中断无PPM导致的启动应立即停止柴发发运行。 4.通知数据中心工程师和经理，对柴发误启动进行排查。 | bar: 是; 是
2043 | EVENT_HVBUS_SWITCH_ON | 高压母联柜合闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】BMS确认市电进线、10kV配电、0.4kV配电情况，确认0.4kV配电系统供电正常。 【3】如果0.4kV配电一段母线未供电，赴现场应急（按照低压备自投失败流程）。 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2449 | EVENT_OILPUMP_WORKING | 油泵开启 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 油泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查是否为人工操作补油导致。 2.检查日用油箱低液位报警是否被激活，导致自动补油功能被激活。 | bar: 是; 是
2448 | EVENT_OILPUMP_MANUAL | 油泵处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 油泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查是否为人工操作导致状态切换至手动状态。 2.检查油路控制柜控制位置是否正常。 3.检查油路控制柜内部是否发生故障。 | bar: 是; 是
2447 | EVENT_OILPUMP_FAULT | 油泵故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 油泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查油泵运行状态，核实是否是误报警。 2.检查油泵的供电是否有中断。 3.检查油泵的控制柜是否有异常。 | bar: 是; 是
2095 | EVENT_EPS_BAT_SWITCH_OFF | EPS电池开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | EPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（EPS） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是; 是
2093 | EVENT_EPS_OUT_SWITCH_OFF | EPS输出开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | EPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（EPS、开关），后端设备是否切换正确？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是; 是
2092 | EVENT_EPS_MAINTAIN_SWITCH_ON | EPS维修旁路开关合闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | EPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（EPS） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是; 是
2090 | EVENT_EPS_MAIN_SWITCH_OFF | EPS主路输入开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | EPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（EPS） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是; 是
2442 | EVENT_HVDC_POSITIVE_GROUNDING_FAULT | HVDC绝缘母线正接地故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（HVDC） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是; 是
2443 | EVENT_HVDC_NEGATIVE_GROUNDING_FAULT | HVDC绝缘母线负接地故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（HVDC） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是; 是
2444 | EVENT_HVDC_INSULATION_FAULT | HVDC绝缘故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（HVDC） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是; 是
2445 | EVENT_HVDC_DC_FAULT | HVDC直流故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（HVDC） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是; 是
2446 | EVENT_HVDC_LIGHTNING_ARRESTER_FAULT | HVDC防雷器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（HVDC） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是; 是
2101 | EVENT_HVDC_OUT_SWITCH_OFF | HVDC直流输出开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 是 | 输出开关数量 | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（HVDC），后端列头柜负载是否正常转移？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是; 是
2100 | EVENT_HVDC_BACKUP_SWITCH_OFF | HVDC交流备路输入开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（HVDC、备路进线电缆） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是; 是
2099 | EVENT_HVDC_MAIN_SWITCH_OFF | HVDC交流主路输入开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（HVDC、主路进线电缆），HVDC电源切换至备路电源。 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是; 是
2437 | EVENT_UPS_INVERTER_OVERCURRENT | UPS逆变器过流 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2438 | EVENT_UPS_FUSE_FAILURE | UPS熔丝故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2439 | EVENT_UPS_OUTPUT_OVERLOAD | UPS输出过载 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2440 | EVENT_UPS_BYPASS_OVERLOAD | UPS旁路过载 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2441 | EVENT_UPS_BYPASS_OVERCURRENT | UPS旁路过流 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认UPS是否有相关告警？ 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2067 | EVENT_UPS_BAT_SWITCH_OFF | UPS电池开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（开关、UPS） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是; 是
2062 | EVENT_UPS_MAIN_SWITCH_OFF | UPS主路输入开关分闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（开关、UPS） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是; 是
2064 | EVENT_UPS_MAINTAIN_SWITCH_ON | UPS维修旁路开关合闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备实际状态（开关） 【3】确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是; 是
2421 | EVENT_GENFCAB_SWITCH_ON | 柴发馈线柜合闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.BMS确认设备编号，赴现场检查；检查市电是否中断，柴发是否运行。 2.若市电未中断，柴发未运行，则手动分闸馈线柜。 3.联系工程师后续排查原因。 | bar: 是; 是
2422 | EVENT_GENFCAB_MANUAL | 柴发馈线柜处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.BMS确认设备编号，赴现场检查，检查是否因PPM或者维修导致。 2.检查馈线柜小红点标识位置，是否是因为该馈线柜未投用导致。 3.联系工程师后续排查原因。 | bar: 是; 是
2423 | EVENT_GENFCAB_GROUNDING_STATE | 柴发馈线柜接地 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】联系工程师后续排查原因。 | bar: 是; 是
2424 | EVENT_GENFCAB_NO_ENERGY_STORAGE | 柴发馈线柜未储能 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】联系工程师后续排查原因。 | bar: 是; 是
2425 | EVENT_GENFCAB_HANDCART_NON_WORKING_POSITION | 柴发馈线柜手车处于非工作位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】联系工程师后续排查原因。 | bar: 是; 是
2426 | EVENT_GENFCAB_HANDCART_TEST_POSITION | 柴发馈线柜手车处于试验位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】联系工程师后续排查原因。 | bar: 是; 是
2427 | EVENT_GENFCAB_OVERCURRENT_I | 柴发馈线柜过流一段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2428 | EVENT_GENFCAB_OVERCURRENT_II | 柴发馈线柜过流二段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2429 | EVENT_GENFCAB_OVERCURRENT_III | 柴发馈线柜过流三段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2430 | EVENT_GENFCAB_ZERO_SEQUENCE_OVERCURRENT_I | 柴发馈线柜零序过流一段报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2431 | EVENT_GENFCAB_ZERO_SEQUENCE_OVERCURRENT_II | 柴发馈线柜零序过流二段报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2432 | EVENT_GENFCAB_ZERO_SEQUENCE_OVERCURRENT_III | 柴发馈线柜零序过流三段报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2420 | EVENT_GENPC_SWITCH_ON | 柴发并机柜合闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】联系工程师后续排查原因。 | bar: 是; 是
2405 | EVENT_GENPC_MANUAL | 柴发并机柜处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场旋钮是否与小红点指示一致？ 【3】联系工程师后续排查原因。 | bar: 是; 是
2406 | EVENT_GENPC_GROUNDING_STATE | 柴发并机柜接地 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】联系工程师后续排查原因。 | bar: 是; 是
2407 | EVENT_GENPC_NO_ENERGY_STORAGE | 柴发并机柜未储能 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】联系工程师后续排查原因。 | bar: 是; 是
2408 | EVENT_GENPC_HANDCART_NONWORKING | 柴发并机柜手车处于非工作位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】联系工程师后续排查原因。 | bar: 是; 是
2409 | EVENT_GENPC_HANDCART_TEST | 柴发并机柜手车处于试验位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】联系工程师后续排查原因。 | bar: 是; 是
2410 | EVENT_GENPC_OVERCURRENT_I | 柴发并机柜过流一段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2411 | EVENT_GENPC_OVERCURRENT_II | 柴发并机柜过流二段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2412 | EVENT_GENPC_OVERCURRENT_III | 柴发并机柜过流三段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2413 | EVENT_GENPC_ZERO_SEQ_OVERCURRENT_I | 柴发并机柜零序过流一段报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2414 | EVENT_GENPC_ZERO_SEQ_OVERCURRENT_II | 柴发并机柜零序过流二段报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2415 | EVENT_GENPC_ZERO_SEQ_OVERCURRENT_III | 柴发并机柜零序过流三段报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2416 | EVENT_GENPC_DIFFERENTIAL_PROTECTION_FAULT | 柴发并机柜差动保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2417 | EVENT_GENPC_COM_ABNORMAL | 柴发并机柜通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 弱电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2418 | EVENT_GENPC_PT_HANDCART_WORKING_POSITION | 柴发并机柜PT手车处于非工作位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2419 | EVENT_GENPC_PT_HANDCART_TEST_POSITION | 柴发并机柜PT手车处于试验位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 柴发并机柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2403 | EVENT_GENMCP_SYSTEM_MANUAL | 柴发总控制屏系统处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 总控制屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2404 | EVENT_GENMCP_BREAKER_CLOSE_FAIL | 柴发总控制屏出线柜合闸失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 总控制屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2401 | EVENT_GENMCP_MAIN_CPU_FAIL | 柴发总控制屏主CPU故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 总控制屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2402 | EVENT_GENMCP_STANDBY_CPU_FAIL | 柴发总控制屏备CPU故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 总控制屏 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2400 | EVENT_OILSS_INSVAL_OPEN | 供油系统回油阀开启 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 供油系统 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查是否正在进行回油或者PPM测试。 2.若非以上场景，核实回油阀体状态和液位变化，确认是否为误报警。 3.若为设备误动作则应停止，若为误报警则需报备至工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2396 | EVENT_OILSS_FUEL_CONTROL_CAB_MANUAL | 供油系统油路控制柜处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 供油系统 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查是否正在进行供回油或者PPM测试。 2.若非以上场景，核实控制柜控制位置是否在手动位置。 3.若为设备误动作则应恢复自自动状态，若为误报警则需报备至工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2393 | EVENT_OILSS_FUEL_LEAKAGE | 供油系统漏油报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 供油系统 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查日用油箱、供回油管路、阀体、油水分离器是否发生了燃油泄露。 2.若发生泄露则通知工程师按照故障维修要求进行应急抢修。 3.若未发生泄露，则通知工程师检查控制柜和逻辑参数是否有误。 | bar: 是; 是
2394 | EVENT_OILSS_FIRE_ALARM | 供油系统消防报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 供油系统 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.核实是否发生火情或消防烟感温感报警。 2.检查柴发是否在运行，是否受到影响，若运行应立即报备，同意后进行停机操作，避免火情扩大。 3.参照消防应急操作流程，对火情予以处置。 | bar: 是; 是
2395 | EVENT_OILSS_SYSTEM_MANUAL | 供油系统处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 供油系统 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查是否正在进行供回油或者PPM测试。 2.若非以上场景，核实控制柜控制位置是否在手动位置。 3.若为设备误动作则应恢复自自动状态，若为误报警则需报备至工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2388 | EVENT_DOILTANK_FUEL_LEAKAGE | 日用油箱漏油报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 日用油箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查日用油箱液位高度变化值是否高于报警值，是否由PPM和维修导致。 2.检查日用油箱是否发生漏油，同时将供油系统切换自手动控制，防止扩大漏油场景。 3.由故障导致的误报警，待完成应急切换后，上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2389 | EVENT_DOILTANK_FUEL_SUPPLY_FAIL | 日用油箱加油失败报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 日用油箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查油泵和供油电磁阀的是否处于开启状态。 2.若油泵和电磁阀状态皆正常，则检查日用油箱液位变化，若液位无变化，则将供油系统切换至手动状态，停止加油操作。 3.待完成应急切换后，上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2390 | EVENT_DOILTANK_SENSOR_FAULT | 日用油箱传感器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 日用油箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查液位状态和日用油箱磁翻板液位是否一致。 2.将供油系统切换至手动状态，避免发生误动场景。 3.待完成应急切换后，上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2391 | EVENT_DOILTANK_SUPPLY_OIL_VALVE_OPEN | 日用油箱供油阀开启 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 日用油箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查油泵和供油电磁阀的是否处于开启状态，日用油箱是否正在进行加油。 2.若并未进行加油，则将供油系统切换至手动状态，将供油电磁阀手动关闭。 3.待完成应急切换后，上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2392 | EVENT_DOILTANK_RETURN_OIL_VALVE_OPEN | 日用油箱回油阀开启 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 日用油箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查油泵和供油电磁阀的是否处于开启状态，日用油箱是否正在进行回油。 2.若并未进行回油，则将供油系统切换至手动状态，将供油电磁阀手动关闭。 3.待完成应急切换后，上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2356 | EVENT_HVGEN_COM_ABNORMAL | 高压柴油发电机通讯异常（与BMS） | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 弱电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查BMS柴发监测页面与柴发本体及主控PLC柜参数是否一致。 2.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2357 | EVENT_HVGEN_OVERLOAD | 高压柴油发电机过载 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴发是否处于过载停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2358 | EVENT_HVGEN_OVERCURRENT | 高压柴油发电机过流 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴发是否处于过流停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2359 | EVENT_HVGEN_GENSET_WINDING_TEMP_HIGH | 高压柴油发电机绕组温度高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查发电机绕组温度检测情况（大多数柴发机组未监测发电机绕组及轴承温度）。 2.若发电机绕组温度超过报警阈值，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2362 | EVENT_HVGEN_INTAKE_PRESSURE_LOW_ | 高压柴油发电机进气压力低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴发是否处于进气压力低停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.待机组停机后，检查百叶窗和通风状态，检查空气滤器是否堵塞。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2367 | EVENT_HVGEN_GROUNDING_CAB_MANUAL | 高压柴油发电机接地电阻柜处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查接地电阻柜是否因PPM或者维护切换至手动位置。 2.核查是否因自动切换存在故障，故维持在手动位置。 3.若无故障，上报工程师后可切换至自动控制位。 | bar: 是; 是
2368 | EVENT_HVGEN_GROUNDING_CAB_ON | 高压柴油发电机接地电阻柜合闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴发机组是否处于运行状态。 2.检查接地电阻柜合闸逻辑是否正常。 3.接地电阻柜逻辑不正常，则切换至手动位置，并修正合闸状态。 | bar: 是; 是
2369 | EVENT_HVGEN_AIR_INLET_WINDOW_MANUAL | 高压柴油发电机进风百叶处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查进风百叶窗是否因为PPM或者维修切换至手动位置。 2.若因自动功能失效，则将柴发机组切换至手动控制状态，若发生市电中断场景，按照手动启动柴发EOP执行。 3.若无故障，上报工程师后可切换至自动控制位。 | bar: 是; 是
2370 | EVENT_HVGEN_AIR_INLET_WINDOW_OPEN | 高压柴油发电机进风百叶开启提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴发机组是否处于运行状态。 2.检查百叶是否完全开启，若未正常开启，可手动开启。 3.若柴发未运行，则百叶逻辑不正常，则将柴发和百叶皆切换至手动位置，并上报工程师进行故障修复。 | bar: 是; 是
2371 | EVENT_HVGEN_AIR_INLET_WINDOW_CLOSE | 高压柴油发电机进风百叶关闭提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴发机组是否已停止运行。 2.检查百叶窗是否关闭到位，若未正常关闭，可手动关闭。 3.若柴发仍在运行，则手动开启百叶窗。并上报工程师进行故障维修。 | bar: 是; 是
2372 | EVENT_HVGEN_AIR_INLET_WINDOW_OPEN_FAIL | 高压柴油发电机进风百叶打开失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴发机组是否在运行，切换至手动状态。 2.将百叶窗切换至手动状态并开启，同时按照手动启动柴发EOP开启柴发机组。 3.将故障上报工程师进行处理。 | bar: 是; 是
2373 | EVENT_HVGEN_AIR_INLET_WINDOW_CLOSE_FAIL | 高压柴油发电机进风百叶关闭失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴发机组是否在运行，切换至手动状态。 2.将百叶窗切换至手动状态并关闭。 3.将故障上报工程师进行处理。 | bar: 是; 是
2374 | EVENT_HVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_MANUAL | 高压柴油发电机排风百叶处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查进风百叶窗是否因为PPM或者维修切换至手动位置。 2.若因自动功能失效，则将柴发机组切换至手动控制状态，若发生市电中断场景，按照手动启动柴发EOP执行。 3.若无故障，上报工程师后可切换至自动控制位。 | bar: 是; 是
2375 | EVENT_HVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_OPEN | 高压柴油发电机排风百叶开启提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴发机组是否处于运行状态。 2.检查百叶是否完全开启，若未正常开启，可手动开启。 3.若柴发未运行，则百叶逻辑不正常，则将柴发和百叶皆切换至手动位置，并上报工程师进行故障修复。 | bar: 是; 是
2376 | EVENT_HVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_CLOSE | 高压柴油发电机排风百叶关闭提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴发机组是否已停止运行。 2.检查百叶窗是否关闭到位，若未正常关闭，可手动关闭。 3.若柴发仍在运行，则手动开启百叶窗。并上报工程师进行故障维修。 | bar: 是; 是
2377 | EVENT_HVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_OPEN_FAIL | 高压柴油发电机排风百叶打开失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴发机组是否在运行，切换至手动状态。 2.将百叶窗切换至手动状态并开启，同时按照手动启动柴发EOP开启柴发机组。 3.将故障上报工程师进行处理。 | bar: 是; 是
2378 | EVENT_HVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_CLOSE_FAIL | 高压柴油发电机排风百叶关闭失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴发机组是否在运行，切换至手动状态。 2.将百叶窗切换至手动状态并关闭。 3.将故障上报工程师进行处理。 | bar: 是; 是
2379 | EVENT_HVGEN_OVER_SPEED | 高压柴油发电机机组超速 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴发是否处于输出转速高停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2380 | EVENT_HVGEN_DIFFERENTIAL_FAULT | 高压柴油发电机差动故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴发机组是否已停止运行。若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2381 | EVENT_HVGEN_START_FAILED | 高压柴油发电机盘车失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 没有电动盘车，该报警可删除 | bar: 是; 是
2382 | EVENT_HVGEN_INTERNAL_COM_FAILURE | 高压柴油发电机内部通讯失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴油机状态，若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.检查通讯线连接情况和面板指示灯状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2384 | EVENT_HVGEN_EMERGENCY_SHUTDOWN | 高压柴油发电机紧急停机 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查急停按钮状态，是否维持在急停状态。 2.若急停按钮状态正常，除非非急停位，则检查线路是否存在短路。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2386 | EVENT_HVGEN_COOLANT_LEVEL_LOW | 高压柴油发电机冷却液液位低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴油机状态，若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2..检查冷却液传感器或者接线是否存在异常。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2355 | EVENT_LVGEN_COM_ABNORMAL | 低压柴油发电机通讯异常（与BMS） | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 弱电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴油机状态，若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.检查通讯线连接情况和面板指示灯状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2335 | EVENT_LVGEN_GROUNDING_CAB_MANUAL | 低压柴油发电机接地电阻柜处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2336 | EVENT_LVGEN_GROUNDING_CAB_ON | 低压柴油发电机接地电阻柜合闸 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2337 | EVENT_LVGEN_AIR_INLET_WINDOW_MANUAL | 低压柴油发电机进风百叶处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查进风百叶窗是否因为PPM或者维修切换至手动位置。 2.若因自动功能失效，则将柴发机组切换至手动控制状态，若发生市电中断场景，按照手动启动柴发EOP执行。 3.若无故障，上报工程师后可切换至自动控制位。 | bar: 是; 是
2338 | EVENT_LVGEN_AIR_INLET_WINDOW_ON | 低压柴油发电机进风百叶开启提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴发机组是否处于运行状态。 2.检查百叶是否完全开启，若未正常开启，可手动开启。 3.若柴发未运行，则百叶逻辑不正常，则将柴发和百叶皆切换至手动位置，并上报工程师进行故障修复。 | bar: 是; 是
2339 | EVENT_LVGEN_AIR_INLET_WINDOW_OFF | 低压柴油发电机进风百叶关闭提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴发机组是否已停止运行。 2.检查百叶窗是否关闭到位，若未正常关闭，可手动关闭。 3.若柴发仍在运行，则手动开启百叶窗。并上报工程师进行故障维修。 | bar: 是; 是
2340 | EVENT_LVGEN_AIR_INLET_WINDOW_OPEN_FAIL | 低压柴油发电机进风百叶打开失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴发机组是否在运行，切换至手动状态。 2.将百叶窗切换至手动状态并开启，同时按照手动启动柴发EOP开启柴发机组。 3.将故障上报工程师进行处理。 | bar: 是; 是
2341 | EVENT_LVGEN_AIR_INLET_WINDOW_CLOSE_FAIL | 低压柴油发电机进风百叶关闭失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴发机组是否在运行，切换至手动状态。 2.将百叶窗切换至手动状态并关闭。 3.将故障上报工程师进行处理。 | bar: 是; 是
2342 | EVENT_LVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_MANUAL | 低压柴油发电机排风百叶处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查进风百叶窗是否因为PPM或者维修切换至手动位置。 2.若因自动功能失效，则将柴发机组切换至手动控制状态，若发生市电中断场景，按照手动启动柴发EOP执行。 3.若无故障，上报工程师后可切换至自动控制位。 | bar: 是; 是
2343 | EVENT_LVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_ON | 低压柴油发电机排风百叶开启提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴发机组是否处于运行状态。 2.检查百叶是否完全开启，若未正常开启，可手动开启。 3.若柴发未运行，则百叶逻辑不正常，则将柴发和百叶皆切换至手动位置，并上报工程师进行故障修复。 | bar: 是; 是
2344 | EVENT_LVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_OFF | 低压柴油发电机排风百叶关闭提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴发机组是否已停止运行。 2.检查百叶窗是否关闭到位，若未正常关闭，可手动关闭。 3.若柴发仍在运行，则手动开启百叶窗。并上报工程师进行故障维修。 | bar: 是; 是
2345 | EVENT_LVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_OPEN_FAIL | 低压柴油发电机排风百叶打开失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴发机组是否在运行，切换至手动状态。 2.将百叶窗切换至手动状态并开启，同时按照手动启动柴发EOP开启柴发机组。 3.将故障上报工程师进行处理。 | bar: 是; 是
2346 | EVENT_LVGEN_AIR_EXHAUST_WINDOW_CLOSE_FAIL | 低压柴油发电机排风百叶关闭失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴发机组是否在运行，切换至手动状态。 2.将百叶窗切换至手动状态并关闭。 3.将故障上报工程师进行处理。 | bar: 是; 是
2354 | EVENT_LVGEN_GEN_DIFFERENTIAL_FAULT | 低压柴油发电机差动故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴发机组是否已停止运行。若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2347 | EVENT_LVGEN_GEN_OVER_SPEED | 低压柴油发电机机组超速 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴发是否处于输出转速高停机保护状态，若未停机则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2348 | EVENT_LVGEN_GEN_START_FAIL | 低压柴油发电机机组盘车失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2349 | EVENT_LVGEN_INTERNAL_COM_FAIL | 低压柴油发电机内部通讯失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴油机状态，若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2.检查通讯线连接情况和面板指示灯状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2351 | EVENT_LVGEN_COOLANT_LEVEL_LOW | 低压柴油发电机冷却液液位低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查柴油机状态，若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 2..检查冷却液传感器或者接线是否存在异常。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2353 | EVENT_LVGEN_EMERGENCY_SHUTDOWN | 低压柴油发电机紧急停机 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查急停按钮状态，是否维持在急停状态。 2.若急停按钮状态正常，除非非急停位，则检查线路是否存在短路。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2331 | EVENT_ANTIDEV_GROUNDING_FAULT | 消谐装置接地故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 消谐装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备动作指示信息。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2332 | EVENT_ANTIDEV_OVERVOLTAGE_FAULT | 消谐装置过压故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 消谐装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备动作指示信息。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2333 | EVENT_ANTIDEV_UNDERVOLTAGE_FAULT | 消谐装置欠压故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 消谐装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备动作指示信息。 【3】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2334 | EVENT_ANTIDEV_COM_ABNORMAL | 消谐装置通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 消谐装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2329 | EVENT_LVBOX_COM_ABNORMAL | 配电箱通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 配电箱 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2327 | EVENT_VFD_OVER_CURRENT_ALARM | 变频柜过流报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 变频柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2323 | EVENT_TPSTS_MAIN_VOLTAGE_LOW | 三相STS A路进线相电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 三相STS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为设备量精度偏差？ 【3】联系工程师处理。 | bar: 是; 是
2324 | EVENT_TPSTS_BACKUP_VOLTAGE_LOW | 三相STS B路进线相电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 三相STS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，万用表测量实际数值； 【2】确认是否为设备量精度偏差？ 【3】联系工程师处理。 | bar: 是; 是
2325 | EVENT_TPSTS_MANUAL | 三相STS处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 三相STS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备动作信息。 【3】如存在异常，联系工程师后续跟踪处理。 | bar: 是; 是
2326 | EVENT_TPSTS_COM_ABNORMAL | 三相STS通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 三相STS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2321 | EVENT_ATS_TO_MAIN_POWER_FAILED | ATS主转备失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备动作信息。 【3】如存在异常，联系工程师后续跟踪处理。 | bar: 是; 是
2322 | EVENT_ATS_TO_STANDBY_POWER_FAILED | ATS备转主失败 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备动作信息。 【3】如存在异常，联系工程师后续跟踪处理。 | bar: 是; 是
2320 | EVENT_TRANSF_TEMP_TOO_HIGH | 变压器超温跳闸告警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】BMS确认一次供电是否正常？现场检查变压器温度、温控器是否正常？ 【3】联系工程师立刻到场处理。 | bar: 是; 是
2316 | EVENT_SCSELDEV_BUS_LANDING | 小电流选线装置母线接地 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 小电流选线装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场选线装置指示信息；BMS、现场检查一次设备供电有误异常？ 【3】联系工程师立即到场处理。 | bar: 是; 是
2317 | EVENT_SCSELDEV_CIRCUIT_LANDING | 小电流选线装置线路接地 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 小电流选线装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场选线装置指示信息；BMS、现场检查一次设备供电有误异常？ 【3】联系工程师立即到场处理。 | bar: 是; 是
2315 | EVENT_PDUBUS_COM_ABNORMAL | 小母线通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 小母线 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2314 | EVENT_PDUSDC_VOLTAGE_LOW | 智能直流PDU条电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 智能直流PDU条 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2312 | EVENT_PDUSDC_COM_ABNORMAL | 智能直流PDU条通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 智能直流PDU条 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2313 | EVENT_PDUSAC_VOLTAGE_LOW | 智能交流PDU条电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 智能交流PDU条 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2311 | EVENT_PDUSAC_COM_ABNORMAL | 智能交流PDU条通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 智能交流PDU条 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2310 | EVENT_EPS_COM_ABNORMAL | EPS通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | EPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2309 | EVENT_PDUDC_COM_ABNORMAL | 高压直流列头柜通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 高压直流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2308 | EVENT_PDUAC_COM_ABNORMAL | 交流列头柜通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 交流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2307 | EVENT_ACDIST_VOLTAGE_HIGH | 低压进线柜三相电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 【3】确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2303 | EVENT_TRANSF_FAN_FAULT | 变压器风机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场一次供电是否正常？变压器温度、温控器是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2305 | EVENT_TRANSF_POWER_LOAD_HIGH | 变压器负载率过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，实际负载率是否达到100%，此属于非紧急类异常； 【2】联系工程师后续应对措施、排查原因 | bar: 是; 是
2306 | EVENT_TRANSF_DOOR_OPEN | 变压器开门报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2304 | EVENT_TRANSF_FAN_WORKING | 变压器风机运行 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 变压器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场一次供电是否正常？变压器温度、温控器是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2301 | EVENT_HVDC_COM_ABNORMAL | HVDC通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2300 | EVENT_UPS_COM_ABNORMAL | UPS通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2298 | EVENT_VFD_COM_ABNORMAL | 变频柜通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 变频柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2299 | EVENT_VFD_FAULT | 变频柜故障状态 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 变频柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备动作信息。 【3】如存在异常，联系工程师后续跟踪处理。 | bar: 是; 是
2295 | EVENT_ATS_COM_ABNORMAL | ATS通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2294 | EVENT_ATS_MANUAL | ATS处于手动状态 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | ATS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场设备动作信息，是否与小红点指示一致？ 【3】如存在异常，联系工程师后续跟踪处理。 | bar: 是; 是
2293 | EVENT_ACDIST_COM_ABNORMAL | 低压进线柜通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 弱电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2291 | EVENT_ACDIST_VOLTAGE_LOW | 低压进线柜三相电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场0.4kV进线电压是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2288 | EVENT_LVBUS_COM_ABNORMAL | 低压母联柜通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 弱电 | 设备 | 低压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2289 | EVENT_LVBUS_STANDBY_AUTO_SWITCH | 低压母联柜处于自投手复 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场母联柜功能、选择旋钮是否与小红点指示一致？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2290 | EVENT_LVBUS_STANDBY_AUTO_SWITCH_OUT | 低压母联柜备自投退出 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场母联柜功能、选择旋钮是否与小红点指示一致？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2287 | EVENT_LVDIST_COM_ABNORMAL | 低压馈线柜通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 低压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2286 | EVENT_LVGEN_LOW_COOLANT_LEVEL_WARNING | 市电进线柜通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 弱电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2268 | EVENT_MAINSIN_MANUAL | 市电进线柜处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场进线柜母线段一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2269 | EVENT_MAINSIN_GROUNDING_STATE | 市电进线柜接地 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场进线柜母线段一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2270 | EVENT_MAINSIN_NO_ENERGY_STORAGE | 市电进线柜未储能 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场进线柜母线段一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2271 | EVENT_MAINSIN_HANDCART_WORKING_POSITION | 市电进线柜手车非工作位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场进线柜母线段一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2272 | EVENT_MAINSIN_HANDCART_TEST_POSITION | 市电进线柜手车试验位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场进线柜母线段一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2273 | EVENT_MAINSIN_OVERCURRENT_I | 市电进线柜过流一段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】确认低压配电系统已由备自投正确动作，后端供电正常 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2274 | EVENT_MAINSIN_OVERCURRENT_II | 市电进线柜过流二段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】确认低压配电系统已由备自投正确动作，后端供电正常 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2275 | EVENT_MAINSIN_OVERCURRENT_III | 市电进线柜过流三段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】确认低压配电系统已由备自投正确动作，后端供电正常 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2276 | EVENT_MAINSIN_ZERO_SEQ_OVERCURRENT_I | 市电进线柜零序过流一段报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】确认低压配电系统已由备自投正确动作，后端供电正常 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2277 | EVENT_MAINSIN_ZERO_SEQ_OVERCURRENT_II | 市电进线柜零序过流二段报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】确认低压配电系统已由备自投正确动作，后端供电正常 【4】联系工【4】联系工程师到场处理。程师到场处理。 | bar: 是; 是
2278 | EVENT_MAINSIN_ZERO_SEQ_OVERCURRENT_III | 市电进线柜零序过流三段报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】确认低压配电系统已由备自投正确动作，后端供电正常 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2279 | EVENT_MAINSIN_OPTICAL_FIBER_DIFFERENTIAL_PROTECTION | 市电进线柜光纤纵差保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】确认高压配电系统已由备自投正确动作，后端供电正常 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2280 | EVENT_MAINSIN_ISOLATED_HANDCART_WORKING_POSITION | 市电进线柜隔离手车非工作位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场进线柜母线段一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2281 | EVENT_MAINSIN_ISOLATED_HANDCART_TEST_POSITION | 市电进线柜隔离手车试验位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场进线柜母线段一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2282 | EVENT_MAINSIN_IN_PT_HANDCART_WORKING_POSITION | 市电进线柜进线PT手车非工作位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场进线PT电压数值是否正常？母线段一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2283 | EVENT_MAINSIN_IN_PT_HANDCART_TEST_POSITION | 市电进线柜进线PT手车试验位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场进线PT电压数值是否正常？母线段一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2284 | EVENT_MAINSIN_PT_HANDCART_WORKING_POSITION | 市电进线柜母线PT手车非工作位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场母线PT电压数值是否正常？母线段一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2285 | EVENT_MAINSIN_PT_HANDCART_TEST_POSITION | 市电进线柜母线PT手车试验位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 市电进线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场母线PT电压数值是否正常？母线段一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2258 | EVENT_HVBUS_GROUNDING_STATE | 高压母联柜接地 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2260 | EVENT_HVBUS_HANDCART_NON_WORKING_POSITION | 高压母联柜手车非工作位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2261 | EVENT_HVBUS_HANDCART_TEST_POSITION | 高压母联柜手车试验位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2262 | EVENT_HVBUS_OPTICAL_FIBER_DIFFERENTIAL_PROTECTION | 高压母联柜光纤纵差报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2263 | EVENT_HVBUS_ISOLATED_HANDCART_WORKING_POSITION | 高压母联柜隔离手车非工作位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2264 | EVENT_HVBUS_ISOLATED_HANDCART_TEST_POSITION | 高压母联柜隔离手车试验位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2265 | EVENT_HVBUS_MANUAL_RESET | 高压母联柜处于自投手复 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场母联柜功能、选择旋钮是否与小红点指示一致？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2266 | EVENT_HVBUS_AUTO_OUT | 高压母联柜备自投退出 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场母联柜功能、选择旋钮是否与小红点指示一致？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2267 | EVENT_HVBUS_COM_ABNORMAL | 高压母联柜通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2249 | EVENT_HVDIST_HANDCART_NON_WORKING_POSITION | 高压馈线柜手车非工作位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2250 | EVENT_HVDIST_HANDCART_TEST_POSITION | 高压馈线柜手车试验位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2251 | EVENT_HVDIST_OVERCURRENT_I | 高压馈线柜过流一段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】确认低压配电系统已由备自投正确动作，后端供电正常 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2252 | EVENT_HVDIST_OVERCURRENT_II | 高压馈线柜过流二段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】确认低压配电系统已由备自投正确动作，后端供电正常 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2253 | EVENT_HVDIST_OVERCURRENT_III | 高压馈线柜过流三段保护报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸 【3】确认低压配电系统已由备自投正确动作，后端供电正常 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2254 | EVENT_HVDIST_ZERO_SEQ_OVERCURRENT_I | 高压馈线柜零序过流一段报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】确认低压配电系统已由备自投正确动作，后端供电正常 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2255 | EVENT_HVDIST_ZERO_SEQ_OVERCURRENT_II | 高压馈线柜零序过流二段报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】确认低压配电系统已由备自投正确动作，后端供电正常 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2256 | EVENT_HVDIST_ZERO_SEQ_OVERCURRENT_III | 高压馈线柜零序过流三段报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查； 【2】确认现场继电保护动作指示信息，严禁未查明原因合闸。 【3】确认低压配电系统已由备自投正确动作，后端供电正常 【4】联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2257 | EVENT_HVDIST_COM_ABNORMAL | 高压馈线柜通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2046 | EVENT_HVDIST_VOLTAGE_HIGH | 高压馈线柜线电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场10kV母线电压是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2045 | EVENT_HVDIST_VOLTAGE_LOW | 高压馈线柜线电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场10kV母线电压是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2049 | EVENT_HVDIST_GROUNDING | 高压馈线柜接地状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场馈线柜一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2050 | EVENT_HVDIST_NO_ENERGY_STORAGE | 高压馈线柜储能状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压馈线柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 【1】BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 【2】确认现场馈线柜一次供电是否正常？ 【3】联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2248 | EVENT_SANDFILD_COM_ABNORMAL | 砂滤装置通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 砂滤装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2247 | EVENT_CPD_COM_ABNORMAL | 定压装置通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 定压装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2244 | EVENT_WLD_WATER_LEAKAGE | 漏水探测器漏水报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 漏水探测器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、复核冷源运行是否正常，如压力异常需按照EOP应急处理 2、现场检查漏水点，对漏水点隔离，如是冷凝水，对冷凝水保温处理 | bar: 是; 是
2245 | EVENT_WLD_FAULT | 漏水探测器漏水绳故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 漏水探测器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2246 | EVENT_WLD_COM_ABNORMAL | 漏水探测器通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 漏水探测器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2237 | EVENT_SANDFILD_REPLACE_FILTER_BAG | 砂滤装置更换滤袋报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 砂滤装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2236 | EVENT_SANDFILD_PUMP_FAULT | 砂滤装置水泵故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 砂滤装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2235 | EVENT_DEHUM_COM_ABNORMAL | 除湿机通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 除湿机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2233 | EVENT_PWTD_ALARM | 纯水装置故障报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 纯水装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2234 | EVENT_PWTD_COM_ABNORMAL | 纯水装置通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 纯水装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2232 | EVENT_CPD_INTEGRATED_FAULT | 定压装置故障报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 定压装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2230 | EVENT_DSD_FAULT | 加药装置故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 加药装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2231 | EVENT_DSD_COM_ABNORMAL | 加药装置通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 加药装置 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2228 | EVENT_FWP_MANUAL | 补水泵处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 补水泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2224 | EVENT_PSTOUT_RUN | 放冷泵启动提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 放冷泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2225 | EVENT_PSTOUT_STOP | 放冷泵停止提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 放冷泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2226 | EVENT_PSTOUT_MANUAL | 放冷泵处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 放冷泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2227 | EVENT_PSTOUT_FAULT | 放冷泵故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 放冷泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2220 | EVENT_PSTIN_MANUAL | 蓄冷泵处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2221 | EVENT_PSTIN_FAULT | 蓄冷泵故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2222 | EVENT_PSTIN_RUN | 蓄冷泵启动提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2223 | EVENT_PSTIN_STOP | 蓄冷泵停止提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 蓄冷泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2214 | EVENT_PCHLDS_RUN | 二次泵启动提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 二次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2215 | EVENT_PCHLDS_STOP | 二次泵停止提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 二次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2216 | EVENT_PCHLDS_MANUAL | 二次泵处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 二次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2217 | EVENT_PCHLDS_FAULT | 二次泵故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 二次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2218 | EVENT_PCHLDS_MISMATCH_ALARM | 二次泵mismatch报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 二次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、检查确认水泵运行与反馈信号是否正常，检查弱电控制模块 2、检查水泵是否综合故障 | bar: 是; 是
2219 | EVENT_PCHLDS_FILTER_SCREEN_PRESSURE_DIFF_ALARM | 二次泵滤网压差报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 二次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 检查过滤器前后压差＞0.5bar，故障切机后，对过滤器检查清洗 | bar: 是; 是
2208 | EVENT_PCHLDP_MANUAL | 一次泵处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 一次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2209 | EVENT_PCHLDP_FAULT | 一次泵故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 一次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2210 | EVENT_PCHLDP_MISMATCH_ALARM | 一次泵mismatch报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 一次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、检查确认水泵运行与反馈信号是否正常，检查弱电控制模块 2、检查水泵是否综合故障 | bar: 是; 是
2211 | EVENT_PCHLDP_FILTER_SCREEN_PRESSURE_DIFF_ALARM | 一次泵滤网压差报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 一次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 检查过滤器前后压差＞0.5bar，故障切机后，对过滤器检查清洗 | bar: 是; 是
2212 | EVENT_PCHLDP_RUN | 一次泵启动提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 一次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2213 | EVENT_PCHLDP_STOP | 一次泵停止提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 一次冷冻泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2198 | EVENT_CTOWER_FAN_STOP | 冷却塔风机停止提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2203 | EVENT_PCLNG_STOP | 冷却泵停止提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2202 | EVENT_PCLNG_RUN | 冷却泵启动提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2204 | EVENT_PCLNG_MANUAL | 冷却泵处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2205 | EVENT_PCLNG_FAULT | 冷却泵故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2206 | EVENT_PCLNG_MISMATCH_ALARM | 冷却泵mismatch报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、检查确认水泵运行与反馈信号是否正常，检查弱电控制模块 2、检查水泵是否综合故障 | bar: 是; 是
2207 | EVENT_PCLNG_FILTER_SCREEN_PRESSURE_DIFF_ALARM | 冷却泵滤网压差报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却泵 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 检查过滤器前后压差＞0.5bar，故障切机后，对过滤器检查清洗 | bar: 是; 是
2197 | EVENT_CTOWER_FAN_RUN | 冷却塔风机启动提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2199 | EVENT_CTOWER_MANUAL | 冷却塔风机处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2200 | EVENT_CTOWER_PUMP_MANUAL | 冷却塔喷淋泵处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2201 | EVENT_CTOWER_ELEC_HEAT_MANUAL | 冷却塔电加热处于手动 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2193 | EVENT_CTOWER_FAN_FAULT | 冷却塔风机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2195 | EVENT_CTOWER_ELEC_HEAT_FUALT | 冷却塔电加热故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2196 | EVENT_CTOWER_MISMATCH_ALARM | 冷却塔mismatch报警 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、检查风扇运行与反馈信号是否正常，检查弱电控制模块 2、检查风扇是否综合故障 | bar: 是; 是
2192 | EVENT_CTOWER_WATER_LEVEL_LOW | 冷却塔低液位 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 冷却塔 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、开启冷却塔快速补水电动阀，并确保应急补水泵正常开启； 2、如液位计&浮球阀故障或摆放位置不佳导致则进行正确调整，通报值班主管、专业工程师； 3、检查冷却塔&管道有无漏水点，如有漏点及时隔离，通报值班主管、专业工程师； | bar: 是; 是
2032 | EVENT_DC_CTOWER_WATER_LEVEL_LOW | (零报)冷却塔低液位 | 零报 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 数据中心 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 一对一冷塔： 1、对故障冷塔对应冷源故障切机 环网塔： 1、对故障冷塔切机，将冷塔进出水阀强制关闭，如冷塔漏水需关闭平衡阀 2、如冷却水环网漏水，对环网进行隔断处理 3、冷却泵排气，如进气量比较大，冷机水流开关保护，二次泵并联蓄冷罐系统，可以优先短时放冷操作，避免末端高温 系统补水： 1、补水压力低，补水泵变频器故障，手动工频启动补水泵 2、补水异常，采用消防水补水 3、若冷塔浮球采用市政直供补水，BA手动开启快速补水阀 4、关闭砂率及加药排水 | 是 | 是 | 区域级 | 动力侧设备无影响，冗余充足 | N+1 | 无影响 | 否
2191 | EVENT_CHLA_LOAD_HIGH | 风冷冷机负载率过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 风冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 冷机负载高，增开冷源 | bar: 是; 是
2190 | EVENT_CHLA_OFF | 风冷冷机关机提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 风冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2189 | EVENT_CHLA_ON | 风冷冷机开机提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 风冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2188 | EVENT_CTOWER_FUALT_ELEC_HEAT | 水冷冷机开机提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2187 | EVENT_CTOWER_FAULT_PUMP | 水冷冷机停机提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2185 | EVENT_CHLW_FAULT_SYSTEM | 水冷冷机负载率过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、优先适当调高冷却塔及配套冷却泵运行频率或增加冷却塔运行数量； 2、如需增开主机运行数量，请按流程反馈处理。 | bar: 是; 是
2186 | EVENT_CHLW_FAULT | 水冷冷机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 暖通 | 设备 | 水冷冷水机组 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2183 | EVENT_DEHUM_FAULT | 除湿机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 除湿机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2182 | EVENT_HUMID_COM_ABNORMAL | 加湿器通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 湿膜加湿器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2181 | EVENT_AHU_OFF | AHU关机提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2180 | EVENT_AHU_ON | AHU开机提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2179 | EVENT_CRACW_CLOSE | 水冷精密空调关机提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2159 | EVENT_IRACA_OPEN | 水冷精密空调开机提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2178 | EVENT_CRACA_CLOSE | 风冷型精密空调关机提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2164 | EVENT_CRACA_POWER_UP | 风冷型精密空调开机提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2177 | EVENT_IRACA_CLOSE | 水冷列间空调关机提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2167 | EVENT_IRACA_POWER_UP | 水冷列间空调开机提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2176 | EVENT_FAU_CLOSE | 新风机关机提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 新风机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2175 | EVENT_FAU_OPEN | 新风机开机提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 新风机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2171 | EVENT_CRACA_COM_ABNORMAL | 风冷型精密空调通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2170 | EVENT_CRACW_COM_ABNORMAL | 水冷精密空调通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2169 | EVENT_IRACA_COM_ABNORMAL | 水冷列间空调通讯异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 弱电 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、查看现场设备是否运行正常 2、使用MODSCAN扫描设备通讯 3、检查通讯线路是否正常 | bar: 是; 是
2168 | EVENT_IRACA_GROUP_CONTROL_CHANGE | 水冷列间空调群控模式变化提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2166 | EVENT_IRACA_SYSTEM_FAULT | 水冷列间空调系统故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2165 | EVENT_CRACA_GROUP_CONTROL_CHANGE | 风冷型精密空调群控模式变化提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2162 | EVENT_CRACW_GROUP_CONTROL_CHANGE | 水冷精密空调群控模式变化提示 | GDS标准 |  | 消息模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2158 | EVENT_CRACW_SYSTEM_FAULT | 水冷精密空调系统故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2143 | EVENT_AHU_WIND_TEMP_IN_HIGH | AHU回风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2153 | EVENT_HUMID_FAULT | 加湿器故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 湿膜加湿器 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2151 | EVENT_FAU_FAN_FAULT | 新风机风机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 新风机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2150 | EVENT_FAU_SYSTEM_FAULT | 新风机系统故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 新风机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2144 | EVENT_AHU_WIND_TEMP_IN_LOW | AHU回风温度过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2145 | EVENT_AHU_SYSTEM_FAULT | AHU系统故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2146 | EVENT_AHU_FILTER_FAULT | AHU滤网故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2147 | EVENT_AHU_VALVE_FAULT | AHU风阀故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2148 | EVENT_AHU_FAN_FAULT | AHU风机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2149 | EVENT_AHU_MANUAL | AHU手动状态 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | AHU |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2139 | EVENT_IRACAA_SYSTEM_FAULT | 风冷型列间空调系统故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型列间空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2140 | EVENT_IRACAA_FILTER_FAULT | 风冷型列间空调滤网故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型列间空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2141 | EVENT_IRACAA_FAN_FAULT | 风冷型列间空调风机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型列间空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2133 | EVENT_CRACA_SYSTEM_FAULT | 风冷型精密空调系统故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2134 | EVENT_CRACA_FILTER_FAULT | 风冷型精密空调滤网故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2135 | EVENT_CRACA_FAN_FAULT | 风冷型精密空调风机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2136 | EVENT_CRACA_COMP_FAULT | 风冷型精密空调压缩机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2132 | EVENT_CRACA_WIND_TEMP_IN_HIGH | 风冷型精密空调回风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 风冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2128 | EVENT_IRACA_WIND_TEMP_IN_HIGH | 水冷列间空调回风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2129 | EVENT_IRACA_VALVE_FAULT | 水冷列间空调水阀故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2130 | EVENT_IRACA_FILTER_FAULT | 水冷列间空调滤网故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2131 | EVENT_IRACA_FAN_FAULT | 水冷列间空调风机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型列间空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2123 | EVENT_CRACW_WIND_TEMP_IN_HIGH | 水冷精密空调回风温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2124 | EVENT_CRACW_VALVE_FAULT | 水冷精密空调水阀故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2125 | EVENT_CRACW_FILTER_FAULT | 水冷精密空调滤网故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2126 | EVENT_CRACW_FAN_FAULT | 水冷精密空调风机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2127 | EVENT_CRACW_WATER_LEAKAGE | 水冷精密空调漏水 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 暖通 | 设备 | 水冷型精密空调 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | bar: 是; 是
2061 | EVENT_UPS_TEMP_HIGH | UPS温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认UPS是否有相关告警； 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2059 | EVENT_UPS_POWER_LOAD_HIGH | UPS负载率过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认UPS是否有相关告警？ 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2068 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_HIGH | 铅酸阀控蓄电池电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是; 是
2069 | EVENT_BATLA_VOLTAGE_LOW | 铅酸阀控蓄电池电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是; 是
2072 | EVENT_BATLA_RESISTANCE_DELTA_HIGH | 铅酸阀控蓄电池内阻变化率过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 铅酸阀控蓄电池 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、检查相关蓄电池的实际内阻，同时确认电池电压、温度； 2、通报值班主管、专业工程师； | bar: 是; 是
2076 | EVENT_PDUDC_VOLTAGE_LOW | 高压直流列头柜总电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 高压直流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2077 | EVENT_PDUDC_VOLTAGE_HIGH | 高压直流列头柜总电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 高压直流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2079 | EVENT_PDUAC_VOLTAGE_LOW | 交流列头柜相电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 交流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2080 | EVENT_PDUAC_VOLTAGE_HIGH | 交流列头柜相电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 交流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认设备是否有相关告警？现场实测确认。 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2081 | EVENT_PDUAC_TEMP_HIGH | 交流列头柜温度过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | 交流列头柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认设备是否有相关告警？现场红外成像检查确认。 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2085 | EVENT_EPS_BAT_BACKUP_TIME_LACK | EPS电池后备时间不足 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | EPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备实际状态（EPS） 3、确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是; 是
2086 | EVENT_EPS_STATE_ABNORMAL | EPS设备状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | EPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备实际状态（EPS）； 3、确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是; 是
2087 | EVENT_EPS_FAULT | EPS故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 一般,重要 | 强电 | 设备 | EPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备实际状态（EPS） 3、确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是; 是
2088 | EVENT_EPS_WORKING_STATE_ABNORMAL | EPS运行状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | EPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备实际状态（EPS） 3、确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是; 是
2094 | EVENT_EPS_WORK_ABNORMAL | EPS工作状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | EPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备实际状态（EPS） 3、确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是; 是
2098 | EVENT_HVDC_BAT_BACKUP_TIME_LACK | HVDC电池后备时间不足 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备实际状态（HVDC）。 3、确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是; 是
2102 | EVENT_HVDC_WORK_ABNORMAL | HVDC电池工作状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备实际状态（HVDC）。 3、确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是; 是
2104 | EVENT_HVDC_RECTIFIER_ABNORMAL | HVDC整流模块状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 是 | 整流模块数量 | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备实际状态（HVDC）。 3、确认为真实设备异常，更换整流模块。 | bar: 是; 是
2097 | EVENT_HVDC_OUT_VOLTAGE_HIGH | HVDC直流输出电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备实际状态（HVDC），测量DC电压。 3、确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是; 是
2096 | EVENT_HVDC_OUT_VOLTAGE_LOW | HVDC直流输出电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | HVDC电源 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备实际状态（HVDC），测量DC电压。 3、确认为真实设备异常，联系工程师后续处理。 | bar: 是; 是
2111 | EVENT_LVBUS__MANUAL | 低压母联柜处于手动状态 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 2、确认现场母联柜功能、选择旋钮是否与小红点指示一致？ 3、联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2109 | EVENT_LVBUS_VOLTAGE_HIGH | 低压母联柜三相电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 2、确认现场0.4kV母线电压是否正常？ 3、联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2108 | EVENT_LVBUS_VOLTAGE_LOW | 低压母联柜三相电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 2、确认现场0.4kV母线电压是否正常？ 3、联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2113 | EVENT_LVGEN_BAT_VOLTAGE_LOW | 低压柴油发电机电池电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2.检查柴油机状态，若未运行，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2114 | EVENT_LVGEN_BAT_VOLTAGE_HIGH | 低压柴油发电机电池电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2.检查柴油机状态，若未运行，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2115 | EVENT_LVGEN_STATE_ABNORMAL | 低压柴油发电机设备状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查面板报警和指示灯状态。 2.检查柴油机状态，若未运行，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2117 | EVENT_LVGEN_WORKING_STATE_ABNORMAL | 低压柴油发电机运行状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查面板报警和指示灯状态。 2.检查柴油机状态，若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2118 | EVENT_LVGEN__MANUAL | 低压柴油发电机处于手动状态 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查面板手自动选择状态是否与面板显示一致。 2.检查设备是否存在其他异常，或因PPM和维护需要导致选择在手动位置。 3.若控制按钮选择状态为自动化，则面板功能存在故障，检查柴油机状态，若未运行，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。上报工程师侧进行故障维修。 4.若非业务场景需求，误操作导致停留在手动状态，上报工程师后可切换至自动状态。 | bar: 是; 是
2057 | EVENT_HVGEN_MANUAL | 高压柴油发电机处于手动状态 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查面板手自动选择状态是否与面板显示一致。 2.检查设备是否存在其他异常，或因PPM和维护需要导致选择在手动位置。 3.若控制按钮选择状态为自动化，则面板功能存在故障，检查柴油机状态，若未运行，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。上报工程师侧进行故障维修。 4.若非业务场景需求，误操作导致停留在手动状态，上报工程师后可切换至自动状态。 | bar: 是; 是
2054 | EVENT_HVGEN_FAULT | 高压柴油发电机发生故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要,严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查面板报警和指示灯状态。 2.检查柴油机状态，若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2053 | EVENT_HVGEN_ABNORMAL | 高压柴油发电机设备状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查面板报警和指示灯状态。 2.检查柴油机状态，若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2121 | EVENT_HVGEN_BAT_VOLTAGE_HIGH | 高压柴油发电机电池电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2.检查柴油机状态，若未运行，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2052 | EVENT_HVGEN_BAT_VOLTAGE_LOW | 高压柴油发电机电池电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查相关蓄电池的实际电池电压，同时确认电池内阻、温度和电池组的总电压； 2.检查柴油机状态，若未运行，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2051 | EVENT_HVGEN_COOLANT_TEMP_LOW | 高压柴油发电机冷却液温度过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 高压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查缸套水加热器是否开启，若因节能考虑，环境温度大于15℃，则报警状态正常。 2.若环境温度较低，则开启缸套水加热器。 3.若缸套水加热器故障，则上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2044 | EVENT_HVBUS_MANUAL | 高压母联柜处于手动状态 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 2、确认现场母联柜功能、选择旋钮是否与小红点指示一致？ 3、联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2042 | EVENT_HVBUS_VOLTAGE_HIGH | 高压母联柜线电压过高 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 2、确认现场10kV母线电压是否正常； 3、联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
2116 | EVENT_LVGEN_FAULT | 低压柴油发电机故障 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要,严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查面板报警和指示灯状态。 2.检查柴油机状态，若未停止，则手动操作急停按钮，并维持在急停状态。 3.上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2112 | EVENT_LVGEN_COOLANT_TEMP_LOW | 低压柴油发电机冷却液温度过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 严重 | 强电 | 设备 | 低压柴油发电机 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1.检查缸套水加热器是否开启，若因节能考虑，环境温度大于15℃，则报警状态正常。 2.若环境温度较低，则开启缸套水加热器。 3.若缸套水加热器故障，则上报工程师侧进行故障维修。 | bar: 是; 是
2058 | EVENT_UPS_OUT_VOLTAGE_LOW | UPS输出电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认UPS是否有相关告警；输出电压数值； 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2066 | EVENT_UPS_BAT_WORK_ABNORMAL | UPS电池工作状态异常 | GDS标准 |  | 异常模式 | 重要 | 强电 | 设备 | UPS |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认UPS是否有相关告警； 3、确认为真实设备异常，联系工程师到场处理。 | bar: 是; 是
2040 | EVENT_HVBUS_VOLTAGE_LOW | 高压母联柜线电压过低 | GDS标准 |  | 异常模式 | 紧急 | 强电 | 设备 | 高压母联柜 |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查，此属于非紧急类异常； 2、确认现场10kV母线电压是否正常； 3、联系工程师后续排查原因 | bar: 是; 是
3 | EVENT_CABINET_ONE_POWER_ON | 机柜单路上电 | GDS标准 | 双路供电机柜，同组供电中单路发生上电操作，另一路仍然处于分闸。 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 机柜 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备动作信息。 3、如存在异常，联系工程师后续跟踪处理。 | bar: 是; 是
5 | EVENT_PDUAC_SWITCH_ON | 交流列头柜空开异常合闸 | GDS标准 | 列头柜空开尚未给机柜供电，监测到空开合闸操作。 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 交流列头柜 |  | 是 | 空开数量 | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备动作信息。 3、如存在异常，联系工程师后续跟踪处理。 | bar: 是; 是
7 | EVENT_PDUBUS_SWITCH_ON | 小母线空开异常合闸 | GDS标准 | 列头柜空开尚未给机柜供电，监测到空开合闸操作。 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 小母线 |  | 是 | 冷热通道压差传感器数量 | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备动作信息。 3、如存在异常，联系工程师后续跟踪处理。 | bar: 是; 是
4 | EVENT_CABINET_TWO_POWER_ON | 机柜双路上电 | GDS标准 | 双路供电机柜，同组供电同时发生合闸操作。 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 机柜 |  |  | 否 |  | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备动作信息。 3、如存在异常，联系工程师后续跟踪处理。 | bar: 是; 是
6 | EVENT_PDUDC_SWITCH_ON | 高压直流列头柜空开异常合闸 | GDS标准 | 列头柜空开尚未给机柜供电，监测到空开合闸操作。 | 异常模式 | 一般 | 强电 | 设备 | 高压直流列头柜 |  | 是 | 空开数量 | BMS | 告警监控 | 1、BMS确认设备编号，赴现场检查； 2、确认现场设备动作信息。 3、如存在异常，联系工程师后续跟踪处理。 | bar: 是; 是